## Standardy
Technické specifikace a uživatelské standardy
Tato specifikace musí být nedílnou součástí výpisu materiálu pro výběr dodavatele. Veškeré výrobky musí být určeny
k zabudování do staveb, musí být schváleny pro použití v ČR a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem
stanovenému účelu a předpokládanému použití.
Standard | Popis standardu | Ukázka
Materiál nosný kusový
1.1 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka. |  | ABB TANGO
1.11 | Kompletní spínač pro přisazenou montáž s řazením kontaktů dle soupisu výměr 10A , 250V, barva bílá. IP44 Kompletní dodávka. |  | ABB TANGO IP44
1.12 | Spínač pro přisazenou montáž, řazení dle soupisu výměr IP44, 10A, 250V AC, Upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²). Barva bílá |  | ABB Praktik IP44
1.2 | Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montážsložená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž. Kompletní dodávka včetně zapojení. |  | ABB TANGO
1.21 | Zásuvka s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, 2P+PE 250V/16A.. Jmenovitý výbojový proud 1,5kA(L/PE, L/N), 5kA(N/PE); maximální výbojový proud 5kA(L/PE, L/N), 10kA(N/PE); kombinovaný impulz 3kV(L/PE, L/N), 10kV(N/PE); ochranná úroveň <800V(L/N), <1,2kV(L/PE, N/PE);doba odezvy <25ns(L/N), <100ns(L/PE, N/PE). Maximální průřez vodičů 2,5mm2. Kompletní dodávka. |  | ABB TANGO
1.22 | Zásuvka zapuštěná jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 přimontáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. Řazení:2P+PE |  | ABB TANGO IP44
1.23 | Zásuvka IP44 s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem. 16A/250V AC. Montáž na svislou, hledkou a neporézní stěnu. Barva bílá. Řazení 2P+PE. |  | ABB Praktik IP44
1.3 | Přístrojová krabice univerzální pro všechny přístroje s osovou vzdáleností 71mm pro rozvody 400V/16A pod omítku.. Rozměry D=73mm x 42mm. Vstupní otvory 6x D=20. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2. |  | KOPOS KU 68-1901
1.31 | Krabice s průchodkami a svorkovnicí pro povrchovou montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou nebo se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.. Průchodky pro vstup trubky nebo kabelů. Rozměry 95x95x50. Otvory 4x20mm. Barva RAL 7012. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5°C až 60°C. Dle ČSN 332312 tab.1 vyhovuje pro montáž na/do stavebních hmot stupně hořlavosti A-C2. Určeno pro rozvody 400V/16A. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 650°. Krytí IP54. |  | KOPOS 8102
1.33 | Rozvodná krabice s víčkem a svorkovnicí 400V/16A pod omítku.. Rozměry D=73mm x 42mm. Vstupní otvory 6x D=20. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2. |  | KOPOS KU 68-1903
1.41 | Příchytky kabelů pro uložení kabelů pro povrchovou montáž. Příchytky uchyceny na povrch hmoždinkami.
1.50 | Protipožární malta pro utěsnění středně velkých až velmi velkých prostupů kabelových tras. V případě nutnosti zajistí možnost dodatečných změn na vedení instalací. Vhodné i do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poškození. Vhodné pro požárně dělící konstrukce z materiálů jako je např. beton, pórobeton, zdivo. Pro EI 60 minut stěny s tloušťkou od 100mm a stropy o síle 100mm. Neobsahuje azbest, fenoly, halogeny a rozpoštědla. Nepropouští kouř a je odolná proti vodě.
1.60 | Zemnící svorka pro připojení ochranného vodiče na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru. Svorka se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokoveny ZnCr), dvě matice M6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Připojitelnost vodičů 2,5-16mm2. |  | Elektro Bečov ZSA16
1.61 | měděná páska délky 0,5m o rozměrech 0,3x15mm. Páska určená pro použití spolu se zemnící svorkou. Standard 1.60 |  | Elektro Bečov ZSA16
Materiál nosný délkový
2.2 | Celoplastový PVC kabel, Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1. Zkušební napětí 4 kV. Rozsah teplot při provozu -35 až +70 °C |  | 1-CYKY, 1-AYKY, CYKY, AYKY
2.25 | Silový kabel s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru, splňující zkoušku z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napetí: 0,6/1 kV, Zkušební napetí: 4 kV/50 Hz, Rozsah provozních teplot: –30 °C až +90 °C |  | Prakab PraflaSafe X
2.26 | Silový kabel s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, splňující zkoušku z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napetí: 0,6/1 kV, Zkušební napetí: 4 kV/50 Hz, Rozsah provozních teplot: –30 °C až +90 °C |  | Prakab PraflaDurPH120
2.38 | Kabel s Cu jádrem pro pevné uložení. Izolace je z PVC typu TI 1 podle ČSN 347410-1. Barva izolace zelená/žlutá. Jmenovité napětí 450/750V. Zkušební napětí 2kV. Teplotní odolnost -30° až +70 °. Min.dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°. Max. dovolená teplota jádra než jištění vypne zkrat +160°. |  | CY
2.39 | Sdělovací kabel pro vnitřní uložení. Elektrovodivé jádro v Cu drátu tř.1 dle ČSN EN 60228, HD383. Izolace žil z PE směsi. Plášť z PVC směci. Odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2. Musí splnit zkoušku kabelů z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. |  | Prakab PraflaCom
2.63 | Tuhá elektroinstalační trubka. Materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene, střední mechanická odolnost 750N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7012. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů a do betonu. |  | KOPOS Trubka tuhá 40XX LA
2.64 | Ohebná elektroinstalační trubka. Materiál PVC samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7012. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů a do betonu. |  | KOPOS SUPER MONOFLEX 12XX
2.65 | Ohebná elektroinstalační trubka. Materiál samozhášivé PVC, nízká mechanická odolnost 320N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7038. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů. |  | KOPOS MONOFLEX 14XX
2.66 | Kabelový žlab vyrobený z pozinkovného plechu tloušťky 0,7mm. Povrchová úprava pozinkováním dle ČSN EN 10327. Kabelový žlab včetně víka, nosníku a příchytek. Neděrovaný. |  | MARS
2.67 | Kabelový žlab drátěný. Povrchová úprava žárovým pozinkováním. Kabelový žlab včetně příchytek a nosníků. |  | MERKUR 2
2.69 | Příchytky pro kabely. Certifikované jako oheňodolné. |  | OBO
2.70 | Kabelový žlab . Certifikovaný jako ohniodolný |  | OBO
Kabely při průchodu stěnami tvořícími hranici požárních úseků budou utěsněny vhodnou protipožární technologií
Označení vodičů a kabelů (jako CY, CYKY apod.) je myšleno jako konstrukční typ kabelu běžný v ČR. Neznamená
značení žádného konkrétního výrobce nebo dodavatele.
Svítidla
3.1 A2 | Přisazené LED svítidlo určené do kancelářských prostor. Tělo svítidla z lakovaného ocelového plechu. Mikroprizmatický difuzor. Elektronický předřadník. Celkový příkon 48 W,6936 lm 4000 K, 4,80 kg IP20 1195 x 295 x 66 mm
3.2 C4 | Kruhové přisazené nástěnné nebo stropní svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno šedou barvou. Difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický předřadník. Celkový příkon 40W, 5943 lm lm, 4000K, IP20,Ø 630 x 87 mm
3.3 C5 | Kruhové přisazené nástěnné nebo stropní svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno šedou barvou. Difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický předřadník. Celkový příkon 21W, 3265 lm, 4000K, IP20, Ø 340 x 87 mm
3.4 D1 | Prachotěsné přisazené LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66. Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA. Elektronický předřadník. Celkový příkon 27W, 2810 lm, 4000 K, IP66, 669 × 116 × 99 mm, 2,00 kg.
3.5 D2 | Prachotěsné přisazené LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66. Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA. Elektronický předřadník. Celkový příkon 38W, 4470 lm, 4000 K, IP66, 1277 × 116 × 99 mm, 2,52 kg
3.6 D3 | Prachotěsné přisazené LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66. Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA. Elektronický předřadník. Celkový příkon 53W, 6167 lm, 4000 K, IP66, 1577 × 116 × 99 mm, 2,77 kg
3.7 F1 | Čtvercové LED svítidlo pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z lakovaného ocelového plechu. Opálový difuzor z PMMA. Elektronický předřadník. 20W, 2930 lm, 4000 K, 2,1kg, 300 x 300 x 55 mm IP20
3.8 G1 | Čtvercové LED svítidlo pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z lakovaného ocelového plechu. Opálový difuzor z PMMA. Elektronický předřadník. 20W, 2930 lm, 4000 K, 2,1kg, 300 x 300 x 55 mm IP44
3.9 L | LED osvětlení určené pro osvětlení pdo kuchyňskou linku. 15W neutrální bílá 1400 lm, délka 860 mm, 4 000 K, 860 × 23 × 37 mm
3.10 V7 | Vestavné nástěnné LED svítidlo. Tělo je vyrobeno z litého hliníku s vysokou korozivzdorností. Odolné silikonové těsnění, tvrzené matné sklo. Rámeček svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Spojovací materiál z ušlechtilé oceli ve třídě 316. Práškově lakováno. Vyzařovací úhel 24°. V dodávce box pro vestavnou montáž do betonu. 28W, 2428W, 3000K, 4,0kg, IP67, 655 x 400 mm
3.11 V8 | Přisazené nástěnné svítidlo s vyšším krytím. Svítidlo je možné nainstalovat buď směrem nahoru nebo dolů. Tělo svítidla je vyrobeno litého hliníku odolného proti korozi. Antivandalové provedení. Práškově lakováno na výběr z 5 barev - black– RAL 9011, dark grey– RAL 7043, white– RAL 9003, metalic silver– RAL 9006, matt silver– RAL 9006. Vysoce leštěný reflektor z anodizovaného hliníku. Silikonové těsnění, tvrzené čiré sklo. Stupeň krytí IP65. 1x26W/ TC-D, 206 x 110 x 81 mm
3.31 N2 | Svítidlo LED nouzové pro osvětlení únikových cest asymetrické pro přisazenou montáž vestavěný akumulátor NiCd 7,2 V 0,75 Ah Automní provoz 1h IP42. Svítidlo řízeno pomocí řídicí jednotky Logica pro vzdálené provádění testů a adresný monitoring.
3.32 NA | Nouzové svítidlo LED s piktogramem a novým optickým systémem typu back light s vysokou účinností. Nástěnné jednostranné pro instalace nad dveře. Svítidlo je vybaveno plastovou signalizační tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje vysokou svítivost (více než 500 cd/m2). Svítidlo řízeno pomocí řídicí jednotky Logica pro vzdálené provádění testů a adresný monitoring.
Hromosvod+uzemnění
5.1 | Svorka spojovací 50x40 , žárově zinkováno pro spojování kruhových vodičů a spojení s plochým materiálem |  | Tremis SS
5.2 | Svorka křížová , 55x55, žárově zinkováno pro křížové propojování kruhových vodičů hromosvodné soustavy |  | Tremis SK
5.3 | Svorka pripojovaci 78x40x35 , žárově zinkováno pro připojení kruhového vodiče ke kovovým částem objeketů. |  | Tremis SP
5.4 | Svorka univerzální 45x40x45 , žárově zinkováno pro spojení souběžné, křížové, ve tvaru T, souosé a s plochým materiálem. |  | Tremis SU
5.7 | Podpěra vedení na ploché střechy. Plastová podpěra s dvojitým úchytem se zátěží z mrazuvzdorného betonu. Hmotnost 1kg. Materiál plast, uchycení vodiče volné. Rozsah uchycení 8mm. |  | Tremis
5.16 | Jímací hromosvodná tyč s rovným koncem pro uchycení na ploché střechy. Délka dle specifikace. |  | Tremis
Specifikace
6.01 | Proudový chránič 4 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu. |  | Eaton PHF7-40/4/003
6.02 | Proudový chránič 4 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Necitlivost na nežádoucí vybavení (typ G). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu. |  | Eaton PHF7-40/4/003-G
6.10 | Proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou s jmenovitým proudem a vypínací nadproudovou charakteristikou dle výkazu. Rázová odolnost 0,25kA. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu. |  | Eaton PFL7-10/1N/003/C
6.12 | Proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou s jmenovitým proudem a vypínací nadproudovou charakteristikou dle výkazu. Rázová odolnost 0,25kA. Necitlivost na nežádoucí vybavení (typ G). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu. |  | Eaton G
6.20 | Instalační jistič s počtem pólů, jmenovitým proudem a vypínací charakteristikou dle výkazu výměr. Jističe s jmenovitou zkratovou schopností 10kA pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody 230/400V AC. Instalace na DIN lištu 35mm. Pracovní teplota -20° až +55°. Trvanlivost 10 000 cyklů. Třída omezení energie 3. Kategorie přepětí IV. Krytí IP20. Připojení plnými vodiči 0,5-25mm2. |  | OEZ LPN
6.50 | Spínač s jmenovitým praovním proudem do 63A. S počtem pólů a jmenovitým proudem dle výkazu výměr. Jmenovité pracovní napětí 230V/400V. Jmenovitý kmitočet 40 až 60Hz. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Mechanická trvanlivost 20 tis. Cyklů. Elektrická trvanlivost 4 tis. Cyklů. Jmenovité impulsní výdržné napětí 6kV. Kategorie přepětí IV. Montáž na lištu DIN. Krytí IP20. Připojitelnost 0,5 až 25mm2. Teplota okolí -20°C až +55°C. |  | OEZ APN
6.61 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Jako první a druhý stupeň v třístupňové ochraně před přepětím – typ 1 a typ 2 podle ČSN EN 61643-11. Prvky tvoří zapouzdřené jiskřiště s elektronicky řízenou zapalovací spouští schopné svádět bleskové proudy až do 25 kA (10/350 μs) a k němu paralelně řazený varistor s rychlejší reakční dobou (25 ns). Schopnost zhášet následný zkratový proud až do 25 kA bez výfuku ionizovaného plynu. |  | OEZ SJBC-25E-3-MZS, SJBC-25E-3N-MZS
6.102 | Analyzátor sítě. Digitální měřící přístroj pro montáž do panelu pro měření a monitoring hlavních elektrických veličin v 3- fázové síti NN: Napětí [V], Proud [A], Výkon [W], Spotřeba [kWh], Max. napětí [V], Max. proud [A]. Digitální výstup pro dálkový odečet těchto parametrů.
6.103 | Měřící transformátor proudu s parametry dle specifikace pro montáž na přípojnice.
6.121 | Svorka pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými (plnými i slaněnými) eventuálně hliníkovými vodiči.Rozsah připojitelných vodičů je 1,5 až 25 mm2 pro plný měděný vodič. Upnutí vodiče speciálním šroubovým třmenem. Elektrovodná část z mosazi galvanicky pokoveni Ni. Šrouby s kombinovanou hlavou pro plochý i křížový šroubovák. Materiál šroubů ocel třídy 11 kalená, galvanicky upravená ZnCrCo. Materiál izolačního pouzdra polyamid PA 6, hořlavost VO dle UL 94, bez halogenů. Barva izolačního pouzdra je bílá. Upínání na lištu DIN. Maximální hodnota proudu 101A. Jmenovité izolační napětí 750V AC. Elektrická pevnost 4kV. Zkratová odolnost 1920A. Krytí IP20. |  | Bečov RSA
6.130 | Elektroměrný plastový rozvaděč - samostatně stojící pilíř. 640 x 1815 x 220mm Pro 1x 3-fázové přímé měření do 40A Certifikovaný pro E.ON
6.141 | Zásuvkový pilíř v lakovaném provedení, pro osazení zásuvkové rozvodnice
6.142 | Prázdná skříň s výklopným ouškem SCAME, pro zásuvkové rozvodnice série
6.131 | Centrální řídicí jednotka pro centralizované ovládání nouzových systémů vybavených až pro 128 svítidel prostřednictvím dvouvodičové nepolarizované sběrnice BUS.
6.132 | ModBus RTU/ModBus slouží ke konverzi MODBUS RTU na MODBUS TCP. Centrální jednotka MODBUS verze firmware má výstup RS485 v MODBUS RTU, takže pro převedení na MODBUS BMS přes LAN/Ethernet je toto zařízení vyžadováno.
U rozváděčů bude výrobcem proveden konstrukční návrh včetně výrobní dokumentace.
Veškeré obvody budou před dodávkou na stavbu předem u výrobce odzkoušeny, po dodávce na stavbu bude
provedena opětovná kontrola a další odzkoušení funkce.
V rozváděčích bude ponechána dostatečná prostorová rezerva pro rozšíření náplně. Předpokládané rozměry jsou
koordinovány se stavební částí, při jejich změně zajistí dodavatel koordinaci umístění na stavbě.
Vnitřní náplň rozváděčů bude přehledně označena v souladu se systémem označení zavedeným v dokumentaci.
Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků, budou trvanlivé a odolné proti poškození.
V rozváděčích bude vhodným způsobem uvedeno aktuální obsazení jednotlivých vývodů.