## Soupis
Soupis prací
Materiál podružný je součástí jednotkových cen
Prořez délkového materiálu součástí výměr jednotlivých položek
Ceny neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [7 empty] | 0
C. Montáž | [7 empty] | 0
D. Demontáž |  |  |  | 48 | h |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový | [7 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [7 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F) | [7 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) | [7 empty] | 0
M. PPV |  |  |  | 95 | h |  |  | 0
N. Zemní práce | [7 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  |  |  | 8 | h |  |  | 0
dozor |  |  |  | 8 | h |  |  | 0
nastavení a oživení adresného monitoringu NO |  |  |  | 13 | h |  |  | 0
Součet položky | [7 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [7 empty] | 0
S. Vedlejší rozpočtové náklady
Revize |  |  |  | 24 | h |  |  | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 8 | h |  |  | 0
Celkem | [7 empty] | 0
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Zasuvka prumyslova | IP67 | 16A/3+N+PE | EP Ja | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111103
Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW | 3x25A |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Odpínač v krytu 20A 2P IP67 |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac zapuštěný IP20 | 1 | komplet |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 5 | komplet |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110043 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 6 | komplet |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 7 | komplet |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110046 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 1/0 | komplet |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.1
Zasuvka zapuštěná IP20 | 1x | komplet |  | 46 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.2
Zasuvka zapuštěná IP20 | s přepěť.ochr. | komplet |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.21
Spinac IP44 plast | 1 | 01929 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110021 | 1.12
Spinac IP44 plast | 6 | 06929 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110024 | 1.12
Zasuvka IP44 plast | prubezna | 5518-2969 |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111021 | 1.23
Zasuvka IP55 Al |  | 5518-2750 |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111021
Spinac IP66 Al | 6 | 06750 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110024
Spinac IP66 Al | 1/0 | 06750 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110024
Spinac zapuštěný IP44 | 6 | 06940 |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.11
Ovladac 22 mm IP65 | centralstop | kont 3/0 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210140201
Nástěnný termostat podl.topení+ podlahové čidlo tepl. |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač IR-pohybový | přisazený stropní 360° |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150481
Spínač IR-pohybový | nástěnný IP54 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150481
Kabelovy rost RI-3 | s. 300 mm-3m |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020252
Krabice Přístrojová |  | 1901 |  | 85 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010301 | 1.3
Krabice Odbočovací |  | 1902 |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010311
Krabice Rozbočovací |  | 1903 |  | 92 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010321 | 1.33
Krabice R IP40 | 8107 |  |  | 75 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010451 | 1.31
Pozarni prepazka pres strop 20 cm |  |  |  | 0.4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 210020911 | 1.50
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm |  |  |  | 0.2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 210020922 | 1.50
Příchytka kabelu jednostran. | požárně odolná | včetně vrutu |  | 70 | ks |  |  | 0 | 0
Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  |  | 160 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.41
Elektroměrová plastová skříň | 640 x 1815 x 220 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191501 | 6.130
Zásuvkový pilíř v lakovaném provedení |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.141
Prázdná skříň pro umístění zásuvek |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.142
Samolepící topná rohož | 100W/m² | 100W |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Samolepící topná rohož | 100W/m² | 150W |  | 26 | ks |  |  | 0 | 0
Samolepící topná rohož | 100W/m² | 200W |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Dvoužilový topný kabel 10m 10 W/m, 230 V |  |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Zlab pozink 62/50 | korytko 2 m | +víko a nosník |  | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020303 | 2.66
Zlab pozink 125/50 | korytko 2 m | +víko a nosník |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020305 | 2.66
Zlab pozink 125/100 | korytko 2 m | +víko a nosník |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020309 | 2.66
Ekvipotencialni svorkovnice |  | s krytem |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svorka na vodu |  |  |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0
Zemnici svorka |  |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.60
Pasek pro 1 ks |  |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.61
Jimaci tyc | JR 1.5 | rovný konec |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220201 | 5.16
Drzak uhelniku | DOUa-15 |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Ochranny uhelnik | OU 2.0 |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220372
Podpera do zdiva | PV1a-20 |  |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0
Podpera pod hreben | PV15a |  |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
Podpera do hmoždinky (eternit) | PV17 |  |  | 66 | ks |  |  | 0 | 0
Svorka universalni | SU |  |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220301 | 5.4
Svorka spojovaci | SS |  |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220301 | 5.1
Svorka zkusebni | SZa |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220301
Svorka krizova | SK |  |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302 | 5.2
Svorka pripojovaci | SP |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302 | 5.3
Svorka okapova | SOa |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220301
Svorka pasek/pasek | SR 2a |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302
Svorka pasek/drat | SR 3a |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302
Držák oddál.hrom.na tr. 1/2" |  | FeZn |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Držák oddál.hrom.na tr. 5/4" |  | FeZn |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Izolační tyč pro vodič 430mm | ITV 43 | FeZn |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Izolační tyč pro vodič 680mm | ITV 68 | FeZn |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Izolační tyč pro jím. tyč 430mm | ITJ 43 | FeZn |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Izolační tyč pro jím. tyč 680mm | ITJ 68 | FeZn |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů | [10 empty] | Standard
A2 Svítidlo LED |  |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201001 | 3.1
C4 Svítidlo LED |  |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201001 | 3.2
C5 Svítidlo LED |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201001 | 3.3
D1 Svítidlo LED | IP65 |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201067 | 3.4
D2 Svítidlo LED | IP65 |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201067 | 3.5
D3 Svítidlo LED | IP65 |  |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201067 | 3.6
F1 Svítidlo LED |  |  |  | 21 | ks |  |  | 0 | 0 | 210203202 | 3.7
G1 Svítidlo LED |  |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210203202 | 3.8
L Svítidlo LED |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210203202 | 3.9
V7 Svítidlo LED |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201067 | 3.10
V8 Svítidlo | 1x26W/ TC-D |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210200073 | 3.11
N2 Nouz. svitidlo LED asym. | Pluraluce LED 19321 Lungaluce |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210200043 | 3.31
NA Nouz. svitidlo LED pict. | Indica LED 20m |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210200043
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0
Materiál nosný délkový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Kabel Cu | 1x2x0,8 | B2caS1d0 |  | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.39
Kabel Cu | 3x1,5 | B2caS1d0 |  | 843 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.25
Kabel Cu | 3x2,5 | B2caS1d0 |  | 732 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.25
Kabel Cu | 5x1,5 | B2caS1d0 |  | 59 | m |  |  | 0 | 0 | 210800115 | 2.25
Kabel Cu | 5x16 | B2caS1d0 |  | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x2,5 | B2caS1d0 |  | 66 | m |  |  | 0 | 0 | 210800117 | 2.25
Kabel Cu | 5x4 | B2caS1d0 |  | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 210800117 | 2.25
Kabel Cu | 7x1,5 | B2caS1d0 |  | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 210810058 | 2.25
Kabel Cu* | 7x1,5 | B2caS1d0 |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210810058 | 2.26
Vodic CY | 16 |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210800549 | 2.38
Kabel CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 136 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x16 |  |  | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 210800114 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x2,5 |  |  | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 210800116 | 2.2
Trubka ohebna |  | 40/32 |  | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 210010124
Trubka ohebna |  | 63/52 |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210010124
Trubka pevna |  | 125/108 |  | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 210010125
Trubka pevna |  | 75/61 |  | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 210010124
Zemnici pasek | ZP 30x4 |  |  | 77 | m |  |  | 0 | 0 | 210220001
Zemnici drat | 8 mm | AlMgSi T/4 |  | 160 | m |  |  | 0 | 0 | 210220101
Zemnici drat | 8 mm |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210220101
Zemnici drat | 10 mm |  |  | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 210220002
Trubka plastová | Tuhá | 1520 |  | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 210010063 | 2.63
Trubka | ohebná | 1220 |  | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 210010003 | 2.64
* - Kabely s funkční odolností při požáru
Celkem materiál délkový | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0
N. Zemní práce
Nazev |  |  |  | Pocet | J |  | Cena mont. |  | Celkem mon. | Položka RTS
Výkop kabelové rýhy | 35/60 | zemina 4 | mo | 90 | m |  |  |  | 0 | 460020144
Výkop kabelové rýhy | 50/100 | zemina 4 | mo | 8 | m |  |  |  | 0 | 460200284
Kabelove loze | pisek | 65/10 | mo | 15 | m |  |  |  | 0 | 460420022
Folie vystrazna |  | 22 cm | mo | 23 | m |  |  |  | 0 | 460490011
Kabelovy prostup | PVC r | do 10.5 cm | mo | 8 | m |  |  |  | 0 | 460510021
Zahoz ryhy | 35/60 | zemina 4 | mo | 90 | m |  |  |  | 0 | 460560144
Zahoz ryhy | 50/100 | zemina 4 | mo | 8 | m |  |  |  | 0 | 460560284
Celkem zemní práce | [8 empty] | 0

## Specifikace
Specifikace
název / označení |  | rozváděč R1 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.7-105
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Skrin zapuštěná, montazni panel |  | 60/180/30 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190003
Zakryt z plechu deleny |  |  | 1.2 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Chranic | Fi-25/4/003 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.01
Chranic | F1-40/4/003-G |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic FI/LS | F1-10/1N/003/C |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Ovladaci prepinac | DIN | 1-0-2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 8A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 0.5A/D | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 0.8A/D | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/B | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 2 P | 16A/C | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 20A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P+N | 16A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Trafo CLA 1.2 | 30/5A | 15VA 0.5% | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210170304
Analyzator site | x/5A | vystup M-Bus | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210160905 | 6.102
Ovladac 22 mm IP65 | otocny 0-I | kont 2/0+0/1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210140201
Svodič přepětí 1+2 | 3P+N |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.61
Pripojnice fazova Cu |  | 63 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 63 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojeni skrine na PE |  | do 63A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Schodišťový automat | 230V/16A AC-1 | Prog | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150481
Soumrakový spínač | T1 PLUS s externím čidlem |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Spinac packovy | DIN | 63/3 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Vypinaci spoust | X230-1010 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Stykac | 63A/4P/AC-1 | AC | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130106
Stykac | 63A/3P/AC-1 | AC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130106
Centrální řídicí jednotka NO | pro adresný monitoring svítidel |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130106 | 6.131
Převodník ModBus RTU/ModBus |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130106 | 6.132
Software pro dálkový monitoring NO |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130106
Svorka radova |  | 2.5 | 124 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Svorka radova |  | 4 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572 | 6.121
Svorka radova |  | 16 | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192574 | 6.121
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr - Kabelová listina
soustava | číslo | popis | místnosti | poznámka | kabel | průřez | [m]
D.1.4.7-105 Rozvaděč R1
WL | 01 |  | 121 |  | CY 16(54) |  | 20
WL | 02 | Distrib.sí | Venkovní prostor |  | CYKY-J | 5x16 | 35
[5 empty] | Ohebná chránička | 63/52 | 20
[5 empty] | Pevná chránička | 125/108 | 2
WS | 02 | DA | 121 |  | B2caS1d0 Cu | 7x1,5 | 22
WL | 03 | DA | 121 |  | B2caS1d0 Cu | 5x16 | 22
WL | 04 | DA Ext. | 121 |  | B2caS1d0 Cu | 5x16 | 23
WS | 05 | C.Stop | 101 |  | B2caS1d0*Cu | 7x1,5 | 20
WS | 06 | MaR | 101 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 8
WL | 05 | DA | 121 |  | B2caS1d0 Cu | 5x4 | 22
WS | 07.1 | Nouzové osvětlení | 101-105,115,108,121,122 |  | B2caS1d0 Cu | 1x2x0,8 | 75
WS | 07.2 | MaR | 101 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 0
WL | 11 | Osvětlení | 101,102 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 52
WL | 11.1 | Osvětlení NO | 101,102 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 36
WS | 11.1 | PIR čidlo osvětlení | 101 |  | B2caS1d0 Cu | 5x1,5 | 21
WS | 11.2 | Tlačítko osvětlení | 101,102 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 40
WL | 12 | Osvětlení | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 60
WL | 12.1 | Osvětlení NO | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 27
WS | 12.1 | PIR čidlo osvětlení | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 5x1,5 | 23
WS | 12.2 | Tlačítko osvětlení | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 13
WL | 13 | Osvětlení | Fasáda |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 40
WS | 13 | Čidlo | Fasáda |  | Kabel | čidla | 0
WL | 14 | Osvětlení | Fasáda, 118 120-122 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 131
WL | 15 | Osvětlení | 111,116, 117 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 73
WL | 16 | Osvětlení | 107-110, 112-114 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 126
WL | 17 | Osvětlení | 103-106, 119,108 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 96
WL | 21 | Chlad | Fasáda |  | CYKY-J | 5x2,5 | 26
WL | 22 | El.vrata | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 5x2,5 | 18
WL | 23 | El.vrata | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 5x2,5 | 22
WL | 24 | MaR | 101 |  | B2caS1d0 Cu | 5x2,5 | 8
WL | 26 | Chlad | Fasáda |  | CYKY-J | 3x2,5 | 26
WL | 27 | FC | 108-111, 117 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 55
WL | 28 | Ventilátor | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 20
WL | 29 | Přívod vent. | 105 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 10
WL | 30 | Odvod vent. | 105 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 10
WL | 31 | Předehřev | 105 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 10
WL | 32 | Dohřívač | 105 |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 10
WL | 33 | Chlad.jedn. | 118 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 22
WL | 34 | Zásuvky | 113 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 10
WL | 35 | Zásuvky | 113 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 10
WL | 36 | Zásuvky | 113 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 10
WL | 37 | Termostat | 108 |  | B2caS1d0 Cu | 5x1,5 | 15
WL | 39 | Podl.vytáp. | 108 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 56
WL | 40 | Podl.vytáp. | 109,110 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 44
WL | 41 | Podl.vytáp. | 104-106, 111 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 67
WL | 42 | Kamera | Fasáda |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 26
WL | 51 | Zásuvky | 101,107,114 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 45
WL | 52 | Zásuvky | 101 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 10
WL | 53 | Zásuvky | 102 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 54 | Zásuvky | 103,105 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 28
WL | 55 | Zásuvky | 109 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 35
WL | 56 | Zásuvky | 110 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 39
WL | 58 | Zásuvky | 108 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 40
WL | 59 | Zásuvky | 108 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 12
WL | 60 | Zásuvky | 108 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 12
WL | 61 | Zásuvky | 108 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 17
WL | 62 | Zásuvky | 108 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 13
WL | 63 | Zásuvky | 111 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 37
WL | 65 | Zásuvky | 112 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 13
WL | 66 | Zásuvky | 116 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 23
WL | 67 | Zásuvky | 117 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 25
WL | 68 | Zásuvky | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 50
WL | 69 | Zásuvky | 120-122 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 28
WL | 72 | Zásuvky | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 20
WL | 73 | Zásuvky | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 24
WL | 74 | Zásuvky | Fasáda |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 26
WL | 75 | Zásuvky | venkovní pilíř |  | CYKY-J | 3x2,5 | 55
WL | 76 | Zásuvky | venkovní pilíř |  | CYKY-J | 3x2,5 | 55
[5 empty] | Ohebná chránička | 40/32 | 22
[5 empty] | Pevná chránička | 75/61 | 2
WL | 79 | Zásuvky 3f | 115 |  | B2caS1d0 Cu | 5x2,5 | 18
Součet | 1 | položka |  |  | B2caS1d0 Cu | 1x2x0,8 | 75
Součet | 20 | položek |  |  | B2caS1d0 Cu | 3x1,5 | 843
Součet | 27 | položek |  |  | B2caS1d0 Cu | 3x2,5 | 732
Součet | 3 | položky |  |  | B2caS1d0 Cu | 5x1,5 | 59
Součet | 2 | položky |  |  | B2caS1d0 Cu | 5x16 | 45
Součet | 4 | položky |  |  | B2caS1d0 Cu | 5x2,5 | 66
Součet | 1 | položka |  |  | B2caS1d0 Cu | 5x4 | 22
Součet | 1 | položka |  |  | B2caS1d0 Cu | 7x1,5 | 22
Součet | 1 | položka |  |  | B2caS1d0*Cu | 7x1,5 | 20
Součet | 1 | položka |  |  | CY 16(54) |  | 20
Součet | 3 | položky |  |  | CYKY-J | 3x2,5 | 136
Součet | 1 | položka |  |  | CYKY-J | 5x16 | 35
Součet | 1 | položka |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 26
Součet | 1 | položka |  |  | Ohebná chránička | 40/32 | 22
Součet | 1 | položka |  |  | Ohebná chránička | 63/52 | 20
Součet | 1 | položka |  |  | Pevná chránička | 125/108 | 2
Součet | 1 | položka |  |  | Pevná chránička | 75/61 | 2