## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | R-O-2019004 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Vranovská 65, Brno | [6 empty] | Datum: |  | 13. 1. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ateliér SUP s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | R-O-2019004
| Stavba: | [6 empty] | SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
| Místo: | [6 empty] | Vranovská 65, Brno |  |  |  |  | Datum: |  | 13. 1. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  |  | Projektant: |  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7ce965d3-3ea3-4f89-b9e1-f894c6256b3f} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b0acd9e5-644d-48c7-beb2-6cd51b11ae82} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ab0fa9fb-0c7f-4113-9f9a-d1afa972c7e0} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {185ff2a7-7422-4eff-bd24-6aaa247d81a1} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2
/ |  | 07 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6e4a7f78-88d6-47e6-b182-cdc30ec53cc4} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {247837ed-65a4-44ad-8e57-3a3cdd834e38} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | Plynoinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {94cdaf2d-0642-4ae1-9358-b3bc8991d3eb} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0ad71b54-c026-4acb-985e-656dfe3934d9} | {205e2360-d5ec-4f4b-a8cf-bf88c1111da4} | 2

## 00 - VRN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7ce965d3-3ea3-4f89-b9e1-f894c6256b3f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
00 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
00 - VRN
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
00 - VRN
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -466866801
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1571410404
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 044002000 | Revize | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 993054620
4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1393414851
5 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1678105266
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -457281115

## 01 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b0acd9e5-644d-48c7-beb2-6cd51b11ae82}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
01 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
01 - Stavební část
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
01 - Stavební část
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.3248 |  | 39.1093 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 36.1975 |  | 38.7724 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594524086
| VV |  | (21+26,8+15)*0,1 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310059593
| VV |  | 6,28 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867501315
4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145918002
5 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948421637
| VV |  | 6,28*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198690969
7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 12.56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083444606
| VV |  | 6,28*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728464082
| VV |  | 21+26,8+15 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.3314 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845175550
10 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 14.1698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936149733
| VV |  | (21+26,8+15)*0,1 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.152 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.16154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368676288
| VV |  | (21+26,8+15)*2,105*0,001*1,15 |  | 0.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.152 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.0945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1.238 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 2.3243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081804353
| VV |  | 1,25*2,2*0,45 |  | 1.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.238 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.336 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.36624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419690035
| VV |  | 1,4*11,1*0,001*1,15*2 |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,4*11,1*0,001*1,15 |  | 0.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5*11,1*0,001*1,15 |  | 0.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,4*11,1*0,001*1,15 |  | 0.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2*11,1*0,001*1,15 |  | 0.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*5,94*0,001*1,15 |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.336 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 13.429 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10445 | 1.4027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843211414
| VV |  | 4,132*3,25 |  | 13.429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 4.13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0004956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611250707
| VV |  | 4,13 |  | 4.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350904029
| VV |  | 3,25*2 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.3221 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423125962
18 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.016328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -528484930
19 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 1.7835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097337810
20 | K | 612121100 | Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel | m2 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 0.0050952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654051542
| VV |  | 1,2*2,2 |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 612121110 | Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene | m2 | 26.858 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.025784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914438009
| VV |  | 13,429*2 |  | 26.858 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 612131100 | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.01716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695967445
23 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 26.858 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.19741 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788684786
24 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 157.005 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.040821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218936817
25 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.45056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244196276
26 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.011563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468649001
27 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 157.005 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.47102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853665673
28 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 29.508 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.54236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1907146460
| VV |  | 2,64+26,868 |  | 29.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.508 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 157.005 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 4.4589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670496497
| VV |  | "m.č.174" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*2+5,43*2)*3,25 |  | 59.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 175" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,605*2+3,8+1)*3,25 |  | 58.533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 175a" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+4,059+0,61+2,6+0,77)*3,25 |  | 38.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.005 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 613311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 0.04991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289602848
31 | K | 615142002 | Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0010368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526228155
| VV |  | 1,4*0,2*2+1,2*0,2*2+1,5*0,2*2+1,7*0,2*2+1,4*0,2*2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 70.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.10605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180373663
| VV |  | 2*2*2+1*2+2*2+1 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2+5,43*2 |  | 18.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*2+3,8*2+0,8 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+4,1+0,61+2,6+0,77+1,46+1,1+1 |  | 15.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 622215124 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01211 | 0.04844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552735281
34 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.152 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.16154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110923597
| VV |  | (21+26,8+15)*2,105*0,001*1,15 |  | 0.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.152 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 632452519 | Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 50 mm | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 6.28 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860917695
36 | K | 632452591 | Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 1.256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643437463
37 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.008164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908446199
38 | K | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 54.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361487630
| VV |  | (3,8*2+5,43*2+3,8*2+6,6*2+4,1+4+0,61+2,6+0,77+1,46+1,1+1) |  | 54.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279904379
40 | M | 55331203 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01847 | 0.01847 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023536334
41 | K | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.54769 | 1.0954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726316762
42 | M | 61182275 | zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 6-17cm,dub,buk | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250225023
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.44954 |  | 38.7724 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.013188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251199873
44 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.002512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605882938
| VV |  | 21+26,8+15 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452409574
46 | K | 953941711 | Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00442 | 0.02652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522248662
47 | M | 59623532 | kotvení do zdiva a železobetonu (vč. hmoždinky 8 x 60 mm) 275/4 - A4, 115 - 140 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704615473
48 | M | 44932211 | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -766206684
49 | M | 44932113 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346923398
50 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.743 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3374 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818478595
| VV |  | 1,1*2,25*0,3 |  | 0.743 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.743 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.399 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786035160
| VV |  | 1,9*3 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 7.09 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15.598 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442878377
| VV |  | 62,8*0,1 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,8*0,1 |  | 0.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 7.09 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.31196 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989020988
54 | K | 965081343 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 7.536 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086067634
| VV |  | 21+26,8+15 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 971042461 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571977978
56 | K | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476329485
57 | K | 973031344 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878650851
58 | K | 973031513 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.036 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 515461644
| VV |  | 4+8 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 973031825 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.06 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085007028
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.342 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729376324
61 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 1.215 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417037052
62 | K | 974031489 | Vysekání průduchu ve zdivu cihelném pro komínové průduchy u stropu hl do 300 mm š do 450 mm | m | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.8748 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320274701
| VV |  | 1+0,4+0,4+0,5*2+0,4*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 28.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.1844 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -385465473
| VV |  | 1,4*4+2*1,7+4*1,5+4*1,4+4*1,2 |  | 25.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785498960
| VV |  | 21+26,8+15 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 157.005 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.1401 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591902421
| VV |  | "m.č.174" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*2+5,43*2)*3,25 |  | 59.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 175" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,605*2+3,8+1)*3,25 |  | 58.533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 175a" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+4,059+0,61+2,6+0,77)*3,25 |  | 38.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.005 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 7.13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.32798 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454913206
| VV |  | 2,88 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,45*2+1*0,45) |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 978057321 | Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic | m | 3.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133652007
| VV |  | 1,9*2 |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 978057331 | Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic | m | 3.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.038 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779217879
69 | K | 978059241 | Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 3.718 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145863220
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 985111121 | Otlučení omítek líce kleneb a podhledů včetně dočištění ocelovými kartáči | m2 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.39564 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621688138
71 | K | 985112121 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm | m2 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.13816 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064854923
| VV |  | (21+26,8+15)/100*10 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.05828 | 0.366 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30024365
73 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.0062172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73249927
74 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.0099224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37720702
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 39.109 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135357203
76 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 743.071 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41234807
| VV |  | 39,109*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 743.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 39.109 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 737877026
78 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 32.944 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885269604
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 36.197 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723195891
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.1273 |  | 0.3369 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42573 |  | 0.2512 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117897015
| VV |  | 62,8 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734248992
| VV |  | 62,8*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 711112051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 12.43 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118058386
| VV |  | (5,43*2+3,8*2)*0,22 |  | 4.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*2+6,605*2)*0,22 |  | 4.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,132+5,059+0,61+2,6+0,77+1,46+1,1+1,5)*0,22 |  | 3.791 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 24551030 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 20.51 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939564425
| VV |  | 12,43*1,65 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.2512 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184534151
| VV |  | 21+26,8+15 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090200466
86 | M | 62852015 | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina | m2 | 72.22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.3611 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883546909
| VV |  | 62,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.426 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878085714
88 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.426 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212116862
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.095634 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960497927
| VV |  | 62,8 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 28376366 | deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm | m2 | 48.756 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.073134 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012380937
| VV |  | "N1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21+26,8 |  | 47.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 47,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | M | 28372306 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146963576
| VV |  | "N2"15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.096 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165601531
93 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.096 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582866008
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0857 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.0857 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -180287758
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.087575 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 763164741 | SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xH2 12,5 | m | 5.683 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01541 | 0.087575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578662881
| VV |  | 4,059*(0,8+0,6) |  | 5.683 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.683 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.088 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641663096
97 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0.088 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409876501
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0175 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046546302
99 | M | 61160210.M01 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197cm komplet ozn. 1/T | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4940086
100 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583141020
101 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497563717
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0077 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 767161110.R01 | Montáž a dodávka zábradlí komplet ozn. 2/Z | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564179865
103 | K | 767161110.R02 | Montáž a dodávka ocelového žebříku komplet ozn. 3/Z | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -654143073
104 | K | 767161110.R03 | Montáž a dodávka krytky z nerezového plechu komplet ozn. 4/Z | soubor | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636105290
105 | K | 767250111 | Montáž ocelových podest šroubováním | m2 | 8.36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503865822
| VV |  | 2,2*(0,625+2,575+0,6) |  | 8.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 55347038 | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm 1200 x 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273926552
107 | M | 55347031 | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm 500 x 1000 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772134630
108 | K | 767646521 | Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 1970 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624884630
109 | M | 61165322 | dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídlé 145x197 - komplet ozn. 1/Z | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731754988
110 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261847471
| VV |  | 325+40 |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 13010716 | ocel profilová | t | 0.42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321780243
| VV |  | 365,000*0,001*1,15 |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1.008 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500156977
113 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.008 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985907118
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5903 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 15.131 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0093812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724992211
| VV |  | (4,132+4,059+1,46+1,5+0,61+2,6+0,77) |  | 15.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.131 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00392 | 0.24618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589394699
| VV |  | 21+26,8+15 |  | 62.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 59761415,.M01 | dlaždice keramické protiskluzné tl. 12 mm | m2 | 72.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.8055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115264
| VV |  | 62,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | M | 59761416M.01 | sokl - dlaždice keramické | kus | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.02475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206075450
| VV |  | 15,131/0,3: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 64.313 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219245855
| VV |  | 62,8+15,131*0,1 |  | 64.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 771579197 | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 64.313 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27886620
120 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 64.313 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.019294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21046315
121 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 54.401 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244312657
| VV |  | 15,131 |  | 15.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*2+5,43*2+3,8*2+6,605*2) |  | 39.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.401 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.48356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355975870
123 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 2.59 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356561173
124 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 2.59 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557179132
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2612 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 86.372 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.25912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070880507
| VV |  | (3,8*2+5,43*2)*2,2 |  | 40.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*2+6,6*2)*2,2 |  | 45.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.372 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 59761001.01 | obkládačky bělninové | m2 | 95.009 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 1.3111 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462185135
| VV |  | 86,372*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 95.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
127 | K | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch | m2 | 86.372 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.69098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292484584
128 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 86.372 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439589046
129 | K | 781479197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým | m2 | 86.372 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871473140
130 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 2.261 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212001837
131 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 2.261 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515170312
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0525 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158631895
| VV |  | 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330952414
134 | K | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955145946
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.5891 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 15488 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 3.0976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029548817
136 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 15488 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 4.4915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552121556
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník | hod | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1208391184

## 02 - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{ab0fa9fb-0c7f-4113-9f9a-d1afa972c7e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
02 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
02 - Vytápění
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 730 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| D1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D2 - Potrubí včetně armatur, závěsů, izolace: | [5 empty] | 0
| D3 - Litinová článková otopná tělesa (rozděleno dle počtu článků) : | [5 empty] | 0
| D4 - Strojní zařízení (dodávka + montáž) | [5 empty] | 0
| D5 - Průmyslový seraprátor pro nečistoty a kal s magnetem, včetně odvzdučnění a vypouštěcího kohoutu | [5 empty] | 0
| D6 - Otopná tělesa (dodávka + montáž) | [5 empty] | 0
| D7 - Deskové otopné těleso, spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná č | [5 empty] | 0
| D8 - Armatury (dodávka + montáž) | [5 empty] | 0
| D9 - Vyvažovací ventil závitový (přírubový) s měřícími ventilky, PN16, s vypouštěcím nástavcem G1/2“ | [5 empty] | 0
| D10 - Regulátor tlakové diference, PN16, včetně propojovací kapiláry a přechodek | [5 empty] | 0
| D11 - Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci se servoponem 24V (0-10V) | [5 empty] | 0
| D12 - Ohebná hadice - austenitická nerezová ocel, PN 10 | [5 empty] | 0
| D13 - Nerezový vlnovcový kompenzátor, axiální posuv 25 mm (rezerva 50% pro cyklické zatížení) | [5 empty] | 0
| D14 - Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou, PN16 | [5 empty] | 0
| D15 - Kulový uzávěr, vnitřní závity | [5 empty] | 0
| D16 - Zpětný ventil, materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, mosazná kuželka | [5 empty] | 0
| D17 - Filtr typ "Y" - materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, síto nerez | [5 empty] | 0
| D18 - Vypouštěcí kulový uzávěr R608 vnější závit | [5 empty] | 0
| D19 - Automatický odvzdušňovací ventil + kulový kohout motýlkový DN15 | [5 empty] | 0
| D20 - Manometr průměr 80mm, rozsah 0-600kPa, s kapalinovou náplní | [5 empty] | 0
| D21 - Potrubí (dodávka + montáž) | [5 empty] | 0
| D22 - Ocelové potrubí černé z ocelových trubek závitových (DN 15 – 50) a hladkých (od DN65) materiál S235, | [5 empty] | 0
| D23 - Potrubí měděné tyče 5 m včetně tvarovek, pro rozvody vytápění potrubí | [5 empty] | 0
| D24 - Izolace a nátěry | [5 empty] | 0
| D25 - Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, laminovaná ochranno | [5 empty] | 0
| D26 - Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m, | [5 empty] | 0
| D27 - Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: | [5 empty] | 0
| D28 - Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | [5 empty] | 0
| D29 - Větrání kotelny (dodávka + montáž): | [5 empty] | 0
| D30 - Výměna ohřívače ZTI (m.č. 166), (dodávka + montáž): | [5 empty] | 0
| D31 - Stavební úpravy, požární ucpávky: | [5 empty] | 0
| D32 - Požární ucpávka prostupu konstrukcí délky dle PD, cca 400mm | [5 empty] | 0
| D33 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D34 - Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
02 - Vytápění
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Sestava kotle včetně kouřovodu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol2 | Rozdělovač + sběrač vč. čerpadel a armatur | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol3 | Zásobník TV | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | Pol4 | Expanzní nádoba (umístěna v podkroví) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol5 | Úpravna vody | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| D | D2 | Potrubí včetně armatur, závěsů, izolace: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol6 | * DN10 - DN25 vč. | bm | 1500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol7 | * DN32 - 50 vč. | bm | 670 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol8 | * DN65 a větší | bm | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol9 | Zapravení prostupů stavební konstrukcemi | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| D | D3 | Litinová článková otopná tělesa (rozděleno dle počtu článků) : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol10 | * méně než 15 článků | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol11 | * 15 - 20 článků | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol12 | * 21 - 25 článků | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | Pol13 | * více než 25 článků | ks | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol284 | Vypuštění systému UT | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| D | D4 | Strojní zařízení (dodávka + montáž) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol285 | Stacionární kondenzační kotel, jm. výkon 219kW při 80/60°C, min. výkon 16 %, třída NOx 5, uzavřená spalovací komora, spotřebič typu C, příslušenství základní elektronická regulace s digitálním panelem a LCD displejem, připojení vytápění DN65, 2 vstupy pro | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| P |  | Poznámka k položce: montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
16 | K | Pol286 | Regulace kaskády 2 kotlů, včetně prodrátování, vstup od nadřazené MaR 0-10V, obsahuje rozšiřující moduly pro kotle a kaskádní regulátor, včetně snímačů teplot (přívod, vrat) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
17 | K | Pol287 | Přívod vzduchu a odvod spalin, vyvložkování komínů, včetně čisticích a revizních otvorů. Dělené odkouření d150+d150/250mm, celková délka spalinovodu 12m, komín celková délka 20m, sání celková délka 15m. Obsahuje: 4 x centrická přechodka DN160/150, s hrdle | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | Pol17 | Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu od kotlů (do 500kW), 13,5kg náplň, včetně potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| D | D5 | Průmyslový seraprátor pro nečistoty a kal s magnetem, včetně odvzdučnění a vypouštěcího kohoutu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol18 | DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | Pol19 | DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | Pol20 | Uzavírací kulový kohout se servopohonem, DN65, kvs=63, PN16, materiál mosaz, vnitřní závit, včetně servopohonu 1x230V/50Hz, 2 bodový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | Pol21 | Uzavírací kulový kohout se servopohonem, DN40, kvs=31, PN16, materiál mosaz, vnitřní závit, včetně servopohonu 24V (0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | Pol22 | Trojcestný směšovací ventil DN50, kvs 31 m3/h, PN16, materiál mosaz, včetně servopohonu 24V (0-10V) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | Pol23 | Trojcestný směšovací ventil DN40, kvs 19 m3/h, PN16, materiál mosaz, včetně servopohonu 24V (0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | Pol24 | Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 5 m3/h, PN16, materiál mosaz, včetně servopohonu 24V (0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | Pol25 | Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 10 m3/h, PN16, materiál mosaz, včetně servopohonu 24V (0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | Pol26 | Izolovaný prostup stěnou pro potrubí sání kotlů d160 mm, včetně tepelné izolace prostupu tl. 30 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | Pol27 | Vakuové odplyňovací zařízení pro topné systémy, vč. regulace, p=2bar, V=3,8m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | Pol288 | Bloková úpravna vody, obsahuje: mechanický filtr nečistot 100 mikron, odsolovací filtr (demikolona), soustavu obtokových armatur, 1x potrubního oddělovač BA295 DN20, vodoměr qn=1,5 m3/h, propojovací potrubí, 1x dávkovací nádobu na inhibitory koroze a bioc | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| P |  | Poznámka k položce: montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
30 | K | Pol29 | Elektromagnetický ventil, DN20, 1x230V/50Hz, NC, medium voda | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | Pol30 | Expanzní nádoba objem 400 l, min. PN6, + servisní armatura DLV DN20, butylový vak, stojatá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| P |  | Poznámka k položce: montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy, nastavit tlak plynu v nádobě na 2,0 bar | [15 empty] | P | 3
32 | K | Č.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Q=2,5m3/h, H= 5,1m, P=100W, I=0,66A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
33 | K | Č.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Q=7m3/h, H= 8,7m, P=333W, I=1,55A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
34 | K | Č.3 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Q=5m3/h, H= 8,7m, P=185W, I=1,56A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
35 | K | Č.4 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Q=5,8m3/h, H= 9,0m, P=333W, I=1,55A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
36 | K | Č.5 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Q=1,13m3/h, H= 8,3m, P=175W, I=1,41A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
37 | K | Č.6 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Q=2,6m3/h, H= 7,9m, P=116W, I=1,02A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
38 | K | Č.7 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Q=0,66m3/h, H= 1,5m, P=20W, I=0,18A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
39 | K | Č.8 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Q=1,305m3/h, H= 1,2m, P=20W, I=0,18A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
40 | K | Č.9 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Q=1,305m3/h, H= 1,2m, P=20W, I=0,18A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
41 | K | Č.10 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Q=0,3m3/h, H= 1,3m, P=20W, I=0,18A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
42 | K | Č.11 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, systém řízení na dp-konstantní tlak, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Q=0,58m3/h, H= 1,3m, P=20W, I=0,18A, 1x 230V/50Hz, PN10; montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [15 empty] | P | 3
43 | K | Pol289 | Naplnění soustavy upravenou vodou z mobilní úpravny vody, parametry dle výrobce kotle, max. 15° dH, pH 7-8, vodivost max 350 us/cm, přes odsolovací filtr, objem soustavy cca 3,8 m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | Pol290 | Odvzdušnění topného systému 3,8m3 | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| D | D6 | Otopná tělesa (dodávka + montáž) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D7 | Deskové otopné těleso, spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná č |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol291 | 10-600x400 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | Pol292 | 10-600x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | Pol293 | 11-600x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | Pol294 | 11-600x600 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | Pol295 | 11-600x700 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | Pol296 | 11-600x800 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | Pol297 | 11-600x900 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | Pol298 | 11-600x1000 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | Pol299 | 11-600x1100 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | Pol300 | 11-600x1200 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | Pol301 | 11-600x1400 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | Pol302 | 11-600x1600 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | Pol303 | 20-600x1100 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | Pol304 | 20-600x1200 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | Pol305 | 20-600x1400 | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | Pol306 | 20-600x1600 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | Pol307 | 21-600x600 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | Pol308 | 21-600x700 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | Pol309 | 21-600x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | Pol310 | 21-600x900 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | Pol311 | 21-600x1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | Pol312 | 21-600x1400 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | Pol313 | 21-600x1600 | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | Pol314 | 21-900x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | Pol315 | 21-900x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | Pol316 | 21-900x1100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | Pol317 | 22-600x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | Pol318 | 22-600x700 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | Pol319 | 22-600x800 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | Pol320 | 22-600x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | Pol321 | 22-600x1100 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | Pol322 | 22-600x1200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | Pol323 | 22-600x1400 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | Pol324 | 22-600x1600 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | Pol325 | 22-900x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | Pol326 | 22-900x600 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | Pol327 | 22-900x700 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | Pol328 | 22-900x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | Pol329 | 33-600x900 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | Pol330 | 33-600x1800 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | Pol331 | 33-900x600 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | Pol332 | 33-900x700 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | Pol333 | 33-900x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | Pol334 | 33-900x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | Pol335 | Designové otopné těleso 366x1400x72 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | Pol336 | Radiátorové připojovací šroubení pro desková otopná tělesa, DN15, rohové provedení, rozteč 50mm, pro otopná tělesa s vnitřním závitem Rp 1" | ks | 224 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| D | D8 | Armatury (dodávka + montáž) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol78 | DN 65 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | Pol79 | DN 50 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | Pol80 | DN 32 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | Pol81 | DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| D | D9 | Vyvažovací ventil závitový (přírubový) s měřícími ventilky, PN16, s vypouštěcím nástavcem G1/2“ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol82 | DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | Pol83 | DN 20 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | Pol84 | DN 15 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| D | D10 | Regulátor tlakové diference, PN16, včetně propojovací kapiláry a přechodek |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol85 | DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | Pol86 | DN 20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | Pol87 | DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| D | D11 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci se servoponem 24V (0-10V) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol88 | DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | Pol89 | DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | Pol90 | DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| D | D12 | Ohebná hadice - austenitická nerezová ocel, PN 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | Pol91 | DN 20 | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | Pol92 | DN 25 | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | Pol93 | DN 32 | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| D | D13 | Nerezový vlnovcový kompenzátor, axiální posuv 25 mm (rezerva 50% pro cyklické zatížení) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | Pol94 | DN 32 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | Pol95 | DN 40 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | Pol96 | DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| D | D14 | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou, PN16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | Pol97 | DN80 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | Pol98 | DN65 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| D | D15 | Kulový uzávěr, vnitřní závity |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | Pol99 | DN 40 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | Pol100 | DN 32 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| D | D16 | Zpětný ventil, materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, mosazná kuželka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | Pol101 | DN65 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | Pol102 | DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | Pol103 | DN32 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | Pol104 | DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | Pol105 | DN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| D | D17 | Filtr typ "Y" - materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, síto nerez |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | Pol106 | DN65 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | K | Pol107 | DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | Pol108 | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | Pol109 | Pojistný ventil 15/20, otevírací přetlak 400kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| D | D18 | Vypouštěcí kulový uzávěr R608 vnější závit |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | Pol110 | DN 15 | ks | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | K | Pol111 | DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | K | Pol112 | DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | K | Pol113 | DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| D | D19 | Automatický odvzdušňovací ventil + kulový kohout motýlkový DN15 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | Pol114 | DN 15 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | Pol115 | Teploměr přímý 80mm, rozsah 0-100°C, včetně jímky a návarku | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| D | D20 | Manometr průměr 80mm, rozsah 0-600kPa, s kapalinovou náplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol116 | včetě příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, matice, tlakomerová přípojka (koleno) | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| D | D21 | Potrubí (dodávka + montáž) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D22 | Ocelové potrubí černé z ocelových trubek závitových (DN 15 – 50) a hladkých (od DN65) materiál S235, |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | Pol117 | DN 20 | bm | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | Pol118 | DN 25 | bm | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | Pol119 | DN 32 | bm | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | K | Pol120 | DN 40 | bm | 172 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | Pol121 | DN 50 | bm | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | Pol122 | DN 65 (76,0x3,2) | bm | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | K | Pol123 | DN 80 (89,0x3,6) | bm | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| D | D23 | Potrubí měděné tyče 5 m včetně tvarovek, pro rozvody vytápění potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | Pol124 | Cu 15x1 | bm | 1508 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | Pol125 | Cu 18x1 | bm | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | K | Pol126 | Cu 22x1 | bm | 302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
140 | K | Pol127 | Cu 28x1,5 | bm | 284 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | K | Pol128 | Cu 35x1,5 | bm | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| D | D24 | Izolace a nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D25 | Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, laminovaná ochranno |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol129 | 15x20 | bm | 1508 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | K | Pol130 | 18x20 | bm | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
144 | K | Pol131 | 22x20 | bm | 302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | K | Pol132 | 28x25 | bm | 284 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | Pol133 | 35x25 | bm | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| D | D26 | Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m, |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | Pol134 | 28x40 | bm | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
148 | K | Pol135 | 35x40 | bm | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | K | Pol136 | 42x40 | bm | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
150 | K | Pol137 | 48x40 | bm | 172 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
151 | K | Pol138 | 60x40 | bm | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
152 | K | Pol139 | 76x50 | bm | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | K | Pol140 | 80x50 | bm | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
154 | K | Pol141 | Izolační rohože z kamenné vlny tl. 50 mm kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| D | D27 | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | Pol142 | izolované potrubí pod izolací - 2x základní nátěr | m2 | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| P |  | Poznámka k položce: (výměry v m2 udávají plochu potrubí) | [15 empty] | P | 4
| D | D28 | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | Pol144 | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení ve strojovnách potrubí povrch. úprava nátěr | kg | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| D | D29 | Větrání kotelny (dodávka + montáž): |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | Pol145 | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla (účinnost 75%) Vp,o=50m3/h, protimrazová ochrana, integrovaný by-pass, filtrace vzduchu, délka rekuperátoru 600mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
159 | K | Pol146 | Regulátor otáček, prokabelování | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
160 | K | Pol147 | Spiropotrubí, kruhové, pozink, d=200mm (20%tvarovky) | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
161 | K | Pol337 | Potrubní ventilátor (V=950m3/h, pext=100Pa, 1 otáčkový), včetně spon | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
162 | K | Pol338 | Klapka na servo d=200mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
163 | K | Pol339 | Filtr d=200mm, vč filtrační vložky G4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
164 | K | Pol149 | Ohedná hadice d=315mm | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
165 | K | Pol150 | Vyústky čtyřhranné V= 315m3/h, dvouřadé | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
166 | K | Pol151 | Protidešťová žaluzie 200x200mm, RAL dle arch | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
167 | K | Pol152 | Spojovací, těsnicí a izolační materiál | kg | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
168 | K | Pol153 | Prostup fásádou 250x250mm včetně zapravení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
169 | K | Pol154 | Prostup fásádou d=125 včetně zapravení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
| D | D30 | Výměna ohřívače ZTI (m.č. 166), (dodávka + montáž): |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | Pol155 | Demontáž stávajícho ohřívače (15kW, 190 litrů, atmosferický hořák) včetně odkouření a ekologické likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
171 | K | Pol156 | Stacionární zásobníkový kondenzační ohřívač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem, jmenovitý příkon 18kW, zásobník 200litrů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
172 | K | Pol157 | Přívod vzduchu a odvod spalin, vyvložkování komínů, včetně a revizních otvorů. Koaxiální potrubí d80/125 délka cca 1,5m, rozbočovač a dělené sání d80mm a odkouření d80mm. Odkouření cca 20m, sání izolované cca 5m včetně žaluzie. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
173 | K | Pol158 | Prostupy stavebními kcemi d150mm, včetně zapravení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
174 | K | Pol159 | Neutralizační jímka a napojení na kanalizaci d25mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
175 | K | Pol160 | Dopojení na potrubní rozvod do DN 25, doplnění zpětné klapky DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
176 | K | Pol161 | Expanzní nádoba na pitnou vodu 12 litrů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
177 | K | Pol162 | Pojistný ventil, pitná voda, otevírací přetlak 600kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
| D | D31 | Stavební úpravy, požární ucpávky: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | Pol163 | Provedení drážek včetně zapravení, do rozměru hloubka 120 mm, šířka 220 mm | bm | 900 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
179 | K | Pol164 | Provedení prostupů přes stropní kci, včetně zapravení (dle PD, cca 150x250mm) | ks | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
180 | K | Pol165 | Provedení prostupů přes stěnu, včetně zapravení (dle PD, cca 150x250mm) | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
181 | K | Pol166 | Demontáž stávajícího podhledu a opětovná montáž | m2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
182 | K | Pol167 | Vystěhování a nastěhování skladů chemikálií (nebezpečné chem. látky) | kg | 950 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
183 | K | Pol340 | Přesun hmot po staveništi do výšky 25m | tun | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
184 | K | Pol341 | Odvoz suti a vybouraného materiálu na skládku do 20 km | tun | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
185 | K | Pol342 | Uložení suti a vybouraného materiálu na skládku | tun | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
| D | D32 | Požární ucpávka prostupu konstrukcí délky dle PD, cca 400mm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | Pol168 | * pro dvojici potrubí Cu 15x1 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
187 | K | Pol169 | * pro dvojici potrubí Cu 18x1 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
188 | K | Pol170 | * pro dvojici potrubí Cu 22x1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
189 | K | Pol171 | * pro dvojici potrubí Cu 28x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
190 | K | Pol172 | * pro dvojici potrubí Cu 35x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
191 | K | Pol173 | * pro dvojici potrubí DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
192 | K | Pol174 | * pro dvojici potrubí DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
193 | K | Pol175 | * pro dvojici potrubí DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
194 | K | Pol176 | * pro dvojici potrubí DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
| D | D33 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | Pol343 | Plošiny, lešení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
196 | K | Pol178 | Těsnící a spojovací materiál | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
197 | K | Pol179 | Pevný bod - horizontální potrubí | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
198 | K | Pol180 | Kluzné uložení - horizontální potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
199 | K | Pol181 | Závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče, spojovací materiál | ks | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
200 | K | Pol344 | Tlaková a topná zkouška včetně 3 x proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x), 2 pracovníci | hod. | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
201 | K | Pol345 | Zkoušky, zkušební provoz a výstupní revize dle technické zprávy | hod. | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
| D | D34 | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 4 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | Pol183 | * vyvažovacích armatur | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
204 | K | Pol184 | * radiátorových ventilů/šroubení s přednastavením | ks | 224 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
205 | K | Pol346 | VRN - mimostaveništní doprava 1,5% | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
206 | K | Pol347 | Dodavatelská projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
207 | K | Pol348 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
208 | K | Pol188 | Předávací dokumentace. Dokumenty odevzdané při předání zhotoveného díla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
209 | K | Pol189 | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
210 | K | Pol190 | Koordinace na stavbě, koordinační jednání s ostatními profesemi na základě aktuálních požadavků stavby, případné řešení kolizí vzniklých na stavbě | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416

## 03 - Zdravotně technické ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{185ff2a7-7422-4eff-bd24-6aaa247d81a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
03 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
03 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace | [5 empty] | 0
| 722 - Vodovod | [5 empty] | 0
| 721 - Kanalizace | [5 empty] | 0
| 724 - Strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
03 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.93313 |  | 0.42262 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 13220-2201 | Hloubení rýh do 200cm v hor. 3 soudr.do 100m3 ručně | m3 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | 13120-1209 | Příplatek za lepivost -hloubení nezap.rýh v hor. 3 | m3 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | 16110-1201 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ručně | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | 16270-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 ručně | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | 17410-1101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | 17510-0020 | Obsyp potrubí pískem s dovozem | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | 17510-1109 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | 680034 | Průraz zdi kámen/cihla | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | 961210 | Naložení horniny k odvozu | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | 971102 | Odvoz horniny na skládku do 10km | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | 19900-0002 | Poplatek za skládku horniny | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | 450120 | Zřízení potr.lože kop.písek tl.10cm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 713 | Izolace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25334 |  | 0.102 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 71340-0821 | DMTZ tepelné izolace potrubí -DN50 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.102 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | PC | Izolace polyetylenová D28x10 s AL povrchem | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | PC.1 | Izolace polyetylenová D35x10 s AL povrchem | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | PC.2 | Izolace polyetylenová D42x10 s AL povrchem | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | PC.3 | Izolace polyetylenová D52x15 s AL povrchem | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | PC.4 | Izolace polyetylenová D65x15 s AL povrchem | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0192 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | PC.5 | Izolace z minerální vlny D28x25 s AL povrchem | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | PC.6 | Izolace z minerální vlny D35x30 s AL povrchem | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0123 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | PC.7 | Izolace z minerální vlny D42x40 s AL povrchem | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | PC.8 | Izolace z minerální vlny D52x50 s AL povrchem | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.0954 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | 71331-1121 | MTZ izolace návleková polyetylen AL – DN50 | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00246 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | 71331-1221 | MTZ izolace návleková minerální vlna AL – DN50 | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00258 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | 71351-0821 | Přesun DMTZ hmot pro izolace -6m | t | 0.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | 99871-3101 | Přesun pro izolace do 6m | t | 0.253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | 722 | Vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38659 |  | 0.03988 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 72217-0801 | DMTZ potrubí plast -D25 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00644 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | 72217-0804 | DMTZ potrubí plast -D50 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.01624 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | 72222-0861 | DMTZ vodovodní armatura 2 závit -G3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | 72222-0862 | DMTZ vodovodní armatura 2 závit -G5/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00738 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | 72222-0863 | DMTZ vodovodní armatura 2 závit G6/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.00876 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | 72217-3303 | Potrubí PP D25 PN16 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00364 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | 72217-3304 | Potrubí PP D32 PN16 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00952 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | 72217-3305 | Potrubí PP D40 PN16 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.0504 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | 72217-3306 | Potrubí PP D50 PN16 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.105 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | 72217-3307 | Potrubí PP D63 PN16 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00586 | 0.09376 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | 72217-3913 | Spoje potrubí plast D25 polyfuzí | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | 72217-3914 | Spoje potrubí plast D32 polyfuzí | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | 72217-3915 | Spoje potrubí plast D40 polyfuzí | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | 72217-3916 | Spoje potrubí plast D50 polyfuzí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | 72217-3917 | Spoje potrubí plast D63 polyfuzí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | 72217-4003 | Příplatek potrubí PP D25 PN16 členitý rozvod | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00364 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | 72217-4004 | Příplatek potrubí PP D32 PN16 členitý rozvod | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00952 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | 72217-4005 | Příplatek potrubí PP D40 PN16 členitý rozvod | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.00504 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | 72217-4006 | Příplatek potrubí PP D50 PN16 členitý rozvod | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | 72221-2441 | Orientační štítky | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0013 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | 72223-1142 | Ventil pojistný G3/4-0,8MPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | 72223-1144 | Ventil pojistný G5/4-0,8MPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.00104 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | 72223-5102 | Manometr 0-1,6MPa včetně připojení a 3cestné armatury | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 0.00204 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | PC.9 | Uzavírací ventil G1/2 s nátrubkem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | 72223-9101 | MTZ vodovodní armatura 2 závit G1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
0 | K | PC.10 | Uzavírací ventil G1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
0 | K | PC.11 | Uzavírací ventil G1 s nátrubkem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | 72223-9103 | MTZ vodovodní armatura 2 závit G1 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
0 | K | PC.12 | Uzavírací ventil G5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | PC.13 | Zpětná klapka G5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
0 | K | 72223-9104 | MTZ vodovodní armatura 2 závit G5/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
0 | K | PC.14 | Uzavírací ventil G6/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0152 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
0 | K | PC.15 | Zpětná klapka G6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
0 | K | PC.16 | Filtr G6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
0 | K | 72223-9105 | MTZ vodovodní armatura 2 závit G6/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
0 | K | PC.17 | Drobné závitové armatury | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | 72229-0226 | Zkouška těsnosti potrubí | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
0 | K | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
0 | K | 72229-0821 | Přesun DMTZ hmot pro vodovod do 6m | t | 0.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
0 | K | 99872-2101 | Přesun pro vodovod do 6m | t | 0.387 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | 721 | Kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07874 |  | 0.12992 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 72110-0911 | Zazátkování kanalizačního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
0 | K | 72111-0802 | DMTZ potrubí kameninových -DN100 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.11784 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
0 | K | 72122-0901 | DMTZ podlahových vpustí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0084 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
0 | K | 72111-0953 | Vsazení odbočky do potrubí kamenina | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02003 | 0.02003 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
0 | K | 72114-0905 | Vsazení odbočky do potrubí litina | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
0 | K | 72117-3401 | Potrubí KG110 svodné | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.01386 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
0 | K | 72117-4042 | Potrubí HT40 připojovací | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00551 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
0 | K | 72121-1428 | Podlahová vpusť vod.s protizáp. uz. Primus D110 0,8l/s | celek | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.00304 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
0 | K | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
0 | K | 72129-0821 | Přesun DMTZ hmot pro kanalizace do 6m | t | 0.13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
0 | K | 99872-1101 | Přesun pro kanalizace do 6m | t | 0.079 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21414 |  | 0.15082 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 72412-0811 | DMTZ čerpadlo cirkulační DN25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.00982 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
0 | K | 72431-2809 | DMTZ expanzomatu vč.vypuštění vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
0 | K | 72431-2814 | DMTZ zásobníku TUV vč.vypuštění vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
0 | K | 72431-3808 | DMTZ úpravny TUV včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
0 | K | 72414-9203 | Čerpadlo cirkulační Z25/6 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00329 | 0.00329 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
0 | K | 72423-4109 | Expanzomat průtočný 33L/10B vč.úpr.tlaku, uchycení a přip.arm. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00876 | 0.00876 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
0 | K | 72424-3512 | Úpravna TUV (AQFleck 5600) včetně filtru a přip.arm. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
0 | K | 72432-1223 | Zásobníkový ohřívač TUV nepřímotopný 500l/10B, Fmin3,2m2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17009 | 0.17009 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
0 | K | 72459-0811 | Přesun DMTZ hmot pro strojní vybavení do 6m | t | 0.151 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
0 | K | 99872-4101 | Přesun pro strojní vybavení do 6m | t | 0.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00032 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 72586-6104 | Zápach.uzávěrka pro odvod kondenzátu s příd.mech.záp.uz. | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
0 | K | 99872-5101 | Přesun pro zařizovací předměty do 6m | t | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
0 | K | PC.18 | Ekologická likvidace demontovaných hmot | t | 0.423 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180

## 07 - Měření a regulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6e4a7f78-88d6-47e6-b182-cdc30ec53cc4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
07 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
07 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D1 - Příslušenství rozvaděče | [5 empty] | 0
| 2 - Periferie: | [5 empty] | 0
| 3 - Komponenty IRC regulace: | [5 empty] | 0
| D2 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| 4 - Kabely celoplastové | [5 empty] | 0
| 5 - Ostatní montážní materiál | [5 empty] | 0
| 6 - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
07 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol206 | Rozvaděč MaR – DT-1 | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: skříňový rozvaděč 1 pole; rozměry 800x2000x400 (S x V x H); krytí IP 43/00; přívod horem; vývod horem; Napájecí soustava:; 3NPE 50Hz 400/230V TNC/TNC-S; Ovládací napětí:; 1N-230V AC, 50Hz; 2-24V DV / AC | [15 empty] | P | 1
| D | D1 | Příslušenství rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol207 | Jistící, ovládací a signalizační prvky, zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd. | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol208 | Montáž ŘS vč. terminálu | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol209 | Zkoušky rozvaděče | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol210 | Podružný materiál | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol211 | Řídící systém pro min. 11xAI, 28xDI, 8xAO, 16xDO, RS485, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol212 | Kompaktní CPU řídícího systému 15xAI, 24xDI, příprava 4xAO, 19xRDO, 4xDO, RS485, RS232 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol213 | Modul komunikační RS485 pro CPU | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol214 | Rozšiřující modul digitálních vstupů, 24x DI – 24VDC, RS485 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol215 | Rozšiřující modul analogových výstupů, 8x AO – 0-10V, RS485 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol216 | Terminál grafický, barevný, dotykový, 7", 800 × 480 bodů, Ethernet, 2× RS485 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol217 | Komunikační modul RS485 pro CPU | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol218 | Ethernetový switch do rozvaděče 5x100Mbit, RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol219 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu | db | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol220 | Aplikační software pro CPU pro IRC regulaci, vč. oživení a uvedení do provozu | db | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol221 | Vizualizační software dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu, vč. licence | db | 403 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 2 | Periferie: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol222 | Snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol223 | Snímač teploty prostorový – venkovní, Ni1000/6180ppm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol224 | Snímač teploty příložný, Ni1000/6180ppm, s plastovou hlavicí | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol225 | Snímač teploty do VZT, Ni1000/6180ppm, l=220mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol226 | Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180ppm, l=420mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol227 | Jímka nerezová, G1/2, l=400mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol228 | Tlakový snímač 0-6bar, výstup 4-20mA + montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol229 | Kondenzační smyčka s armaturou pro snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol230 | Čidlo zaplavení prostoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | Pol231 | Kompaktní ústředna, detekce úniku plynu, stacionární, dvoustupňový detektor, napájení 230VAC, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | Pol232 | Kompaktní ústředna, detekce CO, stacionární, dvoustupňový detektor, napájení 230VAC, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol233 | Servopohon klapkový 10Nm, napájení 230VAC, ovládání otevřeno/zavřeno | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | Pol234 | Diferenční tlakový spínače zanesení filtru, 20-300Pa, 1xNC/NO | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | 3 | Komponenty IRC regulace: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol235 | Regulátor místnosti, RS485, displej, nastavení, měření teploty, min. 1xDO pro termopohon | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | Pol236 | Regulátor místnosti, RS485, bez displeje a nastavení, měření teploty, min. 1xDO pro termopohon | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | Pol237 | Zesilovač pro ovládání 2-4ks termopohonu regulátorem | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | Pol238 | Zesilovač pro ovládání 5-8ks termopohonu regulátorem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | Pol239 | Termopohon pro 2bodovou nebo pulzní regulaci proradiátor topení. Bez proudu je ZAVŘENO. 24VAC | ks | 168 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D2 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Kabely celoplastové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol240 | Jy(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | Pol241 | Jy(St)Y 2x2x0,8mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol242 | Jy(St)Y 3x2x0,8mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | Pol243 | JYTY-O 2x1mm2 | m | 3200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | Pol244 | JYTY-O 3x1mm2 | m | 1600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | Pol245 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | Pol246 | CY 4mm2 zelená/žlutá | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | 5 | Ostatní montážní materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol247 | Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm | ks | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | Pol248 | Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | Pol249 | Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/50 s víkem | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | Pol250 | Trubka plastová 8029 D 29 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | Pol251 | Příchytka 5329 D 29 mm | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | Pol252 | Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky…) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | 6 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol253 | Doprava a přesun | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | Pol254 | Oživení a zkoušky, zaškolení | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | Pol255 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | Pol256 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
0 | K | Pol257 | Dokumentace (dodavatelská, skutečného provedení) | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104

## 04 - VZT
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{247837ed-65a4-44ad-8e57-3a3cdd834e38}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
04 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
04 - VZT
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍ - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ + ROZPOČET | [5 empty] | 0
| D1 - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | [5 empty] | 0
| 2 - Protidešťová žaluzie PZ AL 800 x 500 - R1.S | [5 empty] | 0
| 4 - Vyústka pro kruh. potrubí | [5 empty] | 0
| 4 - Vyústka pro kruh. potrubí | [5 empty] | 0
| 6 - Protidešťová žaluzie PZ AL 1000 x 315 - R1.S | [5 empty] | 0
| 8 - Čtyřhranné ocelové potrubí dle ON 12 0405 | [5 empty] | 0
| 9 - Kruhové ocelové SPIRO potrubí | [5 empty] | 0
| Zařízení č. 2 - Pomo - Zařízení č. 2 - Pomocný materiál | [5 empty] | 0
| D2 - NÁTĚRY | [5 empty] | 0
| D3 - IZOLACE | [5 empty] | 0
| 1 - Materiál na zhotoveni závěsů, podpěr a konzol | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
04 - VZT
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍ | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ + ROZPOČET |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, protiproud |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: kompaktní stojatá; vč. Filtrace F7/M5, rekuperace s obtokem; a dohřevem, včetně MaR; vnitřní levé provedení; Qv = 2.600/2.800 m3/h, 250/280 Pa,; teplovodní ohřívač 70/50°C,; Qt = 13,4 kW, pw = 2,9 kPa; 230 V, 1,4 kW, 5,96 A/ | [15 empty] | P | 2
0 | K | Pol191 | / 230 V,1,4 kW, 6,06 A, 50 Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
0 | K | 01.1 | Tlumiče hluku kulisové 80 - 50/ 1010 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| D | 2 | Protidešťová žaluzie PZ AL 800 x 500 - R1.S |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol192 | hliníková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
1 | K | 3 | Ohebná hadice tlumící o 406, izolace 25 mm | bm | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| D | 4 | Vyústka pro kruh. potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol193 | 825 x 125 dvouřadá s regulací 2 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| D | 4 | Vyústka pro kruh. potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol194 | 825 x 125 jednořadá s regulací 1 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| D | 6 | Protidešťová žaluzie PZ AL 1000 x 315 - R1.S |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol195 | hliníková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| D | 8 | Čtyřhranné ocelové potrubí dle ON 12 0405 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol196 | do obvodu 2630/90% tvar | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
0 | K | Pol197 | do obvodu 1890/70% tvar | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| D | 9 | Kruhové ocelové SPIRO potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol198 | do průměru 400 | bm | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | Zařízení č. 2 - Pomo | Zařízení č. 2 - Pomocný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | NÁTĚRY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol16 | Aqinol VU2014 | m2 | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918628223
| D | D3 | IZOLACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol28 | MDD-KI 40 ( tl. 30 mm) | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879859055
| P |  | Poznámka k položce: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; VZDUCHOTECHNIKA CELKEM | [15 empty] | P | 3
10 | K | Pol15 | uživatele s jeho obsluhou | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361653405
| D | 1 | Materiál na zhotoveni závěsů, podpěr a konzol |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 2. | Montáž - jednotka | % (D) | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536497320
5 | K | 3. | Mimostaveništní doprava | % (D) | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397402431
6 | K | 4. | Přesun | % (D) | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542399692
7 | K | 5. | PPV | % (M) | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38764437
8 | K | 6. | PPJP | % (M) | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996780618
| P |  | Poznámka k položce: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | P | 2
4 | K | Pol14 | - ostatní | % (D) | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841628246
| P |  | Poznámka k položce: - celkem | [15 empty] | P | 2
0 | K | Pol199 | při montáži | kg | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
2 | K | 2 | Materiál spojovací a těsnící | kg | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26

## 06 - Plynoinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{94cdaf2d-0642-4ae1-9358-b3bc8991d3eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
06 - Plynoinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
06 - Plynoinstalace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých | [5 empty] | 0
| D2 - Kulový kohout | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
06 - Plynoinstalace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol258 | DN 15 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol259 | DN 20 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol260 | DN 32 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol261 | 57/2,9 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol262 | 89/3,6 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol263 | 219/6,3 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D2 | Kulový kohout |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol264 | DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol265 | DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol266 | DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol267 | DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol268 | Vzorkovací kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol269 | Chránička D 57x2,9 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol270 | Chránička 133x4,5 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol271 | Tlakoměrná smyčka se závitem M 20x1,5, trojcestný kohout | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol272 | Tlakoměr deformační kruhový 0,0-6,0 kPa,tř.přesnosti 1,6 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol273 | Napojení na stávající plynovod | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol274 | Samočinný uzávěr plynného paliva dle ČSN EN 161 - uzávěr instalovaný před vstupem plynovodu do kotelny dle ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva, bod 7.6 v součinnosti s detektory úniku plynu. NC (bez napětí uzavřen), do otevřené polohy pře | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol275 | Přípojka plynovodní pevná DN 32 | soub. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol276 | Tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol277 | Revize plynovodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol278 | Odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol279 | Nátěry olejové potrubí do DN 50 | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol280 | Nátěry olejové potrubí do DN 100 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol281 | Nátěry olejové potrubí do DN 200 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol282 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | Pol283 | Demontáž potrubí včetně likvidace a uložení vybouraných hmot na skládku | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52

## 05 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{0ad71b54-c026-4acb-985e-656dfe3934d9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
05 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ateliér SUP s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
05 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| A) - S I L N O P R O U D Á E L E K T R O T E C H N I K A | [5 empty] | 0
| A1: - ELEKTROMONTÁŽE VNITŘNÍ - MATERIÁL NOSNÝ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno - Rekonstrukce otopného systému
Objekt:
05 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Vranovská 65, Brno |  |  | Datum: | 13. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠCH Brno,Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |  | Projektant: | Ateliér SUP s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A) | S I L N O P R O U D Á E L E K T R O T E C H N I K A |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A1: | ELEKTROMONTÁŽE VNITŘNÍ - MATERIÁL NOSNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1. | KRABICE KU 68 PŘÍSTROJOVÁ (1901) | KS | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
0 | K | 2. | KRABICE KU 68 SE SVORKAMI (1903) | KS | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
0 | K | 3. | KRABICE KR 97/5 vč. SP-96 | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
0 | K | 4. | KRABICE 8102 ve ZDI NEBO NA KONSTRUKCI | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
0 | K | 5. | KRABICE 8110 vč. SP-96 VE ZDI N. NA KONSTRUKCI | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
0 | K | 6. | LIŠTA INSTALAČNÍ LHD 40x20 nad podhledem | M | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
0 | K | 7. | PROŘEZ, OHYBY, ROHY, KONCE LIŠT | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
0 | K | 8. | ŽLAB POZINK. PERFOR. KZI 35x75x0.75 S | M | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
0 | K | 9. | OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNÁ | KG | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
0 | K | 10. | VÝSTRAŽNÁ TABULKA - VŠECHNY VELIKOSTI | KS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
0 | K | 11. | KABEL CYKY-0 3x1,5 (spínače 1, 5, 6+6, 7) | M | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
0 | K | 12. | KABEL CYKY-J 3x1,5 (doplňky osvětlení) | M | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
0 | K | 13. | KABEL CYKY-J 5x1,5 (doplňky osvětlení) | M | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
0 | K | 14. | KABEL CYKY-J 3x2,5 (doplňky zásuvky) | M | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
0 | K | 15. | KABEL CYKY-J 5x2,5 (doplňky VZT) | M | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
0 | K | 16. | POPISKA NA KABEL | KS | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
0 | K | 17. | VODIČ CYY 6 zž (doplňující pospojování na nové pošině VZT) 1) | M | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
0 | K | 18. | VODIČ CYY 16 zž (hlavní pospojování nové plošiny VZT) 2) | M | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
0 | K | 19. | SPÍNAČ ZAP.1 STAVEB.P.OM. IP20, KOMPL. | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
0 | K | 20. | SPÍNAČ ZAP.5 STAVEB..P.OM. IP20, KOMPL. | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
0 | K | 21. | SPÍNAČ IP 54 ZAP.6, ŠEDÝ PRŮM. 3) | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
0 | K | 22. | SPÍNAČ IP 54 ZAP.5, ŠEDÝ PRŮM. 3) | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
0 | K | 23. | SPÍNAČ IP 54 ZAP.6+6, ŠEDÝ PRŮM. 3) | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
0 | K | 24. | ZÁSUVKA 2PE 230V~16A PRŮM. IP54, NÁSTĚNNÁ 3) | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
0 | K | 25. | SV.PRÚM. "A" IP66 LED ~10000 lm, 4K, PC kryt, vč. zdroje 4) | KS | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
0 | K | 26. | SV.PRÚM. NOUZ. IP65 LED, ~2W, 1h, PC kryt, bez masky 4) | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
0 | K | 27. | DTTO, ALE NAVÍC S MASKOU "ÚNIK. VÝCHOD" 4) | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
0 | K | 28. | ÚPRAVA ROZVADĚČE R-SPORT - MATERIÁL 5) | KPL | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
0 | K | 29. | KABEL JE-Y(ST)Y 3x2x0,8 ( propoj pro regulaci VZT) | M | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
0 | K | Pol200 | poznámka: |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
0 | K | Pol201 | 1) nová pospojování zdroje tepla = součást MaR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
0 | K | Pol202 | 2) přívod pospojování pro zdroj tepla = stávající |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
0 | K | Pol203 | 3) odolné plastové provedení, šedý hmatník |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
0 | K | Pol204 | 4) ceny svítidel = informativní, technicky srovnatelné standardy |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| P |  | Poznámka k položce: NOSNÝ MATERIÁL - MEZISOUČET VČETNĚ SVÍTIDEL | [15 empty] | P | 2
0 | K | 31. | PODRUŽNÝ MATERIÁL | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
0 | K | 1..1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAP. "MATERIÁL NOSNÝ ", VČ.SVÍTIDEL | KPL | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
0 | K | 2..1 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY (Z POL.1) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
0 | K | 3..1 | ÚPRAVA ROZVADĚČE R-SPORT | HOD | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
0 | K | 4..1 | VYHLEDÁNÍ A ÚPRAVA ZACHOVÁVANÝCH STÁV. KABELŮ | HOD | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
0 | K | 5..1 | DEMONTÁŽE ST. INSTALACÍ VE ZDROJI TEPLA | HOD | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
0 | K | 6..1 | UKONČENÍ VODIČE DO 2,5 mm2 | KS | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
0 | K | 7..1 | STAVEBNÍ VÝPOMOC | HOD | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
0 | K | 8..1 | SPOLUPRÁCE S MaR | HOD | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
0 | K | 9..1 | SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | HOD | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
0 | K | 10..1 | REVIZNÍ TECHNIK | HOD | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
0 | K | Pol205 | Veškeré silnoproudé instalace zdroje tepla se napojí z nového | oubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče MaR; Doplňky instalace pro kolárnu a nářaďovnu se napojí ze stávajících ; rozvodů s maximálním využitím stáv. kabelů a rizvaděčů | [15 empty] | P | 2
0 | K | 1..2 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
0 | K | 2..2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST