Akce: Oprava rozvodů vody ve vnitřních prostorách objektu Domova pro seniory

Investor: Domov pro seniory, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Projektant: Ing. Miroslav Hrbáček, Bořetická 19, 628 00 Brno

Stupeň: oprava vnitřních rozvodů vody  pro zdravotechnické instalace

Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Datum: Březen 2019

Vypracoval: 	Ing. Jiří Kratochvíl

Slatinská 92

636 00 Brno

1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Tato zpráva byla zpracována podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů:

ČSN 73 0802 - PBS, Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 - Změna staveb

ČSN 73 0810 - PBS, Společná ustanovení

ČSN 73 0821 - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 - Osazení objektu osobami

ČSN 73 0873 - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0831 - Shromažďovací prostory

publikace PAVÚS a.s. z r. 2009 - Zoufal a kolektiv, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Euro kódů vyhl. MV č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008, vyhl. č. 268/2009 a norem a předpisů souvisejících.

Projektová dokumentace opravy rozvodů vody, zpracovanou Ing. Miroslavem Hrbáčkem, Bořetická 19, 628 00 Brno.

Použité zkratky 	- NÚC - nechráněná úniková cesta

- CÚC – chráněná úniková cesta

- SPB - stupeň požární bezpečnosti

- PP, NP - podzemní, nadzemní podlaží

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Všeobecně, popis objektu

Předmětem této technické zprávy je posouzení požární bezpečnosti opravy rozvodů vody ve stávajícím Domově pro seniory v Sokolnicích. Předmětem posouzení je pouze rozsah prací na opravě vnitřních rozvodů vody. Stávající rozvody požární vody, vč. stávajících požárních hydrantů, nejsou pracemi dotčeny. V rámci opravy nedochází ke změně užívání ani dispozičním změnám.

2.2 Dispoziční řešení

Stávající stavba Domova pro seniory v Sokolnicích je situovaná na pozemku p.č. 374  k.ú. Sokolnice. V rámci opravy vnitřních rozvodů nedochází ke změně dispozice, nedochází ke změně užívání stavby, ani jednotlivých místností.

Stávající objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řádu, který vede v přilehlé komunikaci.

Odvod splaškových vod je napojen do veřejné kanalizační sítě, umístěné v přilehlé komunikaci.

Dle druhu stavebních hmot a výrobků se jedná o konstrukční části druhu DP1 (stěny), DP2 (stropy a zastřešení) a konstrukční systém objektu se považuje za smíšený.

Příjezd požární techniky k objektu je po místní komunikaci Zámecká a přístup požární techniky k objektu je možný z jedné strany, z uvedené místní komunikace, která splňuje požadavky pro hasičskou techniku.

3. Požárně bezpečnostní řešení

Objekt je řešen v souladu s ČSN 730802 a ČSN 73 0834 jako oprava vnitřních rozvodů vody. Všechna ostatní ujednání původního PBŘ objektu zůstávají platná, bez zásahu. Uvedené práce nemají vliv na stanovené jednotlivé požární úseky – nedochází ke změně požárních úseků.

3.1. Posouzení požární odolností stavebních konstrukcí

Nedochází ke změně stavebních konstrukcí, nebudou realizovány ani nové stavební konstrukce – neposuzuje se.

3.2. Prostupy rozvodů

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.

Prostupy elektrických rozvodů, rozvodů plynů a případné kanalizace musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Je-Ii ve zděné, betonové, sendvičové čí jiné požární konstrukci vynechán při stavbě montážní otvor pro prostup potrubí, musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn až k povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Mimo to musí být provedeno i následující utěsnění požární odolnosti EI 30:

a) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu> 8000 mm2 (prům > 100 mm).

b) potrubí s trvalou náplní vody třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu> 15000mm2 (prům > 138 mm).

Prostupy dvěma a více potrubími vedle sebe (vzdálenost mezi nimi menší než 10 x prům potrubí musí být utěsněny bez ohledu na světlou průřezovou plochu.

Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavostí v souladu s ČSN 73 0802 čI.8.6.1 nejvýše C1 (dle ČSN 730810 C) a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 60 minut.

Nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A) a potrubí menších průřezů může procházet požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, avšak prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí.

3.3. Evakuace

Zůstává stávající, stavební práce na opravě vodoinstalace nemají vliv na evakuaci osob.

3.4. Odstupová vzdálenost

Odstupové vzdálenosti se neposuzují – nedochází k zásahům do výplní otvorů.

3.5. Zásobování požární vodou

Dle ČSN 73 0873 je stávající objekt vybaven stávajícími požárními hydranty D25 (5ks) a C52 (9ks). Požární vodovod je trvale zavodněný. Stávající hydranty budou mít platnou revizní zkoušku.

Jako zdroje požární vody jsou využitelné stávající rozvody vody v přilehlé ulici požadovaného profilu a většího.

Zřízení vnitřního nového odběrného místa se nepožaduje, stavební práce na opravě vodoinstalace nemění požadavky na zásobování požární vodou.

3.6. Příjezdy, přístupy

Přístup k posuzovanému objektu se nemění a zůstává ze strany ulice, která je obousměrná, průjezdná dvoupruhová, šířky min. 3,0 m. K novostavbě je navržena nová zpevněná asfaltová komunikace šířky 3,0 m, končící ve vzdálenosti 50 m od stavby objektu domácí dílny.

Vnitřní zásahové cesty se nepožadují. Nástupní plochy se nepožadují, výšky objektu jsou menší než 12m.

3.7. Hasicí přístroje

Objekt bude je požadavku vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha č. 4.1 vybaven přenosnými hasicími přístroji v tomto počtu a druhu. Stavební práce na opravě vodoinstalace nevyžaduje změnu počtu ani druhu hasicích přístrojů. Stávající hasicí přístroje budou mít platnou revizní zkoušku.

3.8. Technické vybavení

Elektroinstalace:

Nové rozvody NN nebudou realizovány. Do stávajících rozvodů nebude zasahováno.

Zdravotechnika:

Zdravotechnické instalace budou vedeny ve zdivu a nepožaduje se žádné opatření.

Plynoinstalace:

Nové rozvody plynu nebudou realizovány. Do stávajících rozvodů nebude zasahováno.

Vzduchotechnika:

Nové rozvody vzduchotechniky nebudou realizovány. Do stávajících rozvodů nebude zasahováno.

Vytápění:

Nové rozvody topení nebudou realizovány. Do stávajících rozvodů nebude zasahováno.

4. Požadavky na zvýšení odolnosti konstrukcí

Nejsou žádné další požadavky na zvýšení požární odolnosti

5. Požárně bezpečnostní zařízení

Do stávajících požárně bezpečnostních zařízení nebude zasahováno. Stavební práce na opravě vodoinstalace nevyžaduje žádné nové požární bezpečnostní zařízení.

6. Bezpečnostní a výstražné tabulky

Bude provedeno bezpečnostní značení elektrorozvaděčů - Nehas vodou ani pěnovými přístroji.

Značení bude bezpečnostními tabulkami dle nařízení vlády č.11/2002 Sb., ČSN - ISO 3864 a ČSN 018013.

K provedení rychlého a účinného zásahu musí být při užívání objektu a prostorů:

a) zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další

pokyny ke způsobu ohlášení požáru)

b) umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a

použitelnost pro potřeby tísňového volání,

c) musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického

proudu, uzávěry vody.

7. Závěr

Projekt opravu rozvodů vody je zpracován v souladu s normami platnými v době zahájení projekčních prací s maximální možnou podrobností zejména se zaměřením na evakuaci osob, návrh a koordinací a vzájemnou návaznost požárně bezpečnostních a technických zařízení a s ohledem na vedení úspěšného protipožárního zásahu.

Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti požární ucpávky) je nutné doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády. Bude vyžadováno doložení minimálně následně uvedených platných dokladů:

- certifikáty

- protokoly o certifikaci (musí být prokázána i požadovaná požárně technická vlastnost)

- prohlášení o shodě

- doklady o oprávnění k realizaci

- doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce

- práce spojené se zvyšováním požární odolnosti a podobné (požární ucpávky) smí provádět pouze osoby proškolené výrobcem příslušného systému (s dokladováním proškolení - proškolení je nutné doložit).

VYPRACOVAL:

Jiří Kratochvíl