Jindřich Červinka 						Arch.číslo :  AZ6 – 333

Dillingerova 18, 621 00 Brno	 21					Zak.číslo   : 2018 - 122

IČ  433 97 107								Počet listů :   18 + 4

Objednatel: 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Intemac Solutions, s.r.o., Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim

Stavba:       	Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC

Průmyslový areál Kuřim (TOS)

P R O J E K T OVÁ   D O K U M E N T A C E

### PRO  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Vypracoval : 	Jindřich Červinka

OOZ č. Z - 424/97

Datum :	říjení 2018

1.  Úvod

Zpracovanou dokumentací je řešena výstavba nové hlavní laboratoře pro testování a ukázku technologii při napojení nové laboratoře a souvisejících prostor na stávající budovu centra INTEMAC.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební povolení, při respektování vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb., § 41 odstavec 2 a 3 s tím, že je využito odstavce 4 tohoto paragrafu.

2.  Seznam použitých podkladů

# Projektová dokumentace

dokumentace pro stavební povolení – stavební část, Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák, Riegrova 44, Brno, 10/2018

Požárně bezpečnostní řešení (Ev.č.: HSBM-3-95-65/1-OPST-2011) arch.č. ČE 10 – 280 z ledna 2011

Požárně bezpečnostní řešení – dodatek č.1 (Ev.č.: HSBM-3-95-79/1-OPST-2013) arch.č. ČE 10 – 280/1 z července 2013

Požárně bezpečnostní řešení pro vydání územního souhlasu (Ev.č.: HSBM-3-21-66/1-OPST-2018) arch.č. AZ 6-354, ze září 2018.

# Použité technické normy

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0818	Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody

ČSN 73 0872	Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873	Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

a norem a předpisů souvisejících včetně všech dodatků a případných změn platných v době zpracování projektové dokumentace, které na ně navazují s ohledem na posuzovaný objekt.

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – vydal PAVUS 2009

Zákon č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů z 08/2017

Vyhláška č. 246/2001 MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění Vyhl.č.221/2014.

Vyhláška č. 23/2008 MV ČR o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění Vyhl.č. 268/2011.

Program FIRE-NX, modul NX802 (květen 2011)  Radim Bochňák

3.  Stručný popis stavby

Budova je dvoupodlažní, s centrálním prostorem těžké zkušebny s mostovým jeřábem. Nosná konstrukce budovy je zděná a ocelová.

Jádrem budovy je hlavní laboratoř s rozponem přes 12 m, délkou 16,4 m a výškou zdvihu jeřábu minimálně 6,5 m. Jeřáb je mostový, Q = 15 t. Upínací litinová deska je situována v rohové poloze. Hala je přirozeně osvětlena oknem ze severovýchodu nad jeřábovou dráhou. Vzhledem k náročným požadavkům na stálost teploty a klimatizaci haly je vstupní částí průjezd, který je oddělen vraty. Navazuje sklad, který bude zahrnovat regálový systém. Z průjezdu je přístupný krček – průjezd k stávajícím vratům původní budovy. Za průjezdem začíná dvoupodlažní část s novým schodištěm. Schodiště je otevřené do místnosti pro workshopy a catering. Rovněž je počítáno s možností budoucího nového přístupu z exteriéru. Zázemím je zde sklad – vestavěná skříň, kuchyňská linka, společenský ostrůvek, barové stolky. Dále zvýšené pracovní stolky, místo pro umístění externích zařízení pro catering. Do laboratoře je navržen prosklený otvor s výkladci a posuvnými dveřmi. Ve spojovacím krčku je umístěna místnost pro workshopy, opět vizuálně propojená s hlavní laboratoří.

V řešeném prostoru nejsou chemické laboratoře, ani jiné, kde se pracuje s HK ani se nebudou vyskytovat hořlavé kapaliny překračující množství v ČSN 65 0201 čl.1a)1) ani se nevyskytují žádné hořlavé plyny.

##### 2NP

Na nové schodiště navazuje prezentační místnost s 35 místy k sezení v různých variantách. Opět z této místnosti je průhled – výkladce do laboratoře. Současně je zde průchod do stávající budovy, který vznikne vybouráním nového otvoru.

Dalším vybouráním nového otvoru vznikne průchod do nové místnosti v krčku – galerie vizuálně i schodištěm propojené s hlavní laboratoří.

##### střešní terasa, střecha

Zde vyúsťuje schodiště, které je opláštěné, zastřešené a je z něho výstup na střešní terasu. Střešní terasa je navržena jako relaxační prostor se zelení. Vzduchotechnická jednotka pro dvoupodlažní přístavek bude umístěna na stávající střeše.

Technologické řešení

- Určení

Inovační a výzkumné centrum Intemac je určeno pro výzkum, vývoj a zkoušení vlastností dílů, strojů a technologie obráběcích strojů. Výsledky centra se odráží v konstrukci a použité technologii při výrobě a užití u výrobců a následně uživatelů obráběcích strojů a technologií obrábění. Pro zkoušení a ověřování se počítá s reálnými výrobky, které budou předány od dodavatelů zařízení. Stroje pro zkoušení technologií budou situovány v hlavní laboratoři.  Jedná se o zkušební zařízení vědecko výzkumného centra, bez stálého (výrobního) programu. Hlavní náplní jsou demonstrační, zkušební, výzkumné a vývojové úkoly. Charakter využití zkušebního procesu je zakázkový. Zkoušky mají dlouhodobější charakter.

- Dispozice

Řešení musí brát v úvahu dostupnost technologickou (požadavky na dopravu rozměrných prvků – nákladní automobil, kontejnerový nosič). V řešení stavebně energetické části je předpokládáno využití stávajících přípojných areálových míst a páteřní připojení objektů, zachování obecných vazeb na okolní objekty a rekonstrukce prostor pro realizaci jednotlivých technologických požadavků. Technologické uspořádání je řešeno tak, aby byly dodrženy obecné vazby. Náplň objektu a technologické vybavení je vyřešeno tak, aby byly zajištěny všechny hlavní a obslužné procesy s ohledem na všechny možnosti objektu a na požadavky na řešení jednotlivých provozů.

- Popis technologie

Provozní proces je řízen ve vazbě na organizační systém investora se všemi jeho složkami. Provozní (zkušební-výrobní) proces je sledován a řízen ve vazbě s logistikou, provozním zařízením, technologickým vybavením. Technologický proces jednotlivých zřízení probíhá v automaticky nebo v manuálně řízeném cyklu, neboť zařízení jsou osazena řídicími systémy a napojeny na centrální počítačovou síť. Provozní technologie představuje špičkovou technologii v oblasti laboratorního vývoje a je nezbytná pro řešení úkolů výzkumu, vývoje, zkušebnictví.

- Materiál

Vstupní materiál bude přijat v příjmové části – průjezdu a skladován v příslušných skladech. Materiál je uložen v původních obalech nebo na paletách. Vybavení je uloženo na jednotlivých pracovištích.

- Manipulace

Pro ruční manipulaci s materiálem je uvažováno použití ručních paletových vozíků o nosnosti 2000 kg. Pro manipulaci s rozměrnými břemeny s dvounosníkovým jeřábem o nosnosti 15 t s dálkovým ovládáním. Pro údržbu jeřábu bude používána vysokozdvižná plošina.

Vnější doprava bude řešena samostatnými subjekty.

- Zvláštní požadavky

Montáž a uvedení do provozu pouze zařízení, které odpovídá požadavkům norem, předpisů a s odpovídající certifikací a revizemi. Pro umístění zařízení provést napojení médií z páteřních rozvodů. Při montáži zařízení ověřovat dodržení minimálních bezpečnostních vzdáleností. V rámci předávání jednotlivých zařízení budou provedeny přejímací zkoušky jednotlivých zařízení, včetně převzetí dokumentace a vyhotovení revizí a zkoušek zařízení. V rámci zkušebního provozu budou provedena případná daná nebo vyžádaná měření.

## Stávající stav

Představuje budovu, na kterou navazuje návrh Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC. Tato budova po rekonstrukci je v provozu od září 2013. Objekt centra lze charakterizovat jako budovu pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenské výrobní techniky. Jedná se o expertní služby a poskytování přístupu k moderním technologiím. Výzkumné centrum INTEMAC je projekt realizovaný Jihomoravským krajem ve spolupráci s JIC, zájmovým sdružením právnických osob za partnerství Vysokého učení technického v Brně a významných strojírenských firem.

Budova je dvoupodlažní, s centrálním prostorem těžké zkušebny s mostovým jeřábem. Nosná konstrukce budovy je zděná. Objekt byl v rekonstrukci staticky zajištěn, přesto je potřebná informace, že původně se jednalo o budovu výpočetního střediska, realizovaného částečně za účasti zaměstnanců a svépomocí.

## Bourací práce

- bourací práce ve stávající budově:

1NP

- stávající okapový chodník z kačírku, š. 700 mm, zahradní obrubník dl. 20,5 m;

- vybourání dvou plastových oken v místnosti 125 stávající budovy;

- vybourání 4 plastových oken v místnosti 126 stávající budovy;

2NP

- vybourání dveřního otvoru š. 1m, v. 2,2 m v obvodové zdi tl. 300 mm z cihel (stáv. místn, 215)

- vybourání parapetní zdi v místnosti 224 pro nový dveřní otvor (cihly L).

- vybourání dvou plastových oken v místnosti 224 stávající budovy;

- vybourání jednoho plastového okna v místnosti 215 stávající budovy,

- vybourání sendvičového panelu v místnosti 225 stávající budovy,

- vybourání SDK příčky tl. 100 mm s dveřmi v místn. 215

- vybourání dveřního otvoru v stávající SDK příčce v místn. 215

- odstranění EPS zateplení 150 mm z římsy stávající budovy v úrovni 2NP – celá délka krčku – 17,5 m

## Přístavba a stavební úpravy – navrhovaný stav

### Stavební úpravy, kromě bouracích prací zahrnují nové konstrukce ve stávající budově. Jedná se o:

- Zazdění vybouraných okenních otvorů, keramickým broušeným zdivem na tenkovrstvou maltu, dorovnání zdiva pomocí tepelné izolace z EPS.

- Vybudování nově navržených SDK příček a rozdělení prostor.

- Vyrovnání výškových rozdílů podlah ve 2NP mezi stávající budovou a přístavbou pomocí spádové vrstvy, vybudování rampy a osazení 5-čárečkového hliníkového plechu.

- Vyrovnání výškového rozdílu ve stávajícím průjezdu v 1NP do úrovně +-0,000 samonivelačním potěrem.

- Osazení nových dveří – 4 ks

- Osazení nového podhledu v chodbě 255 a 256

### Svislé konstrukce

Vyzdívané obvodové konstrukce budou řešeny keramickými broušenými tvárnicemi. Tyto tvárnice splňují nároky základní nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci. Většina obvodového zdiva bude tl. 380 mm a bude z broušených cihelných bloků, izolovaných minerální vatou v tl. 150 a 180 mm, na nich zavěšena fasáda ze sklovlákno-betonových panelů s provětrávanou dutinou tl. 68 mm.

Vnitřní nosné vyzdívané konstrukce budou tl. 30 cm z keramických broušených tvárnic. Část vnitřní nosné stěny mezi hlavní laboratoří a zázemím bude tvořena železobetonovou konstrukcí tl. 300 mm.

Nosným systémem haly hlavní laboratoře bude z příhradových ocelových konstrukcí tvořených z nosných H profilů, slouží k uložení jeřábové dráhy.

Nosný systém spojovacího krčku je tvořen ocelovými nosnými sloupy. Opláštění spojovacího krčku je tvořeno ze severozápadní strany prosklenou fasádou.

Část obvodového pláště schodišťového prostoru na jihovýchodní straně bude tvořena prosklenou předsazenou fasádou se stíněním z pevných žaluziových lamel.

Žaluziové lamely jsou rovněž umístěny na západním rohu objektu, kde tvoří přirozené krytí konstrukce obvodového zdiva a vyústění vzduchotechniky.

Zdivo schodišťového prostoru s výstupem na střešní terasu bude tvořeno keramickými broušenými tvárnicemi tl. 250 a 300 mm s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 150 a 180 mm.

Veškeré zdivo bude z broušených cihel na maltu pro tenké spáry.

Příčka mezi prezentační místností a schodišťovým prostorem je navržena z keramických tvárnic tl. 140 mm.

Dělící příčky ve spojovacím krčku jsou navrženy z PUR panelů tl. 150 mm.

Vnější pohledový fasádní plášť je navržen z bílých sklovlákno-betonových panelů zavěšených na obvodovém zdivu.

V rámci stávající stavby budou vybudovány i nové dělící konstrukce z SDK příček. Tl. stěny je navržena 100 mm.

### Vodorovné konstrukce

##### Stropy

Stropy budou železobetonové monolitické a ocelo-betonové. Tloušťka je navržena dle jednotlivých zatížení a rozpětí.

Strop nad cateringem v 1NP je navržen jako ŽB žebrový, na němž je uložena stopní ŽB deska v tl. 100 mm. Výška žeber je dána 480 mm. Deska, která je součástí spojovacího krčku, má bez žeber tl. 200 mm.

Strop nad 2NP v prezentační místnosti je totožný se stropem nad 1NP. Součástí je i strop nad spojovacím krčkem, který je vykonzolován a tvoří zvýšenou část podesty ve 3NP.

Strop nad skladem a průjezdem v 1NP je tvořen ŽB deskou tl. 200 mm. Stejně je tvořen je i strop nad 2NP – strojovnou vzduchotechniky, pomocí ŽB stropní desky tl. 200 mm.

Strop nad 1NP spojovacího krčku je tvořen pomocí ocelo-betonového stropu ŽB desky v celkové tl. 120 mm, jejíž záklop tvoří trapézový plech, uložený na ocelové I-profily.

Strop nad 2NP spojovacího krčku je tvořen trapézovým plechem, uloženým na ocelovou konstrukci nosných profilů, které jsou již navrženy ve spádu střechy, další vrstvy tvoří již konstrukce střechy.

Stropy na zdivu budou uloženy na těžký asfaltový pás nebo hydroizolační folii, součástí stropních desek budou v určených místech věnce a potřebné průvlaky jednotlivých konstrukcí.

##### Střechy

Střecha hlavní laboratoře je navržena jako plochá, jednoplášťová, nevětraná, neprovozní, ohraničena atikou. Spádování je navrženo nosnými ocelovými rámy ve spádu. Na nosných rámech je uložen trapézový plech s velikostí vlny 160 mm, parozábrana, tepelná izolace PIR tl. 160 mm a asfaltový pás.

Strop nad 2NP prezentační místností zároveň tvoří podklad pro pochozí střechu, na níž je střešní terasa. Spádování střechy je vytvořeno pomocí vrstvy z lehčeného betonu. Jako další skladba střechy je navržen SBS modif. asfaltový pás, který tvoří parotěsnou vrstvu, tepelně izolační desky PIR s hliníkovou krycí vrstvou tl. 160 mm, hydroizolační folie z TPO/FPO, určená k mechanickému kotvení, rektifikovatelné podložky pro dlažbu a mrazuvzdorná exteriérová dlažba tl. 20 mm. Celá střešní terasa je ohraničena obvodovým zdivem.

Střecha schodišťového prostoru, tvořící výstup na terasu je uložena na stropě schodišťového prostoru. Skladbu střechy tvoří parozábrana  - asfaltový SBS pás, tepelná izolace PIR, která tvoří spádovou vrstvu a asfaltový pás, určený ke kotvení v jedné vrstvě.

Střecha nad strojovnou VZT je určena jako pochozí s přístupem ke kompresorovému zdroji chladící vody. Střecha je navržena jako jednoplášťová, nevětraná, ohraničená atikou. Skladba střechy je tvořena spádovou vrstvou z lehčeného betonu, asfaltovým SBS pásem, tvořící parozábranu, tepelná izolace PIR a asfaltový pás, určený ke kotvení v jedné vrstvě.

Střecha nad krčkem je uložena na trapézovém plechu, navržena jako plochá, jednoplášťová, nevětraná, spádová vrstva tvořena trapézovým plechem a nosnou ocelovou konstrukcí. Na trapézovém plechu se dále nachází parozábrana, tepelná izolace PIR tl. 160 mm a FPO/TPO střešní fólie, mechanicky kotvená s nosnou polyesterovou tkaninou.

##### Podlahy

Podlahy jsou těžké plovoucí. Nášlapnou vrstvou podlah je v převážné většině bezespárý litý pryskyřičný podlahový systém.

Další druh podlahy je navržen do pracovních prostor. V hlavní laboratoři je navržena ŽB deska tl. 500 mm s povrchovou úpravou stěrkou.

V průjezdu a skladu je navržena rovněž ŽB deska (drátkobeton) v tl. 200 mm s povrchovou úpravou stěrkou.

V prezentační místnosti a galerii spojovacího krčku se jako nášlapná vrstva podlahy nachází zátěžový koberec.

##### Podhledy

Podhledy jsou navrženy v místnostech 154, 156, 251, 252, jako jednotlivé akustické dílce, které netvoří jednotnou plochu podhledu, ale člení strop na jednotlivé díly, v níž je umístěno osvětlení.  V místnosti 254 je celistvý kazetový, rastrový pohled.

Materiálem je minerální vlna. Jednotlivé dílce budou zavěšeny na stropech pomocí závěsného systému.

Mezi panely je samostatně umístěno vyústění vzduchotechniky.

Podhled je doplněn rovněž v místnosti 255 a 256 ve stávajícím objektu.

### Schodiště

V objektu je navrženo jedno vnitřní schodiště propojující všechna tři podlaží. Konstrukce je železobetonová monolitická. Schodiště je dvou ramenné, přímé, s mezipodestou, stupně uloženy na schodišťové desce, která je vykonzolována z ŽB vřetenové stěny. Mezipodesta je ŽB deska uložená na vykonzolované žebro z vřetenové stěny. Zábradlí systémové kovové trubkové, povrchová úprava stupnic je z lité bezespáré podlahy z PUR pryskyřice.

Dále je navrženo schodiště, umožňující přístup do 2NP spojovacího krčku. Schodiště je ocelové, jednoramenné, přímé. Stupnice vyneseny ocelovou schodnicí po bocích schodiště. Zábradlí systémové kovové trubkové.

Samostatné ocelové schodiště je na střešní terase a zajišťuje přístup mezi jednotlivými rovinami terasy. Je tvořeno ocelovými stupni, které jsou uloženy na ocelové schodnici. Zábradlí systémové kovové trubkové.

Přístup do strojovny VZT je z ocelové plošiny. Na plošinu je přistup možný pouze z ocelového mobilního žebříku.

### Okna a dveře

Okna a prosklené dveře budou z hliníkových rámů s trojskly.

Prosklené plochy ve schodišťovém prostoru budou tvořeny z předsazené prosklené fasády, doplněny o stínící systém z žaluziových lamel. Fasáda spojovacího krčku bude vytvořena předsazenou prosklenou stěnou. V rámci interiéru stavby jsou použity výkladce z místnosti pro catering, místnosti pro workshop, prezentační místností, spojovacím krčkem do hlavní laboratoře. Pro tyto prosklené plochy bude použito bezpečnostního skla s fólií a se zábradelní funkcí. Prosvětlení hlavní laboratoře je zajištěno pásem oken nad střechou krčku a nad jeřábovou dráhou.

Žaluziové lamely jsou rovněž umístěny na západním rohu objektu, kde tvoří přirozené krytí konstrukce obvodového zdiva a vyústění vzduchotechniky.

Pro většinu okenních otvorů bude použit systém předokenních posuvných hliníkových žaluzií, pouze na severozápadní straně krčku, v prosklení budou použity vnitřní hliníkové žaluzie.

Interiérové dveře budou kovové. Pro prosvětlení jsou v potřebných místech použity dveře s bočním světlíkem a dveře s nadsvětlíkem.

Pro vstupní vrata budou použita dvoje sekční vrata 3800 x 4200 mm, složená ze sendvičových panelů, izolovaných polyuretanem. Vrata jsou zásuvná pod strop, vzájemně proti sobě, jako ve stávajícím stavu. Ve vratech do hlavní laboratoře jsou zabudovány personální dveře se samozavíračem a bezpečnostním kontaktem. Před stávající vrata do průjezdu stávající budovy je navržen textilní požární uzávěr. Závěs je ze speciální nehořlavé tkaniny, která je tvořena skelnými vlákny a opatřena nástřikem pro zvýšení stability. Uzávěr je svinut do kastlíku.

### Omítky, úpravy povrchů

Omítky budou provedeny dvěma způsoby na zděné fasádě. První je tenká 1,5 cm tlustá omítka pod provětrávaným fasádním obkladem. Druhá je lehčená omítka o min. tloušťce 20 mm dle doporučení výrobce tepelně izolačního zdiva a všechny související vrstvy systému. Tato omítka bude tam, kde není provětrávaný fasádní obklad.

##### Vnitřní

Do reprezentačních prostor budou provedeny vnitřní strojní jednovrstvé sádrové omítky tloušťky 10 mm s hlazeným povrchem. Na SDK příčkách bude provedena penetrace. Výmalba silikátovou barvou. V hlavní laboratoři bude na zděné konstrukce použita vnitřní strojní jednovrstvá vápenocemenetová omítka s tl. 10 mm.

##### Vnější

Bude provedena lehčená omítka o minimální tloušťce 20 mm a všechny související vrstvy systému.

4.  Rozdělení stavby do požárních úseků

Ozn. PÚ		Název

N 1.1/N2	Vstup, haly, schodiště	I. SPB	stávající – nemění se

N 1.2/N2  	Laboratoře		II. SPB	stávající – drobné úpravy v návaznosti na přístavbu

N 1.3		Plynová kotelna		II. SPB	stávající - drobné úpravy v návaznosti na přístavbu

N 1.4/N2	Nová přístavba			nový PÚ

N 1.5		Sklad				nový PÚ

N 2.1		Kancelář 		II. SPB	stávající – nemění se

N 2.2		Kanceláře		II. SPB	stávající – drobné úpravy v návaznosti na přístavbu

N 2.3		Kanceláře		II. SPB	stávající – drobné úpravy v návaznosti na přístavbu

5.  Stanovení požárního rizika, ekonomického rizika, stupně požární bezpečnosti

Objekt je z hlediska požární bezpečnosti posuzován podle platné ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.

Upravované stávající požární úseky je možno řešit podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.

Lze konstatovat, že původní požární zatížení měněných požárních úseků se oproti původnímu stavu nezvyšuje.

Z hlediska PO v objektu nedochází k žádným podstatným změnám a dle ČSN 73 0834 se jedná o změny staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 z hlediska požární bezpečnosti staveb nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu:

a)  nedochází ke zvýšení požárního rizika (pn . an . c) o více než 15 kg.m-2

b)  nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného prostoru

c)  nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu

d)  nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

e)  nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, nebo jiným podstatným stavebním změnám

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 Změny staveb skupiny I, nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze:

a) - úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí

b) – výměna, záměna nebo obnova systémů technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu

f) – změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2.

Při posuzování změn stavby skupiny I se dále postupuje podle kapitoly 4.

PÚ  N 1.2/N2 – Laboratoře

Stavebně, dispozičně a provozně se prostory v požárním úseku nemění.

Pouze z původní obvodové stěny na novou přístavbu se stává požárně dělící stěna, ve které se okenní otvory zazdívají nebo vyměňují zá okna s požární odolností.

Jedná se o změnu staveb skupiny I (čl. 1 ČSN 73 0834)

Požární úsek zústává zatříděn v II. Stupni požární bezpečnosti.

PÚ  N 1.3 – Plynová kotelna

Stavebně, dispozičně a provozně se kotelna nemění.

Stávající kotle budou vyměněny za dva nové plynové kondenzační kotle o výkonu 2x 49 kW.

Větrací žaluzie ve fasádě se nově opatří požární klapkou (nachází se v požárně nebezpečném prostoru od nové přístavby).

Jedná se o změnu staveb skupiny I (čl. 1 ČSN 73 0834)

Požární úsek zústává zatříděn v II. Stupni požární bezpečnosti.

PÚ  N 1.4/N2 – Nová přístavba

Požární výška			h  [m]     =     3,50

Výšková poloha 			hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém :		nehořlavý

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.	č.p.	Účel		        S	    pn	   an	   ps	tabulka A.1 ČSN 73 0802

[m2]	  [kg.m-2]	[kg.m-2]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151	1.np    hlavní laboratoř    	     212,9	    30,0	  1,05	    0,0		položka 1.3 b)

152	1.np    průjezd		       34,0	      5,0	  0,80	    0,0		položka 1.10

154	1.np    prostor pro catering       94,3	    15,0	  1,05	    2,0		položka 1.12

155	1.np    průjezd krček	       19,3	      5,0	  0,80	    0,0		položka 1.10

156	1.np    místnost pro Workshop 22,0     20,0	  0,90	    0,0		položka 1.8

157	1.np    úklid		        2,3     25,0	  0,80	    2,0

251	2.np    chodba		       12,4      5,0	  0,80	    2,0		položka 1.10

252	2.np    prezentační místnost      81,3    20,0	  0,90	    5,0		položka 1.8

253	2.np    strojovna VZT	       62,4    15,0	  0,90	    0,0		položka 15.1

254	2.np    krček galerie	       27,1    10,0	  0,80	    5,0		položka 1.9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]	 =       568,50

So [m2]	 =       107,94

ho [m]	 =	2,35

hs [m]	 =	5,51

p [kg.m-2]	 =         21,51

an 		 =	0,996

a		 =	0,990

b		 =	0,733

c		 =	1,000

pv  [kg.m-2] =  p.a.b.c  =  15,61

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) =  II.

Velikost požárního úseku  (čl.7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m]	=      63,23

Největší dovolená šířka požárního úseku [m]	 	=      40,39

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2]	= 2 553,58

Největší počet užitných podlaží			 z =      12

Velikost požárního úseku nepřekračuje povolené rozměry.

PÚ  N 1.5 – Sklad

Požární výška			h  [m]     =     3,50

Výšková poloha 			hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém :		nehořlavý

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.	č.p.	Účel	       S	    pn	   an	   ps	tabulka A.1 ČSN 73 0802

[m2]	  [kg.m-2]	[kg.m-2]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153	1.np    sklad    	     27,3	    60,0	  1,05	    0,0	    položka 1.3 b) a 13.8.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]	 =         27,30

So [m2]	 =           1,05

ho [m]	 =	0,70

hs [m]	 =	3,20

p [kg.m-2]	 =           60,00

an 		 =	  1,050

a		 =	  1,050

b		 =	  1,110

c		 =	  1,000

pv  [kg.m-2] =  p.a.b.c  =  69,92

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) =  III.

Velikost požárního úseku nepřekračuje povolené rozměry.

PÚ  N 2.2 – Kanceláře

Stavebně a provozně se prostory v požárním úseku nemění.

Pouze z původní obvodové stěny na novou přístavbu se stává požárně dělící stěna, ve které se okenní otvory zazdívají nebo vyměňují zá okna s požární odolností.

Místnost č. 224 Kancelář se zmenšuje o protažení chodby m.č. 255 do nové přístavby. Požární zatížení chodby  pn = 5,0 kg.m-2, an = 0,8 je podstatně menší, než požární zatížení kanceláře pn = 40,0 kg.m-2, an = 1,0.

Jedná se o změnu staveb skupiny I (čl. 1 ČSN 73 0834)

Požární úsek zústává zatříděn v II. Stupni požární bezpečnosti.

PÚ  N 2.3 – Kanceláře

Stavebně a provozně se prostory v požárním úseku nemění.

Pouze z původní obvodové stěny na novou přístavbu se stává požárně dělící stěna, ve které se zřizuje otvor pro požární dveře.

Místnost č. 215 Sklad se zmenšuje o protažení chodby m.č. 256 do nové přístavby. Požární zatížení chodby  pn = 5,0 kg.m-2, an = 0,8 je podstatně menší, než požární zatížení skladu pn = 90,0 kg.m-2, an = 1,05.

Jedná se o změnu staveb skupiny I (čl. 1 ČSN 73 0834)

Požární úsek zústává zatříděn v II. Stupni požární bezpečnosti.

6.  Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska požární odolnosti

6.1 Požadavky

Požární odolnost stavebních konstrukcí pro                         SPB II.        SPB III.

1 Požární stěny a stropy

v nadzemních podlažích : ………………………………...…...  30+   …….  45+

v posledním nadzemním podlaží : ……….……………………  15+  ……..  30+

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech

v nadzemních podlažích : ……………………………………..  15 DP3  ….  30 DP3

v posledním nadzemním podlaží : ………………….….……...  15 DP3  ….  15 DP3

3 Obvodové stěny

v nadzemních podlažích : ………………………………..……  30+  ………  45+

v posledním nadzemním podlaží : …………………………….  15+  ………  30+

4 Nosné konstrukce střech

nosné konstrukce střech : ……………………………….…….  15  ………  30

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu

v nadzemních podlažích : …………………….………..….…...  30  ……….  45

v posledním nadzemním podlaží : ……………………………..  15  ……….  30

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

nenosné konstrukce : ………………………………………..…..  - -  ………..  - -

9 Konstrukce schodišť

schodiště : ………….………………….………………………..  15 DP3  .…  15 DP3

11 Střešní plášť

střešní plášť : ………………………….………………………..  - -  ……..…  15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Těsnění prostupů potrubí a kabelů dle čl. 6.2 ČSN 73 0810

6.2.1 Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

- Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo

- Dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest a zároveň v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI a nebo

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodovu nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce busí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Prostupy realizované podle 6.2.2 musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi.

Značky mezních stavů požární odolnosti dle ČSN 73 0810:

R	únosnost nebo stabilita

E	celistvost

I	teplota na neohřívané straně

W	hustota tepelného toku

Konstrukční části

DP1	nehořlavé konstrukce

DP2	smíšené konstrukce

DP3	hořlavé konstrukce

##### 6.2  Posouzení konstrukcí:

Použity hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – vydal PAVUS 2009 a dle katalogu Knauf 9/2013 Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf dle ČSN EN.

##### Posouzení podle ČSN 73 0834 čl. 4   Technické požadavky na změny staveb skupiny I

a)  požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu.

Dozdívky vybouraných oken jsou zděné cihelné s odolností REI 180 DP1.

d)  nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) budou utěsněny podle ČSN 73 0810

Neprovádí se žádné prostupy.

f)  nově zřizované prostupy stropy budou utěsněny podle ČSN 73 0810.

Neprovádí se žádné prostupy přes stropy.

##### Požární stěny

Stávající stěny jsou zděné cihelné tl. 300 mm – požární odolnost REI 180 DP1 – dle Eurokódů, Tabulka 6.1.2, číslo řádku 3.2     - (požadovaná maximálně REI 30)

Požární stěny kolem skladu a dozdívky mezi stávajícím objektem a přístavbou jsou zděné cihelné tl. 300 mm - – požární odolnost REI 180 DP1 –  dle Eurokódů, tabulka 6.1.2, číslo řádku 3.2     - (požadovaná maximálně REI 45).

Okna v 1.NP mezi stávající budovou a přístavbou budou vyměněna za požární s odolností EI 30 – bude doloženo dokladem od výrobce a dokladem o montáži    - (požadovaná EI 30).

Montážní otvor v 2.NP mezi stávajícím objektem a přístavbou bude uzavřen sendvičovými panely s minerální vatou – požární odolnost minimálně EI 30 DP1 – bude doloženo dokladem od výrobce a dokladem o montáži     - (požadovaná EI 15)

Požární stropy

Požární strop nad skladem tvoří železobetonová deska tl. 200 mm - požární odolnost minimálně REI 60 DP1 dle Eurokódů, tabulka 2.6      - (požadovaná REI 45).

Snížené kazetové podhledy jsou bez požadavků na požární odolnost. Požárně je chráněna nosná stropní konstrukce.

Požární uzávěry otvorů

Požární dveře mezi stávajícím objektem a přístavbou v 2.NP budou požární s odolností minimálně EW 15 DP3 včetně požární zárubně – bude doloženo dokladem od výrobce a dokladem o montáži     - (požadovaná EW 15 DP3). Dveře budou se samozavíračem (ozn. „C“).

Stávající sekční vrata mezi stávajícím objektem a přístavbou budou doplněna požární roletou s odolností minimálně EW 15 DP3 - bude doloženo dokladem od výrobce a dokladem o montáži     - (požadovaná EW 15 DP3). Roleta bude ovládána automaticky kouřovými čidly LDP umístěnými z obou stran otvoru.

Dvoukřídlové dveře do skladu budou požární s odolností minimálně EW 30 DP3 - bude doloženo dokladem od výrobce a dokladem o montáži     - (požadovaná EW 30 DP3). Dveře budou se samozavírači na obou křídlech a koordinátor zavírání.

Toto se nepožaduje v případě, že pevné křídlo je trvale zavřeno a zajištěno. Samozavírací zařízení se nevyžaduje na pasivních křídlech dvoukřídlových dveří, které se budou otevírat jen výjimečně (ne častěji než jednou měsíčně), neslouží pro evakuaci a jsou blokována pro běžné použití (čl. 5.5.8 b) ČSN 736 0810).

Obvodové stěny

Obvodové stěny jsou zděné cihelné tl. 250, 300 a 380 mm – požární odolnost REI 180 DP1 – dle Eurokódů, Tabulka 6.1.2, číslo řádku 3.2     - (požadovaná maximálně REW 45).

Obvodové stěny hlavní laboratoře v požárně nebezpečném prostoru od krčku ze sendvičových panelů budou s požární odolností EI 30 DP1 – bude doloženo dokladem od výrobce a dokladem o montáži    - (požadovaná EI 30 DP1)

Okna stávajícího objektu v požárně nebezpečném prostoru od přístavby budou vyměněna za požární s odolností EI 15 DP1 – bude doloženo dokladem od výrobce a dokladem o montáži    - (požadované EI 15 DP1).

Nosné konstrukce střech

Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová stropní deska - požární odolnost minimálně REI 60 DP1 – dle Eurokódů, tabulka 2.6     - (požadovaná maximálně R 15).

Nosná konstrukce střechy nad hlavní laboratoří je ocelová navržená s požární odolností R 15 DP1- bude doloženo statickým posudkem     - (požadovaná R 15).

##### Nosné konstrukce objektu

Zděné cihelné stěny tl. 250, 300 a 380 mm – požární odolnost REI 180 DP1 – dle Eurokódů, tabulka 6.1.2, číslo řádku 3.2     - (požadovaná maximálně R 45).

Ocelová konstrukce hlavní laboratoře a spojovacího krčku v 1.NP bude s požární odolností R 30 DP1 a v 2.NP spojovacího krčku s požární odolností R 15 DP1. OK bude chráněna sádrokartonovým obkladem, nebo požárním nátěrem – bude doloženo dokladem od provádějící firmy.

Nosnou stropní konstrukci tvoří železobetonové desky tl. 200 mm - požární odolnost minimálně REI 60 DP1 – dle Eurokódů, tabulka 2.6     - (požadovaná maximálně R 45).

Nosnou stropní konstrukci tvoří železobetonové trámové desky tl. 100 mm - požární odolnost minimálně REI 60 DP1 – dle Eurokódů, tabulka 2.6 a trámů 250/480 mm – požární odolnost minimálně R 60 DP1, při krytí výztuže 15 mm    - (požadovaná maximálně R 30).

##### Konstrukce schodišť

Hlavní schodiště je železobetonové – požární odolnost minimálně R 60 DP1 dle Eurokódů, Tabulka 2.6   - požadovaná R 15).

Ocelové schodiště – bez požární odolnosti – není jedinou únikovou cestou z galerie (čl. 8.9 ČSN 73 0802).

##### Střešní pláště

Střešní pláště tvoří střešní železobetonové desky - požární odolnost minimálně REI 60 DP1     - (je bez požadavků).

Střešní plášť nad hlavní laboratoří a spojovacím krčkEM tvoří trapézový plech – požární odolnost RE 15 DP1     - (je bez požadavků)

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Všechny volně vedené rozvody technických zařízení (zdravotně technické instalace, elektroinstalace, odvětrání, topení, apod.), pokud se budou vyskytovat, tak budou v místech prostupů požárně dělícími konstrukcemi utěsněny v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 na požadovanou požární odolnost požárně dělících konstrukcí pro přilehlé požární úseky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební konstrukce požadované požární odolnosti splňují.

Požadované požární odolnosti stavebních konstrukcí jsou vyznačeny v přiložených výkresech PO.

Upozornění:

Požární nátěry, obklady a ucpávky smí provádět pouze montážní firma mající Autorizaci k provádění příslušné činnosti, dokladem je potvrzení výrobce, nebo distributora, že příslušnou firmu vyškolil a že tedy s materiálem umí zacházet v souladu s předepsanou technologií.

Na zhotovené dílo musí dodavatel vystavit Osvědčení o jakosti a kvalitě – garanční list, kde se hovoří o použitém materiálu, že firma byla vyškolena a že dílo je provedeno přesně tak, jak požadují technologické předpisy a garantuje jeho funkci s odvoláním na platný protokol o zkoušce či jiný doklad.

7.  Zhodnocení navržených stavebních hmot

Objekt má nosné konstrukce ze stavebních hmot nehořlavých třídy reakce na oheň A1, A2 (beton, ocel, keramická cihla, sádrokarton, minerální vata, ….).

Na povrchy stavebních konstrukcí u objektů se neuvažují stavební hmoty, které by výrazně ovlivňovaly šíření požáru po povrchu stavebních konstrukcí, nebo vytvářely nadměrné množství toxických plynů.

V konstrukcích podhledů nejsou použity stavební hmoty, které by při požáru jako hořící odkapávaly nebo odpadávaly.

Pro vnější zateplení bude použit certifikovaný systém tvořící ucelený výrobek třídy reakce na oheň B. Konstrukce vnější tepelné izolace obvodových stěn bude mít tepelně izolační vrstvy třídy reakce na oheň A2 (minerální vata).

Povrchová vrstva fasády bude vykazovat index šíření plamene is = 0.

Vnější tepelná izolace splňuje zásady čl. 3.1.3. 3.1.3.2 ČSN 73 0810.

8.  Zhodnocení evakuace osob a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Obsazení objektu osobami

Počet osob určený dle ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami.

PÚ 	č.m.	místnost        plocha[m2] 	poč.osob    pol	plocha na os.	koef.	 osob

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N 1.4/N2 – Nová přístavba

151	hlavní laboratoř	212,9  	      5 	    11.2	        - - 		1,3	     7

156	místnost pro Wo.	  22,5  	  - -   	    1.2	        1,5		1,0	   15

252	prezentační m..	  81,3  	  - - 	    1.2	        1,5 		1,0	   54

254	krček galerie	  27,1  	   - - 	    1.2	        1,5		1,0	   18

Celkem v PÚ			    94 osob

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Únikové cesty :

Stávající požární úseky

##### Posouzení podle ČSN 73 0834 čl. 4   Technické požadavky na změny staveb skupiny I

g)  v objektech nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.

N 1.4/N2 – Nová přístavba

Únik osob z přístavby je nechráněnými únikovými cestami s dvěma východy ven z objektu do volného prostoru. Další možnosti úniku jsou do stávající části objektu.

- Součinitel a = 0,990

č.   č.p.	  Typ 	tumax	l,max	  l       u,min	u	E.s	K	Ev.	Únik 	Vyhovuje

[min]	  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    2	nechr.	   - -	25,5	20,0	1,5	1,5	54	46	souč.	dolů	     Ano

2    2	nechr.	   - -	25,5	22,0	1,0	1,5	18	46	souč.	dolů	     Ano

3    1	nechr.	   - -	25,5	20,0	2,0	3,0	94	61	souč.	rovina	     Ano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Únik osob z prezentační místnosti v 2.NP je nechráněnou únikovou cestou dolů po schodišti a východem pod schodištěm ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 25,5 m – skutečná je do 20,0 m, požadovaná šířka únikové cesty je 1,5u, skutečná 1,5u – vyhovuje.

- Únik osob z galerie v 2.NP je nechráněnou únikovou cestou dolů po schodišti a přes hlavní laboratoř ke dvěma východům ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 25,5 m – skutečná je do 22,0 m, požadovaná šířka únikové cesty je 1,0u, skutečná 1,5u – vyhovuje.

- Únik všech osob z přístavby je nechráněnými únikovými cestami s dvěma východy ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 25,5 m – skutečné jsou do 22,0 m, požadovaná šířka únikových cest je 2,0u, skutečná 2x 1,5 = 3,0u – vyhovuje.

Z uvedeného posouzení je zřejmé, že délky i šířky únikových cest jsou vyhovující.

Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvů apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

Dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku a jsou otočné ve svislých čepech, s výjimkou dveří, u kterých úniková cesta začíná a východových dveří z objektu.

Dveře vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně či samočinně (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. – čl.5.5.9 ČSN 73 0810. Východové dveře z objektu budou opatřeny kováním s panikovou klikou (EN 179).

Únikové cesty jsou vyhovující a splňují požadavky stanovené v ČSN 73 0802.

9.  Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě

# PÚ  N 1.4/N2 – Nová přístavba

č.	l [m]	hu [m]	 Sp[m2]   Spo[m2]   po[%]	  pv[kg]	I [kW.m2]     d[m]	Pozn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.	  2,0	  2,5	  5,0	  5,0        100	    15,6	     60,78       1,9	     dveře severovýchodní stěna

02.	  3,5	10,2	36,0	32,0          90	    15,6	     60,78       3,9       okno severovýchodní stěna

03.	14,7	  2,2	32,3	31,0          96	    15,6	     60,78       3,2       okna severovýchodní stěna

04.	14,6	10,2     148,0	61,0          41	    15,6	     60,78       3,9       okna jihovýchodní stěna

05.	  2,5	  7,2	18,0	18,0	100	    15,6	     60,78       3,2       okno jihovýchodní stěna

05.	  3,8	  2,5	10,0	10,0       100	    15,6	     60,78       2,6       okno jihozápadní stěna

06.	  4,7	  4,5	21,0	21,0	100	    15,6	     60,78       3,9       vrata severozápadní stěna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# PÚ  N 1.5 – Sklad

č.	l [m]	hu [m]	 Sp[m2]   Spo[m2]   po[%]	  pv[kg]	I [kW.m2]     d[m]	Pozn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.	  1,5	0,75	  1,1	  1,1        100	    69,9	     134,58       1,5	     okno jihozápadní stěna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch v obvodových stěnách přístavby zasahuje do volného prostoru na stavebním pozemku investora a částečně i na sousední pozemek parc.č. 4413 a 4418.

V požárně nebezpečném prostoru požárních úseků se nenachází žádné jiné objekty.

V požárně nebezpečném prostoru se nachází zděné stěny stávajícího objektu s vyhovující požární odolností, nová požární okna a vzduchotechnická žaluzie s požární klapkou.

Posuzovaná přístavby není v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Střešní plášť spojovacího krčku a část střechy stávajícího objektu, které jsou v požárně nebezpečném prostoru přístavby, budou splňovat BROOFt3 pro střešní plášť, nebo budou mít nehořlavý povrch.

Odstupové vzdálenosti jsou z požárního hlediska vyhovující.

10.  Zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst

1. Vnější odběrní místa (čl. 5 ČSN 73 0873)

S  [m2] požárního úseku =   568,5

Typ odběrního      Vzdálenosti[m]		DN	   v	    Q	        Obsah

místa      od objektu  mezi sebou	mm	 m.s-1 	    l.s-1 	        nádrže m3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hydrant		150	     300		100	  0,8	    6,0		0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako zdroj požární vody slouží stávající požární hydranty na vodovodním řadu v areálu TOS. Nebližší hydrant je ve vzdálenosti 65 m směrem západním od objektu.

2. Vnitřní odběrní místa (čl. 6 ČSN 73 0873)

- N 1.4/N2	Součin  p.S = 21,5 . 568,5 =  12 230,5

- N 1.5		Součin  p.S = 60,0 . 27,3 =      1 638,0

V přístavbě dle čl.4.4 b) 1) ČSN 73 08 73 je požadován vnitřní požární vodovod s hadicovým systémem (hydrantem) s tvarově stálou hadicí minimálně DN 19 mm s odběrem vody min. Q = 0,3 l/s a s min. požadovaným přetlakem 0,2 MPa.

11.  Zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

Příjezd k objektu je zajištěn po stávajících veřejných a vnitroareálových komunikacích až do vzdálenosti 8,0 m od vstupů do objektu, kterými se předpokládá protipožární zásah.

Je požadována komunikace dle čl. 12.2. a 12.3 ČSN 73 0802 – která splňuje šířku nejméně 3,0 m s vjezdy a průjezdy o světlých rozměrech nejméně 3,5 m široké a 4,1 m vysoké.

Nástupní plochy a vnitřní zásahové cesty dle čl. 12.4.4 a 12.5.1 ČSN 73 0802 nejsou požadovány.

12.  Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů

Označení PÚ     Hodnota    Počet hasících     Požadovaný	 druh PHP	hasící schopnost

(a)	       jednotek              počet PHP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÚ  N 1.4/N2	  0,950	     3,5 . 6 = 21	   21 /6 = 4	4x práškový P6	     113 B

nr = 0,15 . (S . a)1/2 = 0,15 . (568,5 . 0,950)1/2 = 3,5

PÚ  N 1.5	  1,050	     1,0 . 6 = 6	     6 /6 = 1	1x práškový P6	     113 B

nr = 0,15 . (S . a)1/2 = 0,15 . (27,3 . 1,050)1/2 = 1,0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V přístavbě je požadováno minimálně 5 přenosných hasicích přístrojů práškových P6 s požadovanou hasící schopností 113 B.

Přenosné hasicí přístroj bude umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, aby výška rukojeti nebyla výše než 1,50 m nad úrovní podlahy a musí vyhovovat i požadavku vyhl. MV ČR č. 246/2001 §3.

Přístup k hasicím přístrojům musí splňovat požadavky Přílohy č.6 část C vyhlášky č.23/2008 Sb..

13.  Zhodnocení technických  a technologických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti

# Větrání

##### Zařízení č.1 – Větrání a klimatizace Hlavní laboratoř č.m. 151

Pro dosažení požadovaného stavu vnitřního prostředí je navržena vzduchotechnická jednotka např. ROBATHERM RL 12/12, jmenovitý průtok 10 000 m3/h. Jednotka zajišťuje větrání a klimatizaci – vytápění a chlazení hlavní laboratoře. Zařízení je ve vnitřním provedení a bude umístěno v samostatné strojovně VZT. Vzduchotechnická jednotka obsahuje přívodní a odtahovou sekci s ventilátory s proměnlivými otáčkami, směšovací komoru, ohřívací a chladící sekci, filtraci přiváděného a odváděného vzduchu. Jednotka pracuje s venkovním a oběhovým vzduchem v předpokládaném poměru 10% venkovní vzduch / 90% oběhový vzduch. Směs venkovního a oběhového vzduchu bude tepelně upravena přiváděna do výrobní haly. Větrací výkon jednotky 10 000 m3/h odpovídá celkové výměně vzduchu 10x objem za hodinu (v pracovní zóně 0-4m).

Zdrojem chladu (medium voda 6/12) je vzduchem chlazený kompresorový zdroj chladné vody např. CLIVET WSAT XIN 25.2 který bude umístěn na střeše nad strojovnou vzduchotechniky. Zdrojem tepla (medium voda 70/50) bude přípojka topné vody z kotelny objektu, která je řešena v samostatné části – ÚT.

Rozvody vzduchu budou zhotoveny z kruhového a čtyřhranného pozink. potrubí. Přiváděný upravený vzduch bude v hale distribuován pomocí velkoplošných anebo textilních vyústek umístěných po obvodu haly. Odvod vzduchu z haly je pomocí sběrného potrubí s vyústkami pod střechou haly. Do potrubí budou vloženy kulisové tlumiče hluku od VZT jednotky směrem dovnitř i vně objektu. Vzduchovody budou zavěšeny nebo uloženy na podpůrných ocel. konstrukcích cca po 1,5 m délky.

##### Zařízení č.2 – Větrání a klimatizace

Prezentační místnost č.m. 252, Catering č.m.154, Spojovací krček galerie č.m. 254, Místnost pro workshop č.m.156

Místnosti budou větrány společnou vzduchotechnickou jednotkou ve vnitřním provedení, umístěnou ve strojovně vzduchotechniky. Jednotka bude obsahovat přívodní a odvodní ventilátor s proměnlivými otáčkami, výměník zpětného získávání tepla, teplovodní ohřívač a filtry přívodního a odpadního vzduchu. Přívodní vzduch bude v topném období ve VZT jednotce nejprve předehříván rekuperačním výměníkem a následně teplovodním ohřívačem dohříván na teplotu +22°C. V letním období přiváděný vzduch ochlazován nebude. Větrací vzduch bude v objektu rozváděn potrubní sítí s koncovými elementy-vyústkami umístěnými pod stropem jednotlivých místností. Rozvod vzduchu bude realizován pozinkovaným čtyřhranným potrubím a kruhovým spiro potrubím. Pro zaregulování množství vzduchu do jednotlivých větví budou použity škrtící klapky s manuálním nastavením. Množství větracího vzduchu dodávané vzduchotechnickou jednotkou je 1800 m3/h. Zařízení je dimenzováno na zajištění dávky minimálně 25m3/h čerstvého vzduchu na osobu. Větrací jednotka bude pracovat se 100% čerstvým venkovním vzduchem v rovnotlakém režimu.

Chlazení je navrženo prostřednictvím klimatizačního VRV systému přímého chlazení s ekologickým chladivem R410A. Celkový výkon chlazení Qc=22 kW. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše budovy. Vnitřní chladící jednotky budou v kazetovém nebo nástěnném provedení. Vnitřní a venkovní jednotky budou propojeny potrubím chladícího média, ovládací a napájecí kabeláží. Zařízení bude provozováno dle nastavené vnitřní teploty, nezávisle po jednotlivých místnostech. Každá místnost bude umožňovat nastavení kabelovým nebo IR ovladačem.

Klimatizační jednotky budou v provedení tepelné čerpadlo a dokážou dle potřeby buď chladit, nebo topit ve vymezených oblastech pracovních teplot venkovního vzduchu.

Vzduchotechnická zařízení budou řešena v souladu s ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

### Vytápění

##### Zdroj tepla

Pro zásobování teplem stávajícího objektu bude provedena renovace technické místnosti. Součástí bude výměna dvou plynových kotlů.

Energetickou potřebu v teplotním spádu 75/60 až 70/50 °C pro vytápění stávajícího objektu zajistí tyto kotle. Dodávku tepla pro vzduchotechnickou jednotku hlavní laboratoře zajistí nový plynový kondenzační kotel využívající neobnovitelnou energie zemního plynu.

Pro ohřev teplé vody a nízkoteplotní soustavu podlahového vytápění bude využívána obnovitelná energie.

##### Fosilní zdroj energie

Zdrojem energie pro vysokoteplotní vytápění, zařízení VZT a ohřev teplé vody je zemní plyn ze stávající plynovodní přípojky.

Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové kondenzační kotle umístěné ve stávající kotelně.

Typ kotle:					kondenzační kotel

Jmenovitý výkon:				2x 49 kW   2x 5,5 m3/hod

Počet kotlů:					2

1x teplovzdušné topidlo do skladu (Robur, Sahara, nebo podobné)  13 kW  1,5 m3/hod

##### Zdroje využívající obnovitelné energie

Solární energie

Pro ohřev teplé vody je navržena soustava solárních termických panelů, které budou instalovány na střeše stávajícího objektu a napojeny na nově instalovaný zásobníkový ohřívač vody. V případě nedostatku sluneční energie bude teplá ohřívána prostřednictvím plynových kotlů.

Navržený zásobník teplé vody		500 l

Navržený počet solárních panelů		4 ks

###### Energie vzduchu

Je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo bude umístěno v prostoru technické místnosti- strojovny vzduchotechniky v 2.NP přístavby a částečně na střeše nad strojovnou vzduchotechniky. Energie vyrobená tepelným čerpadlem bude využita pro provoz nízkoteplotní soustavy podlahového vytápění.

Jmenovitý výkon tepelného čerpadla 16 kW, předpokládaný příkon 5 kW.

##### Vytápění stávajícího objektu

Stávající topná soustava je navržena ve výpočtovém topném spádu 75/60 °C. Je tvořena trubním rozvodem a ocelovými topnými tělesy. Těžká laboratoř je vytápěna a větrána výhradně vzduchem ze stávající vzduchotechnické jednotky.

##### Vytápění nového objektu

Hlavní laboratoř je vytápěna a větrána výhradně vzduchotechnickým zařízením.

V pobytových místnostech je navrženo podlahové vytápění o teplotním spádu 35/30°C, které je ve vybraných místnostech doplněno vytápěním pomocí chladicích/topných vzduchotechnických jednotek.

Systém měření a signalizace bude monitorovat havarijní stavy:

- zaplavení prostoru ÚT

- přehřátí topné vody v ÚT nad 90°C

- přehřátí prostoru ÚT nad 40°C

- ztráta tlaku v otopném systému, ztráta tlaku v solárním systému

- detekce plynů

Elektroinstalace

Bude provedena v souladu s normami oboru elektro podle stanoveného druhu prostředí. Instalační rozvody budou vedeny na nehořlavých podkladech. Na elektrické rozvody a zařízení bude zpracována revizní zpráva.

Havarijní vypnutí v případě požáru je řešeno stávajícími tlačítkovými ovladači Q1 a Q2 osazenými v zasklených skříňkách ve stávajícím prostoru recepce.

Bleskosvod a uzemnění

Bleskosvod je stávající, bude provedena jeho posunutí  nad zateplovací systém obvodových stěn objektu. Vedení bleskosvodu po fasádě musí být minimálně 0,1 m od povrchu ucelené sestavy vnějšího zateplení (čl. 3.1.3.5f) ČSN 73 0810).

Ocelová konstrukce bude uzemněna.

##### Nouzové osvětlení:

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení únikových cest svítidly LED s vlastním vestavěným zdrojem, které budou opatřena piktogramem vyznačujícím směr úniku. Doba zálohování svítidel je min. 1hodina. Doba provozu svítidel v režimu napájení z baterií min. 1hod.

14.  Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot.

Nosná v interiéru viditelná ocelová konstrukce a stropní nosníky nad podhledy v 1.a 2.NP budou chráněny požárními nátěry.

Požární nátěry čl. 4.12 ČSN 73 0810:

Požadovaná požární odolnost konstrukcí musí být při běžném provozu zajištěna po celou předpokládanou životnost objektu.

Zpěňující nátěry pro zvýšení požární odolnosti jejichž funkce je podmíněna chemickou reakcí při požáru, lze užít jen za podmínek uvedených v příloze D ČSN 73 0810.

Obecné podmínky pro použití takovýchto materiálů pro zvýšení požární odolnosti:

- jsou použity na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k obnovování ochran, jakož i ke kontrole stavu, infumescentní systémy smí být použity pouze tam, kde je prostor pro vlastní napěnění,

- v případech, kde požadovaná požární odolnost konstrukcí je

- nejvýše 30 minut, jde-li o objekty s požární výškou h ≤ 9 m, nejvýše však o objekty o čtyřech nadzemních podlažích

- mají prokázanou životnost minimálně 10 let.

14  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Elektrická požární signalizace (EPS)

PÚ	    S [m]	   Smax [m]        hp [m]    pn [kg.m-2]    Fo [m1/2]    E	  č.podlaží    Nutnost instalace

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N 1.4/N2   568,5       2 553,6	0,0	20,18	     0,100	          94       1 a 2           NE

N 1.5	      27,3       2 212,5	0,0	60,0	     0,007	          10       1 ….           NE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 a čl. 4.1.1, 4.2.2 ČSN 73 0875 v přístavbě nemusí být instalována.

##### Elektrická požární signalizace - lokální detekce požáru LDP - stávající stav:

Je provedena instalace EPS, z formálních důvodů je označena jako LDP. Tato LDP je představována jednou ústřednou ESSER IQ8C, umístěnou na recepci. Na ústředně je jediná kruhová linka, která obsluhuje 14 tlačítkových hlásičů a 18 hlásičů optickokouřových. Výstupy ústředny LDP jsou vedeny pomocí GSM komunikátoru na telefon zodpovědné osoby. Stávajíc LDP zajišťuje jednak spouštění sirén, jednak vypínání provozní VZT

##### Návrh rozšíření LDP:

Do stávající kruhové linky budou vřazena další čidla v řešené přístavbě. Systém pokryje stávající i novou část s rezervou, nebude třeba žádných podstatnějších koncepčních změn. Do nové haly budou rovněž rozšířeny sirény, dveře v hranici požárních úseků budou systémem LDP ovládány podle požadavku PBŘ.

#### Samočinné stabilní hasící zařízení (SSHZ)

Dle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 v objektu není SSHZ požadováno.

#### Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)

Dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 v objektu není SOZ požadováno.

Detekce kouře a jeho signalizace

15.  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek

Osazení bezpečnostních tabulek dle ČSN ISO 3864 není předmětem požárně bezpečnostního řešení.

V rámci této stavby jsou navrženy tyto požární tabulky dle ČSN ISO 3864:

- u vnitřního hydrantu			NE. 01

- u přenosných hasicích přístrojů		NE.05

- na únikových cestách			NE.10 a NE 12

- u elektrorozvaděčů			NB 1.43 s nápisem 01

Dále budou označeny hlavní vypínač el. energie a hlavní uzávěr vody a plynu příslušnými nápisy.

16.  Závěr

Na závěr lze říci, že při zpracování dokumentace na přístavbu objektu byly zohledněny zásady požární ochrany stanovené ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834 a dalšími na ně navazujícími normami a předpisy.

Uvažovaným řešením nedojde ke zhoršení požární bezpečnosti stávající části stavby.

Posouzení projektové dokumentace z hlediska požární ochrany se po schválení územně příslušným HZS stává závazným dokumentem pro provedení stavby. Jakékoliv připomínky a požadavky HZS musí být respektovány a splněny při realizaci stavby.

Jakékoliv změny musí být konzultovány s projektantem a územně příslušným HZS.

Informace pro stavebníka:

Požárně bezpečnostní řešení bude nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební řízení a zároveň je nedílnou součástí dokumentace požární ochrany dle vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb. § 27, odst.2.