OBSAH

1.	VŠEOBECNĚ	2

2.	ZÁKLADNĺ TECHNICKÉ ÚDAJE:	2

3.	ENERGETICKÁ BILANCE:	2

4.	VNĚJŠÍ VLIVY:	2

5.	OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:	2

6.	OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM:	3

7.	HLAVNĺ NAPÁJECÍ ROZVODY:	3

8.	PŘELOŽKA KABELŮ NN	3

9.	PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ	3

10.	CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	3

11.	KOMPENZACE:	4

12.	OSVĚTLENĺ	4

13.	NOUZOVÉ OSVĚTLENĺ	4

14.	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	4

15.	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY:	5

16.	TECHNOLOGIE	5

17.	VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV:	5

18.	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ	5

19.	OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ.	5

20.	ROZVADĚČE:	5

21.	KABELOVÉ ROZVODY:	6

22.	BLESKOSVOD:	6

23.	UZEMNĚNÍ:	6

24.	BEZPEČNOST PRÁCE:	7

# VŠEOBECNĚ

Předmětem projektu je návrh elektroinstalace v objektu rozšíření infrastruktury INTEMSC v areálu TOS Kuřim.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla stavební dispozice objektu, situace, požadavky projektantů VZT, ÚT, ZTI a zadavatele. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení.

# ZÁKLADNĺ TECHNICKÉ ÚDAJE:

a) - Napěťová soustava: 				3+NPE, AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 			III.

c) - Instalovaný příkon pro osvětlení:	 		Pi =   260,74 kW

d) - Koeficient současnosti 				 =     0,45

e) – Výpočtové zatížení pro osvětlení: 			Ps =   116,50 kW

f) - Roční spotřeba el. energie: 				Wr =   264,22 MWh/rok

m) - Kompenzace účiníku el. energie: 			centrální

n) - Ochrana před nebezpečným dotykem: 			samočinným odpojením od zdroje

- proudovými chrániči

o) - Ochrana před přetížením a zkratem:                	použitím vhodně dimenzovaných jistících   prvků.

q) - Napojení: 			ze stávajícího hlavního rozvaděče RH2

r) - Ochrana před přepětím			svodiče třídy C

# ENERGETICKÁ BILANCE:

| název | Pi [kW] | β [-] | Ps [kW] | t [hod/rok] | Wr [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osvětlení | 4,54 | 0,8 | 3,63 | 1040 | 3777 |
| chlazení | 28,20 | 0,7 | 19,74 | 1800 | 35532 |
| MaR | 25,00 | 0,8 | 20,00 | 2240 | 44800 |
| technologie | 148,00 | 0,5 | 74,00 | 2080 | 153920 |
| jeřáb | 15,00 | 0,8 | 12,00 | 260 | 3120 |
| zásuvkové rozvody pro napojení PC | 10,00 | 0,8 | 8,00 | 2080 | 16640 |
| zásuvkové rozvody běžné + ostatní | 15,00 | 0,3 | 4,50 | 780 | 3510 |
| zásuvkové rozvody 400V | 15,00 | 0,25 | 3,75 | 780 | 2925 |
| Součet | 260,74 | 0,45 | 145,62 |  | 264224,28 |
| Soudobost mezi spotřebami | 145,62 | 0,80 | 116,50 |  |  |
| výpočtový proud [A] |  |  |  |  | 177,21 |

# VNĚJŠÍ VLIVY:

Vnější vlivy jsou určeny komisionálně v souladu s:

ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektroinstalace nízkého napětí-Část1-Základní hlediska stanovení   základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace budov Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Společné pravidla

a jsou uvedeny v protokolu o určení vnějších vlivů, který je součásti dokladové části stavebního projektu.

# OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

a. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 -samočinným odpojením od zdroje. Ochranné prvky-vhodně dimenzované jistící prvky a proudové chrániče.

b. Hlavní pospojování

Hlavní pospojování bude provedeno vodičem CY 25mm2, kterým budou pospojovány ocelo-plechové rozvaděče, vodivé rozvody ÚT, ZTI, VZT, kabelové žlaby a veškeré velké kovové konstrukce v objektu.

c. Doplňující pospojování:

Doplňující pospojování bude provedeno v prostoru míchání betonových směsí vodičem CY6mm2

zelenožluté barvy. Pospojovány budou rozvody ÚT, ZTI, a veškeré zabudované vodivé předměty.

# OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM:

V objektu je navržena třístupňová ochrana před přepětím. V rozvaděčích RMS10 budou osazeny ochrana před přepětím svodiči přepětí třídy  „C“. V podružných rozvodnicích RS11 a RS21 je navržena ochrana svodiči přepětí třídy „C“. Ochrana třídy „D“ bude osazena ve vytypovaných zásuvkách rozvodu pro PC.

# HLAVNĺ NAPÁJECÍ ROZVODY:

Napojení přístavby objektu na el. energii bude provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče RH1 novým kabelem CYKY-J 3x120+70mm2 ukončeným v novém rozvaděči RMS10 umístěným v laboratoři.

Z rozvaděče RMS10 budou kromě technologie napojeny podružné patrové rozvodnice RS11 a RS12 pro napojení osvětlení a zásuvkových rozvodů v 1. a 2.NP.

# PŘELOŽKA KABELŮ NN

Stávající kabely pro napojení stávajícího objektu INTEMAC se nachází v prostoru nové přístavby a proto budou nahrazeny novými. Nové napojení hlavního rozvaděče stávajícího objektu RH1bude provedeno bude ze stávající rozpojovací skříně SR602 osazené v plastovém pilíři na hranici pozemku investora třemi paralelními kabely 1-AYKY 3x240+120 mm2 ukončenými v přívodním poli hlavního rozvaděče RH1 osazeného v technické místnosti stávajícího objektu.

Překládané kabely budou uloženy v kabelové rýze 50x80 cm v pískovém loži bez zakrytí s označením výstražnou folií PVC červené barvy.

Při křížení komunikací a pojížděných ploch se kabely uloží v kabelové rýze 65x120 cm0 do plastových chrániček d 150 mm.

Styk s inženýrskými sítěmi:

Inženýrské sítě byly v situaci zakresleny na základě podkladů předaných zadavatelem.  Zástupce investora zajistí projednání PD s organizacemi provozovatelů sítí a dotčených vlastníků pozemků a doloží kopie jejich vyjádření do dokladové části PD.

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 ”Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

# PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

V únikových, zásahových a záchranných cestách a ve shromažďovacích prostorách musí být dodržena maximální přípustná požární zatížení. U prostupů požárními stěnami a stropy budou použity certifikované požární ucpávky. Kabeláže budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.

Kabelové trasy při průchodu mezi požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami. Kabely s funkčností při požáru dle IEC 331 budou uloženy v samostatných kabelových žlabech.

# CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Havarijní vypnutí v případě požáru je řešeno stávajícími tlačítkovými ovladači Q1 a Q2 osazenými v zasklených skříňkách ve stávajícím prostoru recepce.

# KOMPENZACE:

V objektu je navržena centrální kompenzace účiníku v kompenzačním rozvaděči RC.

# OSVĚTLENĺ

Hodnoty osvětlenosti byly stanoveny dle ČSN EN 12464 takto:

osvětlenost

kanceláře		500 lx

laboratoře		750 lx

chodby			100 lx

schodiště		150 lx

sociální zařízení	200 lx

Návrh osvětlení je proveden na základě výpočtu osvětlenosti zpracovaného firmou LUMIDEE s.r.o.. Napojení osvětlení bude provedeno z příslušných rozvaděčů a rozvodnic.

Ovládání osvětlení v hlavní laboratoři m.č. 151, prostoru cateringu m.č. 154 a prezentační místnosti m.č. 252 je navrženo systémem DALI.

V malých místnostech je ovládání navrženo pomocí spínačů osazených u vstupu do místnosti cca 1,2 m nad podlahou

# NOUZOVÉ OSVĚTLENĺ

Nouzové osvět lení únikových cest bude provedeno svítidly s vlastním vestavěným zdrojem opatřenými piktogramy vyznačujícím směr úniku. Nouzové osvětlení bude v hlavní laboratoři, cateringu a prezentační místnosti bude doplněno protipanikovým osvětlením vybaveným invertorem a bateriovým zdrojem. Doba provozu svítidla z baterie min 1hod.

# VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

a) - Napěťová soustava: 			3+PEN, AC 50Hz, 400V/230V TN-C

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 			III.

c) - Instalovaný příkon:	 				Pi =   0,258 kW

d) - Koeficient současnosti 					 = 1

e) – Výpočtové zatížení: 					Ps =   0.258.kW

f) - Roční spotřeba el. energie: 				Wr =   0,335 MWh/rok

Venkovní osvětlení je navrženo sloupkovými svítidly LED 16 W/230 V umístěnými podél chodníku a parkoviště.

Nasvětlení fasády objektu bude provedeno zemními svítidly LED 16W/230V svítidly osazenými vedle vstupu do objektu.

Ovládání venkovního osvětlení bude provedeno ručně s možností volby automatického ovládání soumrakovým spínačem s týdenními hodinami.

Nasvětlení fasády je navrženo třemi zemními svítidly 16 W/230 V.

Napojení venkovního osvětlení bude provedeno z rozvaděče RMS10.

Kabelové rozvody pro napojení venkovního osvětlení budou provedeny kabely CYKY-J 3x4 mm2 uloženými v plastových chráničkách d 50 mm v kabelové rýze 35x80cm v pískovém loži bez zakrytí s označením výstražnou folií PVC červené barvy. Při křížení komunikací a pojížděných ploch se kabely včetně chráničky d 63 mm uloží do chráničky 110 mm.

# ZÁSUVKOVÉ ROZVODY:

V objektu bude proveden běžný zásuvkový rozvod 230V ukončený zásuvkami 230V/16A osazenými 0,3m nad podlahou.

Pro napojení výpočetní techniky je v objektu navržen samostatný rozvod 230V opatřený ochranou proti přepětí svodiči kategorie III v podružných rozvaděčích a kategorie II v zásuvkách. Ukončení tohoto rozvodu bude provedeno zásuvkami odlišné barvy od zásuvek běžného rozvodu.(např. tmavomodrá - upřesní investor). Ochrana kategorie II D je navržena použitím zásuvek s ochranou proti přepětí.

Hlavní laboratoři budou osazeny zásuvkové skříně vybavené jističi, proudovými chrániči a pěti-kolíkovými zásuvkami 400 V/32 A, 400 V/16 A, 2x 230 V/16 A.

# TECHNOLOGIE

- V hlavní laboratoři bude provedena příprava pro napojení pěti strojů napojených z rozvaděče RMS1.1 pracovišť z nichž se budou využívat u osazeny dva se předpokládá instalace technologických zařízení, které budou napojeny z příslušných
rozvodnic osazených v laboratořích. Umístění a příkony jednotlivých technologických zařízení jsou uvedeny
Dimenzování přívodu el. energie (pouze) pro stroje – specifikace od výrobce

- Stroj A (1ks):

- Provozní příkon 40kVA

- Proud při plném zatížení 3x90A

- Průřez přívodu   4x25mm2

- Doporučená pojistka na přívodu 100A

- Stroj B (zde specifikace pro 1ks, v požadavcích počítáme se 2ks):

- Provozní příkon 54kVA

- Proud při plném zatížení 3x150A

- Průřez přívodu   4x50mm2

- Doporučená pojistka na přívodu 160A

# VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV:

Vytápění bude provedeno plynovým teplovodním kotlem osazeným v technické místnosti. Napojení a ovládání vytápění bude provedeno z rozvaděče MaR.

# ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

Větrání laboratoře a místnosti prezentace je řešeno VZT jednotkami o příkonu cca 9,8 kW napojenými a ovládanými z rozvaděče MaR.

Kondenzační jednotky chlazení a klimatizační jednotky budou napojeny z rozvaděče RMS10, který bude umístěn v laboratoři.

# OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ.

- Sekční vrata budou napojena z příslušného rozvaděče kabelem CYKY-J 5x2,5mm2 ukončeným pěti-kolíkovou zásuvkou 400V/16A v prostoru vrat.

- Automatické splachovače pisoárů 230V/0,1kW budou napojeny z rozvodu pro osvětlení příslušné místnosti.

# ROZVADĚČE:

SR602 –  stávající rozpínací skříň

RMS10 -  skříňový rozvaděč umístěný v m. č. 1.103.

RS11  -   podružná plastová rozvodnice umístěná na chodbě 2. NP.

RS21 -   podružná plastová rozvodnice umístěná na chodbě 2. NP.

# KABELOVÉ ROZVODY:

Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY. Uložení kabelů je navrženo pod omítkou a v sádrokartonových příčkách. V technických prostorech a skladech budou kabely uloženy v kabelových žlabech a plastových vkládacích lištách LV.

Při průchodu kabelů mezi dvěma požárními úseky se průrazy stěnou utěsní protipožárními ucpávkami.

Dimenzování rozvodu bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, barevné značení žil kabelů dle ČSN 330165 ed. 2. Uložení kabelů bude splňovat požadavky ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

# BLESKOSVOD:

Střecha objektu: 					plochá

Jímací soustava: 					mřížová, doplněná tyčovými jímači

Svody:	: 						6 ks

Třída LPS: 						III.

Uzemňovací soustava: 					společná

Předepsaný zemní odpor: 				max. 10 ohmů

Třída zeminy: 						3

Prostředí dle ČSN 33 2000-3 				AB 8

Platná ČSN: 						ČSN EN 62305-1-4 ed.2

22.1  ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU DLE PŘÍPUSTNÝCH RIZIK

Objekt je  zatříděn dle charakteristických vlastností stavby do třídy III. třídy LPS pro kterou je ok mřížové soustavy 15x15 m, obvyklá vzdálenost svodů je 15m.

22.2 VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY LPS:

Na střeše objektu bude mřížová jímací soustava, doplněná tyčovými jímači JR2,0 a připojená 6 ks skrytých svodů a pomocí zkušebních svorek SZ na uzemňovací soustavu. Provedení jímací soustavy hromosvodu je navrženo vodičem FeZn d8 mm upevněným pomocí podpěr PV21.

Jímací soustava bude pod střechou připojena pomocí připojovacích svorek k ocelovým sloupům haly a u paty sloupů bude přes zkušební svorky připojena ke stávajícímu uzemnění sloupů. Hromosvod bude proveden v souladu s ČSN EN 62305

22.3  VNITŘNÍ SYSTÉM OCHRANY LPS:

V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojování z přípojnice HOP připojené na uzemňovací soustavu. Pospojovány budou veškeré kovové stavební konstrukce objektu, rozvaděče a kovové instalační potrubí vodičem zelenožluté barvy.

V stávajícím rozvaděči RH1 je osazena přepěťová ochrana třídy „B“ a „C“. V podružných rozvaděčích  se osadí přepěťové ochrany třídy „C“.  V zásuvkách určených zástupcem investora budou osazeny přepěťové ochrany třídy “D“.

# UZEMNĚNÍ:

Uzemnění bude provedeno základovým zemničem provedeným vodičem FeZn 30x4mm uloženým v rýze pro základ cca 50 mm nad dnem výkopu. Uzemnění svodu je navrženo vodičem FeZn d10mm  připojením k základovému zemniči pomocí svorek SR03. Všechna ocelové sloupy haly budou připojena na uzemňovací soustavu. Odpor uzemnění nemá přesáhnout hodnotu Rz <10 ohmů. Spoje provedené v zemi budou izolovány proti korozi obalením jutou a zalitím asfaltem.

# BEZPEČNOST PRÁCE:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel ve lhůtách předepsaných ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb.

§ 3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 6 : pracovníci znalí 	         - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP1x a menším

- práce na el. zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.