OBSAH:

1. Všeobecné poznámky k projektu	3

2. Soupis podkladů pro vypracování projektu	3

3. Technická data	3

3.1 Rozvodná soustava	3

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem	4

3.3 Ochrana proti přepětí	4

3.4 Vnější vlivy, prostory	4

4. Předpisy a normy	4

5. Technický popis	5

5.1	Systém měření a regulace	5

5.2	Elektroinstalace	5

5.3	Vytápění	6

6. Regulační okruhy	6

11 Provoz regulace	6

30  Poruchové stavy	6

308 Porucha chodu oběhových čerpadel	6

40 REGULACE VYTÁPĚNÍ	7

46 Ekvitermní Větev - ÚT 6 Byt školníka	7

47 Ekvitermní Větev - ÚT 7 Nástavba II	7

7. Kabelové rozvody a pokyny pro montáž	7

8. Požadavky na jiné dodavatele	7

9. Seznam napojených zařízení	8

9.1.	Rozváděč 0DT1	8

10. Seznam datových bodů	8

10.1.	Rozváděč 0DT1	8

11. Seznam kabelů	9

11.1.	Rozváděč 0DT1	9

# 1. Všeobecné poznámky k projektu

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby řeší popis systému měření a regulace vytápění pro rozšíření nástavby SPŠ na ul. Purkyňova v Brně. Celý systém měření a regulace je pojat jako samostatně pracující s cílem dosažení v maximální míře plně automatického provozu jednotlivých ovládaných zařízení, a to především:

- aut. ekvitermní řízení vytápění objektu,

- aut. řízení zdroje tepla,

- aut. ošetření a zaznamenání poruchových stavů:

Strojovna:

- poruchy oběhových čerpadel,

Součástí projektu MaR je i silové napojení ovládaných el. prvků technologie (oběhová čerpadla – viz tabulka připojených zařízení).

Realizační firma je povinna si před vlastní realizací prověřit způsoby napojení a ovládání dotčených zařízení včetně jejich zapojení.

VEŠKERÉ NOVÉ PROSTUPY DO STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ BUDOU PROVÁDĚNY POUZE VRTÁNÍM A PO ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍHO MÍSTA STATIKEM. NOVÉ PROSTUPY STROPNÍMI PANELY MUSÍ BÝT VEDENY POUZE DUTINAMI V PANELECH TAK, ABY NEDOŠLO K PŘERUŠENÍ OCEL. LAN V PANELECH.

NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY ŽÁDNÉ ZÁSAHY DO ŽB SLOUPŮ A PRŮVLAKŮ !

PODROBNĚ VIZ D.1.2. STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

# 2. Soupis podkladů pro vypracování projektu

- požadavky navazujících profesí projektu (VZT, ÚT)						- normy, směrnice a předpisy pro projektování staveb

# 3. Technická data

## 3.1 Rozvodná soustava

Napájecí rozvodná soustava:  		1+N+PE, AC 50 Hz, 230V,  TN-S

Rozvodná soustava:  			1+N+PE, AC 50 Hz, 230V,  TN-S									24 V, DC, ochrana provedená FELV

Celkový instalovaný příkon rozváděčů MaR v objektu:

1PP			0DT1			2 kW	/ 230V

## 3.2 Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše:

- Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1

- Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena  základní ochrana:

- Izolací	čl. 412.1

- Krytím	čl. 412.2

## 3.3 Ochrana proti přepětí

V rozváděčích bude instalována přepěťová ochrana s VF filtrem pro napájení řídicího systému a prvků MaR

## 3.4 Vnější vlivy, prostory

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-3 ed.2. „Protokol o určení vnějších vlivů“ je součástí projektu elektroinstalace.

Určení prostoru podle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Venkovní prostory:

Prostředí:

Teplota okolí stanovuje se 				AA8 (-25°C)

Atmosférické podmínky v okolí stanovuje se 	AB8 (-25°C)

Výskyt vody stanovuje se 				AD4

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem, ve smyslu a tab. 32 NM2 ČSN 332000- 3  jsou považovány za prostory zvlášť nebezpečné.

Vnitřní prostory (se zařízením MaR):

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem, ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51, jsou považovány za prostory normální.

# 4. Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme :

- ČSN 33 0010 	Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

- ČSN 33 0120 	Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0165 	Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0330 	Stupně ochrany krytem.

- ČSN 33 0500 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

- ČSN 33 1310 	Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el. techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500 	Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-1 	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-46 	Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-4-473 	Opatření proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 	Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-5-52 	Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54  	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN EN 50110 	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 62305 	Ochranu před bleskem

- ČSN 33 3320  		Elektrické přípojky

- ČSN 06 0310  		Tepelné soustavy v budovách

# 5. Technický popis

## Systém měření a regulace

Pro systém měření a regulace všech ovládaných zařízení bude použit nový DDC regulátor s možností tvorby uživatelského SW vždy na konkrétní ovládanou technologii. Regulátor bude vybaven datovým rozhraním BACnet IP, Current Loop LAN, Ethernetovým rozhraním, RS485 a RS232. Regulátor bude umístěn v novém rozváděči 0DT1 ve strojovně vytápění. Pomocí sběrnice Current Loop LAN bude nový regulátor propojen na stávající systém v objektu. Napojení na stávající systém bude provedeno přes rozváděč Přes sběrnici RS485 budou napojeny rozšiřující moduly výstupů. Jednotlivá zařízení si budou předávat informace o potřebě tepla, na základě těchto požadavků bude optimalizována i výroba tepla a také, aby byl umožněn v co největší míře automatický provoz s dálkovým dohledem a s občasnou kontrolou zařízení. Řídicí systém bude také adekvátně reagovat na případně vzniklé poruchy a havárie.

Součástí regulačního systému je i základní operátorský panel, který bude připojený pomocí konektoru na regulátory. Operátorský panel slouží pro monitorování a nastavování hodnot a parametrů řídících systémů.

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

## Elektroinstalace

Z rozváděče budou napojeny silově elektrické prvky ovládané technologie vytápění. Kabelové trasy budou vedeny po stěnách a pod stropem strojovny.

Rozváděč bude nástěnného provedení. V rozváděči bude ponechána prostorová rezerva. Na dveřích rozváděče budou osazeny ovládací a signalizační prvky. Umístění rozváděče je zakresleno v půdorysu.

V rámci strojovny bude doplněno pospojení nové technologie. Toto bude napojeno na stávající.

## Vytápění

Pro vytápění rozšíření nástavby a bytu školníka je ve strojovně vytápění v 1.NP (místnost pod schody) navržen nový rozdělovač a sběrač ÚT.  Přívod do nového rozdělovače bude napojen na stávající rozdělovač v téže místnosti. Na nový rozdělovač budou napojeny dvě nové ekvitermní větve ÚT. Ekvitermní větev vytápění bude řízena pomocí třícestné směšovací armatury s elektrickým pohonem. Oběhové čerpadlo bude spínáno při potřebě tepla pro vytápění dané větve.

# 6. Regulační okruhy

Níže popsané regulační algoritmy budou koordinovány, jednak při realizaci s dodavateli ovládaných zařízení (ÚT), a také mohou být upraveny po zkušebním provozu.

## 11 Provoz regulace

Zapnutí provozu regulačních systémů se provádí přepnutím přepínače START – STOP na dveřích rozváděče MaR do polohy START. Tím dojde k automatickému spuštění všech ovládaných zařízení z daného rozváděče. Přepínače také slouží i k deblokování vzniklých poruch a havárií, kdy krátké přepnutí do polohy STOP a zpět do polohy START vyvolá kvitovací impuls poruchových a havarijních stavů.

Venkovní teplota bude přenášena přes komunikační rozhraní.

## 30  Poruchové stavy

Poruchová signalizace zajišťuje zabezpečení snímání a zobrazování poruchových stavů a zároveň korektní reakci celého systému na výskyt poruchy. Poruchy jsou rozděleny do dvou úrovní. Nekritické poruchy jsou signalizovány přerušovaným světlem a kritické (havárie) světlem trvalým. Signalizace je prováděna opticky - kontrolkou na dveřích rozvaděče.

Deblokovat havárii v automatickém provozu je možné teprve po jejím odstranění resp. po jejím odeznění. Deblokace se provádí přepnutím přepínače „START-STOP“ příslušného rozváděče do polohy STOP na cca 10s.

### 308 Porucha chodu oběhových čerpadel

Tento regulační okruh zajišťuje snímání poruchy chodů oběhových čerpadel.  Chod je snímán z pomocných kontaktů stykačů. Porucha je pouze signalizována a po odeznění je stav automaticky kvitován.

## 40 REGULACE VYTÁPĚNÍ

### 46 Ekvitermní Větev - ÚT 6 Byt školníka

Tento regulační okruh zajišťuje ekvitermní regulaci topné větve pro radiátorové vytápění. Součástí tohoto okruhu je čidlo teploty na výstupním potrubí větve, elektrický servopohon na regulačním ventilu a oběhové čerpadlo. Na základě venkovní teploty a požadovaných teplot v prostoru je regulátorem vypočítána teplota topné vody (podle nastavené ekvitermní křivky) a ta je regulována pomocí ventilu se servopohonem. Žádaná teplota v prostoru bude nastavena v  časovém programu samostatně pro každou topnou větev.

Oběhové čerpadlo je spínáno samostatně a bude v provozu pouze při skutečné potřebě tepla. Teplotní požadavky budou dány samostatným časovým programem.

### 47 Ekvitermní Větev - ÚT 7 Nástavba II

Tento regulační okruh zajišťuje ekvitermní regulaci topné větve pro radiátorové vytápění. Součástí tohoto okruhu je čidlo teploty na výstupním potrubí větve, elektrický servopohon na regulačním ventilu a oběhové čerpadlo. Na základě venkovní teploty a požadovaných teplot v prostoru je regulátorem vypočítána teplota topné vody (podle nastavené ekvitermní křivky) a ta je regulována pomocí ventilu se servopohonem. Žádaná teplota v prostoru bude nastavena v  časovém programu samostatně pro každou topnou větev.

Oběhové čerpadlo je spínáno samostatně a bude v provozu pouze při skutečné potřebě tepla. Teplotní požadavky budou dány samostatným časovým programem.

# 7. Kabelové rozvody a pokyny pro montáž

Kabelové rozvody budou provedeny v kabelových roštech MARS a korytech a trubkách PVC. Žlaby a koryta budou uchyceny na zdech nebo závěsech ze stropu a musí být dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro měření a regulaci a trasami pro silové rozvody. Jednotlivé žlaby musí být pospojovány použitím vějířových podložek vždy na straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozváděči. Kabely v nich budou uloženy volně. Připojení jednotlivých zařízení pak bude provedeno v kovových elektroinstalačních trubkách, které budou rovněž připojeny na svorku PE v rozváděči. Kabely k prostorovým přístrojům budou vedeny ve stěnách pod omítkou.

Uzemnění bude napojeno na zemnící soustavu provedenou v provozním souboru silnoproudu budovy a to tak, aby dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným způsobem bude provedeno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného vodiče CYA 6.

Kabely a kabelové trasy vedoucí přes hranice požárních úseků budou protipožárně ošetřeny dle požadavků PBŘ.

# 8. Požadavky na jiné dodavatele

ÚT:

- Montáž 3-cest směšovacího ventilu topných větví

# 9. Seznam napojených zařízení

## Rozváděč 0DT1

| Rozváděč 0DT1 (m.č.0.04 - Kotelna) | Ozn. | U [V] | P [kW] | Pozn. 1 | Pozn. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čerpadlo ÚT 6 – Byt školníka | M6 | 230 | 0,1 | stykačový vývod, signálka, přepínač |  |
| Čerpadlo ÚT 7 – Nástavba II | M7 | 230 | 0,1 | stykačový vývod, signálka, přepínač |  |
| Řídící systém | ŘS | 230 | 1,5 |  |  |

# 10. Seznam datových bodů

## Rozváděč 0DT1

|  | Analogové vstupy | pol. | typ | význam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ÚT 6 – Teplota výstup | 46.01 | AI | NTC |
| 2. | ÚT 7 – Teplota výstup | 47.01 | AI | NTC |
|  | Digitální vstupy | pol. | typ | význam |
| 1. | Čerpadlo Větev ÚT 6 - chod | KM6 | DI | SEP - CHOD |
| 2. | Čerpadlo Větev ÚT 6 - chod | KM7 | DI | SEP - CHOD |
|  | Digitální výstupy | pol. | typ | význam |
| 1. | Čerpadlo Větev ÚT 6 - Spínání provozu | KM6 | DO | SEP - ZAPNUTO |
| 2. | Čerpadlo Větev ÚT 7 - Spínání provozu | KM7 | DO | SEP - ZAPNUTO |
| 3. | ÚT 6 – Regulační ventil - Otevírá | 46.02 | DO | SEP – OTEVŘÍT |
| 4. | ÚT 6 – Regulační ventil – Zavírá | 46.02 | DO | SEP – ZAVŘÍT |
| 5. | ÚT 7 – Regulační ventil - Otevírá | 47.02 | DO | SEP – OTEVŘÍT |
| 6. | ÚT 7 – Regulační ventil – Zavírá | 47.02 | DO | SEP – ZAVŘÍT |

# 11. Seznam kabelů

## Rozváděč 0DT1

| ozn.1 | ozn.2 | typ kabelu | odkud | kam | význam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silové vývody |  |  |  |  |  |
| =WL | 0DT1 | CYKY-J 3x2,5 | RM1 | 0DT1 | Hlavní napájení rozváděče 0DT1 |
| =WL | M6 | CYKY-J 3x1,5 | 0DT1 | M6 | Strojovna - Čerpadlo ÚT 6 |
| =WL | M7 | CYKY-J 3x1,5 | 0DT1 | M7 | Strojovna - Čerpadlo ÚT 7 |
| MaR vývody |  |  |  |  |  |
| =WS | 46.01 | JYTY-O 2x1 | 0DT1 | 46.01 | Strojovna - Teplota výstup ÚT6 |
| =WS | 47.01 | JYTY-O 2x1 | 0DT1 | 47.01 | Strojovna - Teplota výstup ÚT7 |
| =WS | 46.02 | CYKY-J 5x1,5 | 0DT1 | 46.02 | Strojovna - Pohon ventilu ÚT 6 |
| =WS | 21.03 | CYKY-J 5x1,5 | 0DT1 | 21.03 | Strojovna - Pohon ventilu ÚT 7 |
| MaR Komunikace |  |  |  |  |  |
| =WT | 0DT1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | DT | 0DT1 | Komunikační linka |