Příloha č. 1b materiálu k bodu č. …… programu

Minimální technické podmínky, které musí splňovat předběžná nabídka i (finální) nabídka

ČÁST I.

- Realizovaná opatření musí vždy odpovídat příslušným technickým a hygienickým normám a obecně závazným právním předpisům. Dodavatel vychází ze skutečnosti, že Střední škola polytechnická Brno, Jílová má v současné době

- 600 studentů, kteří jsou vzdělávání Areálu školy, z toho 97 % mužů a 3 % žen

- 95 osob tvořících personál školy, které působí v Areálu školy, z toho 33 mužů a 62 žen

- 80 studentů, kteří jsou ubytovaní v budově D – domov mládeže; z toho 80 mužů a 20 žen.

- Dodavatel garantuje, že realizovanými opatřeními bude dosaženo úspor pitné vody ve výši nejméně 25 % oproti stávajícím průměrným hodnotám spotřeby pitné vody.

- Dodavatel instaluje zařízení ke sledování spotřeby pitné v období minimálně 12 měsíců před zahájením realizace opatření (dále jen „referenční období“), přičemž splní minimální tyto podmínky:

  - instalace patních měřidel pitné vody ve všech budovách Areálu školy,

  - průběžné sledování spotřeby vody a předávání zadavateli informací o spotřebě vody v jednotlivých budovách, a to průběžně minimálně 1x týdně (není podmínkou, aby monitoring spotřeby vody probíhal on-line, není to však vyloučeno),

  - spotřeba vody v referenčním období bude představovat referenční hodnoty pro zjišťování dosažených úspor (tzv. referenční hodnoty“).

- Dodavatel instaluje zařízení ke sledování spotřeby pitné, šedé a srážkové vody, minimálně takto:

  - u vodovodních přípojek a na hlavních přívodních potrubích jednotlivých druhů vod,

  - on-line monitoring spotřeby vody

- Dodavatel předloží zadavateli nejpozději při předání díla (provedených opatření) informaci o provozních nákladech jednotlivých opatření.

- Pedagogické využití

  - Dodavatel realizuje opatření dle odst. 7 bodu A – D níže tak, aby byla možnost předvedení zařízení studentům – např. formou odborně vedené exkurze

- Dodavatel realizuje alespoň tato opatření směřující k úsporám vody

- Systém využití šedé vody v budově D (Domov mládeže)

  - Umístění čístírenské jednotky v suterénu budovy D (Domov mládeže)

  - Automatizovaný provoz čistírenské jednotky

  - Garance kvality vyčištěné šedé vody tak, aby odpovídala minimálně příslušným technickým a hygienickým normám a/nebo obecně závazným právním předpisům

  - Garance udržení požadované kvality vody při odstavení systému, nejvýše však na dobu na 2 měsíce (prázdniny)

  - Možnost odstavení systému šedé vody a nahrazení šedé vody vodou srážkovou

  - Možnost doplňování systému šedé vody vodou pitnou (např. při nedostatku šedé)

  - Zpracování manuálu používání systému šedé vody a jeho předání zadavateli před zahájením provozu systému šedé vody

  - Záruční doba systému šedé vody s plným servisem – minimálně 60 měsíců

  - Proškolení zástupců Střední školy polytechnické Brno, Jílová o funkčnosti a údržbě systému šedé vody

  - Představení systému šedé vody studentům Střední školy polytechnické Brno, Jílová – alespoň 1x za pololetí v rozsahu nejméně 1 vyučovací hodiny (45 minut) za přítomnosti 20 – 30 studentů

  - Realizace odděleného měření spotřeby šedé vody (tzn. odděleně od vody srážkové a pitné)

  - Pravidelné provádění odběrů a rozborů šedé vody, kterými bude potvrzována kvalita vody jak na přítoku, tak i na odtoku, a to minimálně v rozsahu dle rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

- Systém využití srážkové vody

  - Jímání srážkové vody minimálně z budovy D (Domov mládeže)

  - Srážková voda bude jímána do podzemní nádrže

  - Podzemní nádrž na jímání srážkové vody bude umístěna v mimo budovy školy

  - Systém využití srážkové vody lze kombinovat se systémem šedé vody (kombinace využívané nepitné vody)

  - Srážkovou vodu lze využít i v jiných budovách, než pouze v budově D (Domov mládeže)

  - Srážková voda bude mechanicky předčištěna a čištěna

  - Garance kvality vody při odstavení systému, nejvýše však na dobu na 2 měsíce (při nedostatku srážkové vody)

  - Možnost odstavení systému srážkové vody a nahrazení vodou pitnou (např. v období bez srážek z důvodů zajištění hygienických parametrů)

  - Pravidelné provádění odběrů a rozborů vody, kterými bude potvrzována kvalita vody, a to minimálně v rozsahu dle rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

  - Zpracování manuálu používání systému srážkové vody a jeho předání zadavateli před zahájením provozu systému šedé vody

  - Záruční doba systému srážkové vody s plným servisem – minimálně 60 měsíců

  - Proškolení zástupců Střední školy polytechnické Brno, Jílová o funkčnosti a údržbě systému srážkové vody

  - Představení systému srážkové vody studentům Střední školy polytechnické Brno, Jílová – alespoň 1x za pololetí v rozsahu nejméně 1 vyučovací hodiny (45 minut) za přítomnosti 20 – 30 studentů

  - Realizace odděleného měření spotřeby srážkové vody (tzn. odděleně od ostatních druhů vod); realizace odděleného měření srážkové vody využívané na zalévání

  - Pravidelné provádění odběrů a rozborů srážkové vody, kterými bude potvrzována kvalita vody jak na přítoku, tak i na odtoku, a to minimálně v rozsahu dle rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

- Realizace úsporných koncových prvků

  - Úspornými koncovými prvky jsou minimálně výtokové armatury a splachovací zařízení u zdravotně technických zařizovacích předmětů v budovách Střední školy polytechnické Brno, Jílová

  - Realizovaná opatření musí vždy odpovídat příslušným technickým a hygienickým normám a obecně závazným právním předpisům

  - Realizace úsporných opatření může být provedena výměnou kompletních prvků nebo jejich úpravou

  - Sprchy u tělocvičny – výtokové armatury se samočinným uzavíráním (lze použít více typů úsporných prvků)

  - Sprchy v Domově mládeže – s ručním uzavíráním a otevíráním, ale vždy sprcha zajišťující úsporu vody

  - Umyvadla – armatury s ručním uzavíráním i otevíráním, ale zajišťující úsporu vody

  - Toalety budou opatřeny úspornými nádržkovými splachovači, dvojí splachováním: min. 3 litry + min. 6 litrů;

  - Pisoáry – budou opatřeny automatickým splachováním (s výjimkou bezvodých pisoárů)

  - Bezvodé pisoáry – instalovány pouze za účelem demonstrace pro výuku studentů; umístění po dohodě se zástupcem Střední školy polytechnické Brno, Jílová; vždy musí být zachována možnost dodatečného připojení pisoárů se splachováním (tzn. výměna bezvodého pisoáru)

  - Vakuová toaleta /toalety – instalovány pouze za účelem demonstrace pro výuku studentů; umístění po dohodě se zástupcem Střední školy polytechnické Brno, Jílová; vždy musí být zachována možnost dodatečného připojení toalety se splachováním (tzn. výměna vakuové toalety)

  - Zpracování manuálu používání realizovaných opatření a předání manuálu zadavateli před zahájením provozu systému šedé vody

  - Záruční doba realizovaných opatření – minimálně 60 měsíců

  - Proškolení zástupců Střední školy polytechnické Brno, Jílová o funkčnosti a údržbě realizovaných opatření

  - Představení realizovaných opatření studentům Střední školy polytechnické Brno, Jílová – alespoň 1x za pololetí v rozsahu nejméně 1 vyučovací hodiny (45 minut) za přítomnosti 20 – 30 studentů

- Měření spotřeby pitné vody s dálkovým odečtem, vč. vyhodnocování případných úniků vody, a to nejpozději ke dni dokončení realizace opatření

  - Měření spotřeby pitné studené a teplé vody s dálkovým odečtem, vč. vyhodnocování úniků vody; vyhodnocování bude provedeno u vodovodních přípojek a na vstupu studené vody do ohřívače

  - Efektivní dálkové sledování nevyžádané přítomnosti vody minimálně na 10 místech v budovách školy, ve vazbě na dálkové měření

  - V případě zjištěného úniku vody automatické uzavření příslušného přívodu vody

Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a pokud to bude potřeba k řádnému dokončení realizace veřejné zakázky, tak také zajištění příslušných rozhodnutí, povolení či souhlasů příslušných orgánů.

ČÁST II.

Požadavky na zařízení pro využití šedé vody

Požadavky vycházejí z ustanovení FprEN 16941-2 Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 2: Zařízení pro využití vyčištěné šedé vody

Jedná se o tyto požadavky:

- Bude se využívat pouze tzv. lehká šedá voda z koupelen (sprch, van, umyvadel).

- Využití vyčištěné lehké šedé vody se předpokládá pro splachování záchodů (popř. pisoárů) a popř. ještě zavlažování.

- Nepitná voda upravená vyčištěním lehké šedé vody musí být před vstupem do potrubí pro přívod k nádržkovým splachovačům dezinfikována.

- Zařízení pro čištění a akumulaci šedé a nepitné vody musí být vodotěsné, plynotěsné, odvětrané do prostoru vně budovy, snadno přístupné pro údržbu a provozováno automaticky.

- Čerpadla musejí být ovládána automaticky.

- Přeliv zařízení pro čištění a akumulaci šedé a nepitné vody do kanalizace musí být opatřen vodní zápachovou uzávěrkou a zpětnou armaturou proti vzduté vodě z kanalizace.

- Doplňování pitnou vodou, které musí být provedeno, musí být pomocí volného výtoku AA podle ČSN EN 13076 nebo volného výtoku AB podle ČSN EN 13077.

- Zařízení musí být chráněno před mrazem.

- Spotřeba nepitné vody bude měřena vodoměrem s dálkovým odečtem.

- Viditelná potrubí a armatury na rozvodu nepitné vody budou označena dohodnutou značkou.

- U armatur na rozvodu nepitné vody se použije značka podle obr. 1.

Obr. 1 Symbol pro nepitnou vodu podle ISO 7010-P005

- Zařízení musí umožňovat odběr vzorků šedé i nepitné vody (po vyčištění).

- Rozvod nepitné vody bude podroben prověření zakázaného propojení podle ČSN 75 5409.

- Požadavky na kvalitu nepitné vody jsou uvedeny níže v tabulkách 1 a 2.

- Tabulka 1 — Limity bakteriologického znečištění nepitné vody upravené z vody šedé

| Parametr KTJ/100 ml | Postřik a mytí aut | Využití bez postřiku |  |  | Zkušební metoda |  | Druh systému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Splacho-vání WC | Zálivka zahrady | Praní | Využití postřikem | Využití bez postřiku |  |
| Escherichia coli | Nezjišťuje se | 250 | 250 | 250 | ČSN EN ISO 9308-1 | ČSN EN ISO 9308-3 | Samostatné a společné domovní systémy |
| Střevní enterokoky | Nezjišťuje se | 100 | 100 | 100 | ČSN EN ISO 7899-2 nebo ČSN EN ISO 7899-1 | ČSN EN ISO 7899-1 | Samostatné a společné domovní systémy |
| Legionella pneumophila | 10 | N/Aa | N/A | N/A | ČSN EN ISO 11731 | N/A | Kde je nutný rozbor z důvodu stanovení rizika |
| Koliformní bakterie | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ČSN EN ISO 9308-1 | ČSN EN ISO 9308-3 | Samostatné a společné domovní systémy |
| a N/A = není k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabulka 2 — Limity znečištění nepitné vody upravené z vody šedé

| Parametr | Postřik a mytí aut | Využití bez postřiku |  |  | Zkušební metoda | Druh systému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Splachování WC | Zálivka zahrady | Praní |  |  |
| Suspendované látky | Vizuálně – zákal, bez plovoucích nečistot, pro všechna použití |  |  |  | ČSN EN 872 | Všechny systémy |
| Zbarvení | Není problematické pro všechna použití |  |  |  | ČSN EN ISO 7887 | Všechny systémy |
| Zákal (NTU) | < 10 NTU pro všechna použití (<1 NTU pokud je použita dezinfekce UV zářením) |  |  |  | ČSN EN ISO 7027 | Všechny systémy |
| pH | 5 až 9,5 | 5 až 9,5 | 5 až 9,5 | 5 až 9,5 | ČSN EN ISO 10523 | Samostatné a společné domovní systémy |
| Zbytkový chlór (mg/l) | < 2 mg/l | < 2 mg/l | < 0,5 mg/l | < 2 mg/l | ČSN EN ISO 7393-2 | Všechny systémy, kde je použita dezinfekcea |
| Zbytkový brom (mg/l) | < 2 mg/l | < 2 mg/l | < 2 mg/l | < 2 mg/l | ČSN EN ISO 10304-1 | Všechny systémy, kde je použita dezinfekcea |
| a Zkouška zbytkového chlóru nebo bromu je nutná jen v případě, že se tyto látky používají k dezinfekci. |  |  |  |  |  |  |