## Jílová 38
DOMOV MLÁDEŽE JÍLOVÁ 38, BRNO - VÝSLEDKY MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY PRO WC
Stoupací potrubí pro WC nad recepcí zásobující, 5 WC, 8 ubytovaných a 1 až 2 osoby v recepci |  |  |  |  | nuly nejsou započítány do průměru průtoku
Den | Datum | max. průtok [l/sek] | spotřeba [l/den] | max. průtok [l/h]
úterý | 2019-03-12 | 0.21 | 220 | 21
středa | 2019-03-13 | 0.31 | 216 | 26
čtvrtek | 2019-03-14 | 0.21 | 213 | 22
pátek | 2019-03-15 | 0.2 | 41 | 18
sobota | 2019-03-16 | 0 | 0 | 0
neděle | 2019-03-17 | 0.31 | 99 | 22
pondělí | 2019-03-18 | 0.37 | 227 | 29
úterý | 2019-03-19 | 0.21 | 187 | 26
středa | 2019-03-20 | 0.24 | 204 | 20
čtvrtek | 2019-03-21 | 0.67 | 155 | 18
pátek | 2019-03-22 | 0.15 | 39 | 19
sobota | 2019-03-23 | 0 | 0 | 0
neděle | 2019-03-24 | 0.21 | 162 | 26
pondělí | 2019-03-25 | 0.27 | 262 | 30
úterý | 2019-03-26 | 0.2 | 261 | 30
| Ø max. průtok | 0.27385 | 2286 | 23.6154
celková spotřeba
Průměrná spotřeba vody na ubytovaného a den 23 l. Nejsou započteny pátky, soboty, neděle a úterý 12. 3.
Maximální spotřeba vody na ubytovaného a den 28 l.
Maximální hodinová spotřeba vody činila 14 % z celkové denní spotřeby.
Druhé stoupací potrubí, 5 WC, 8 ubytovaných, 2 osoby v klubu.
Přepočtená spotřeba vody na obě stoupací potrubí celkem:
Průměrná 449 l/den.
Maximální 546 l/den.
Popis měření
Měření bylo provedeno na jednom stoupacím potrubí pro WC, které má být přepojeno
na přívod provozní vody vyrobené vyčištěním šedé vody.
Na druhém stoupacím potrubí pro WC nebylo měření možné, proto byla spotřeba
vody přepočtena.
Na přívod od čistírny šedé vody se předpokládá připojení dvou stoupacích potrubí
pro WC, která jsou vedena odděleně od rozvodu pitné vody. Zbývající část vodovodu
v domově mládeže je jednotným vodovodem, který rozvádí pitnou vodu.