## List1
V ý p i s m a t e r i á l u | [8 empty] | D.1.4.2-D.02
|  | Akce : Intemac Kuřim | [6 empty] | 2026-07-31 04:28
Technika prostředí staveb
|  | ČÁST : |  | D.1.4.2-D Vzduchotechnika - rozvody chladu
Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
Po výběrovém řízení musí být řešení projektantem odsouhlaseno a v dodavatelské dokumentaci zohledněna specifika vybraných zařízení.
Nedílnou součástí tohoto výpisu jsou Technické standardy
Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
| Z | Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
| R | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
| N | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
| ZRN celkem |  |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
[5 empty] | Provoz investora |  |  | 0
| HZS |  |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
| RN II.a III.hlavy |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
| ZRN+VRN+HZS (bez DPH) |  |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
REKAPITULACE
|  | ZDROJE CHLADU | [5 empty] | 0
|  | Strojovny | [5 empty] | 0
|  | Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
|  | Armatury | [5 empty] | 0
|  | SPOTŘEBIČE | [5 empty] | 0
|  | Nátěry | [5 empty] | 0
|  | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
|  | CELKEM | [5 empty] | 0 | 0
|  | HZS | [5 empty] | 0
poř.číslo | SKP | CPV | položka URS |  | měr.j. | počet |  |  | Poznámka: | Specifikace nabízené dodávky: | STANDARD
1 |  |  |  | VŠECHNY KOMPONENTY MUSÍ VYHOVOVAT POUŽITÉ GLY SMĚSI !
2 | 45.33.12 |  |  | ZDROJ CHLADU | [6 empty] | 1.1
3 |  |  |  | zdroj chladu (72,2 kW, 2 kompresory, přip.2“, venkovní kompaktní provedení vč.flowswitche) je v dodávce VZT
4 |  |  |  | Práce za ztížených podmínek (montážní prostor, koordinace s VZT a stavbou)
5 |  |  |  | průtokový snímač pro ZCH – v dodávce zdroje – bez snímače NENÍ možný provoz ZCH
6 |  | 44114250-9 |  | pomocná konstrukce – ocelové L profily a pásovina – podklad pro pružné uložení ZCH | kusů | 4 | 0 | 0 |  |  | 1.1
7 |  | 44165100-5 | 73134-1150 | HADICE NAPOUSTECI PRYZ D 25/35 | m | 10 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | 45.33.12 |  |  | S T R O J O V N Y
10 |  | 45331100-6 |  | NAPUSTENI NEMRZNOUCÍ SMĚSI DO SOUSTAVY | ltr | 1315 | 0 | 0
11 |  |  |  | dodávka koncentrátu nemrznoucí směsi pro 30% objem.monopropylenglykolu | ltr | 395 | 0 | 0
12 |  |  |  | provozní doplňování směsi řešeno servisním zásahem
13 |  |  |  | výroba a montáž orientačních štítků
14 |  | 45331100-6 |  | výroba orientačních štítků | kus | 6 | 0 | 0
15 |  | 45331100-6 | 73219-9100 | MTZ ORIENTACNICH STITKU | soubor | 6 | 0 | 0
16 |  | 44610000-9 | 73233-1717 | pojistná nádoba s membránou pro GLY 10 bar v=80l | soub. | 1 | 0 | 0 |  | Reflex řada S | 2.3
17 |  | 44610000-9 | 73233-1778 | bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G1 | soub. | 1 | 0 | 0 |  | Reflex MK1“
18 |  |  |  | akumulační nádoba
19 |  | 44610000-9 | 73234-4226 | zásobník 1000l s antikorozní ochranou a atypickými hrdly a 32mm izol.pro RCH | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.2
20 |  |  |  | (4x DN65, 2x DN25, revizní otvor, 4x návarek pro M a T) – viz VD
21 |  | 45330000-9 | 73221-9315 | montáž zásobníku na základek (ocel.kce – roznášecí plošky) | soub. | 1 | 0 | 0
22 |  | 44163000-0 | 73332-1105 | plastové svody od PojV do sběrné nádoby | m | 10 | 0 | 0
23 |  | 44163000-0 |  | Plastová nádoba s víkem pro kontrolu směsi | kus | 1 | 0 | 0
24 |  |  |  | čerpadla mokroběžná
25 |  |  |  | Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelnou tepelnou izolací
26 |  |  |  | čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček
27 |  |  |  | (permanentní magnety) Q=10-12m3/h H~9m Qel = 636W
28 |  |  |  | pružně uloženo do potrubí a podepřeno (1 suchá rezerva)
29 |  | 42122100-1 | 73242-2225 | čerpadlo přírubové DN50 PN6 m<25 kg l~280mm | soub. | 3 | 0 | 0 | čerpadla obou okruhů | Grundfos Magna3 50-150F
30 |  | 45331100-7 | 73242-9225 | MTZ CERPADEL přírubových jednodílných DN50 | soub. | 2 | 0 | 0
31
32 |  |  | 99873-2102 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 99873-2293 | Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m | % | 0 | 0 | 0
34 | [6 empty] | 0
35 | 45.33.12 |  |  | P O T R U B Í
36 |  |  |  | montáže za ztížených podmínek (koordinace, průchody přes stropy)
37 |  | 44164300-0 | 73314-1102 | ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 | kus | 5 | 0 | 0
38 |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách
39 |  | 44163121-4 | 73311-1113 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 | m | 16 | 0 | 0
40 |  | 44163121-4 | 73311-1115 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN25 | m | 2 | 0 | 0
41 |  | 44163121-4 | 73311-1118 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN50 | m | 6 | 0 | 0
42 |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách
43 |  | 44163121-4 | 73312-1222 | POTRUBI prům.76/3,2 | m | 57 | 0 | 0 | prim.a sekund.okruh
44 |  |  |  | Tlakové zkoušky potrubí
45 |  | 45331100-7 | 73319-0107 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí | m | 81 | 0 | 0
46 |  |  |  | Doplňky k potrubním rozvodům
47 |  | 44212314-3 |  | požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) vč.průchodek nad střechu | kusů | 2 | 0 | 0
48 |  |  |  | uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami – rozteče uložení dle VD
49 |  | 44212314-3 |  | ROH19/15-28 | kusů | 10 | 0 | 0 |  | v ceně potrubí
50 |  | 44212314-3 |  | ROH19/33-54 | kusů | 30 | 0 | 0 |  | v ceně potrubí
51 |  |  | 99873-3202 | Přesun hmot pro potrubí, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 99873-3293 | Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m | % | 0 | 0 | 0
53 | [6 empty] | 0
54 | 45.33.12 |  |  | A R M A T U R Y
55 |  |  |  | Montáže armatur přírubových
56 |  | 45331220-4 | 73410-9313 | MTZ ARMATUR 2PRIRUBY PN6 DN15-DN65 | soub | 3 | 0 | 0
57 |  | 42131100-7 | 73419-3115 | mezipřírubov klapka DN65 PN6 | kus | 7 | 0 | 0 | na AN a před uzly
58 |  | 42131100-7 | 73416-3427 | filtr DN65 PN16 normální síto | kus | 3 | 0 | 0 | před ZCH a před čerpadly
59 |  |  |  | Ventily regulační přírubové vyvažovací s měřicími vsuvkami
60 |  | 42131000-6 |  | DN65 kvs=85 | kus | 1 | 0 | 0 | okruh VZT | TA STAF
61 |  |  |  | kompenzátory pro GLY směs pryžové přírubové
62 |  | 42131000-6 | 73313-1133 | DN50 | kus | 4 | 0 | 0 | připojení zdroje a spotřebičů | KSB
63 |  |  |  | Ventily regulační přírubové třícestné s funkčním servopohonem dle média a tlaku
64 |  | 42131000-6 |  | Třícestný přírubový regul. ventil PN16 DN50 kvs=40 vč.adaptéru pro servop. | kus | 1 | 0 | 0 | VZT jednotka | Siemens VXF32.50-40
65 |  | 42131000-6 |  | servopohon pro třícestný ventil DN50 24V 0-10V | kus | 1 | 0 | 0 | VZT jednotka | Siemens SAX61.03
66 |  |  |  | Armatury závitové
67 |  | 42131100-6 | 73425-1212 | pojistný ventil DN20 potv=5,5 bar | kus | 1 | 0 | 0 | u EXP
68 |  | 42131100-6 | 73425-1213 | pojistný ventil DN25 potv=5,5 bar | kus | 1 | 0 | 0 | na zdroji
69 |  | 42131000-6 | 73429-2712 | Kulový kohout DN10 (k odvzd.nádobám) | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 4.4
70 |  | 42131000-6 | 73429-2715 | Kulový kohout DN25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | GIACOMINI | 4.4
71 |  | 42131000-6 | 73429-2718 | Kulový kohout DN50 | kus | 5 | 0 | 0 | uzel zdr. | GIACOMINI | 4.4
72 |  | 42131000-6 | 73429-1124 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G3/4 | kus | 5 | 0 | 0
73 |  |  |  | Teploměry
74 |  | 38300000-8 | 73441-1104 | TEPLOMER PRIMY POUZDRO 160MM | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 4.6
75 |  | 45331000-6 | 73441-9111 | MTZ TEPLOMERU | kus | 3 | 0 | 0
76 |  |  |  | Tlakoměry
77 |  | 38300000-8 | 73442-1102 | TLAKOMER DEFORMACNI 0-600 kPa | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 4.6
78 |  | 42131000-6 | 73442-4102 | KOHOUT CEPOVY K70-181-716 M 20/1,5 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 4.6
79 |  |  |  | pozn.: konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR
80 |  | 44163000-0 | 73449-4121 | NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 (předpokl.počet) | kus | 15 | 0 | 0
81 |  | 45331000-6 | 73449-9211 | MTZ NAVARKU M 20X1,5 | kus | 15 | 0 | 0
82 |  |  | 99873-4202 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
83 |  |  | 99873-4293 | Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m | % | 0 | 0 | 0
84 | [6 empty] | 0
85 | 45.44.21 |  |  | 800-783 N Á T Ě R Y
86 |  |  |  | Nátěry kovových stavebních kcí
87 |  | 45442000-7 |  | základní | m | 81 | 0 | 0 |  |  | 6.1
88 | [6 empty] | 0
89 | 45.32.11 |  |  | I Z O L A C E T E P E L N É
90 |  |  |  | Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur
91 |  |  |  | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K
92 |  |  |  | DN32 tl.iz.32mm (exter.) dle optimalizačního výpočtu
93 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN50 | bm | 4 | 0 | 0 |  | ARMAFLEX ACE | 7.1
94 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN65 | bm | 6 | 0 | 0 |  | ARMAFLEX ACE
95 |  |  |  | DN32 tl.iz.19mm (inter.)
96 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN50 | bm | 3 | 0 | 0 |  | ARMAFLEX ACE
97 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN65 | bm | 68 | 0 | 0 |  | ARMAFLEX ACE
98 |  | 45320000-6 |  | montáž izolací | HZS | 8.5 | 0 | 0
99 |  | 45261310-0 |  | D+M oplech. rozvodu nekorodujícím plechem 0,6mm v exterieru | m2 | 7.6 | 0 | 0
100 |  |  |  | lepidlo pro celoplošné lepení izolace
101 |  | 24911200-5 |  | balení á 1litr | kus | 1 | 0 | 0
102 |  | 39830000-9 |  | čistič pro lepidlo 1 l | kus | 1 | 0 | 0
103 |  |  | 99871-3202 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
104 |  |  | 99871-3293 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | % | 0 | 0 | 0
105 | [6 empty] | 0
106 | 45.32.11 |  |  | 991 - Hodinové zúčtovací sazby
107 |  | 45351000-2 |  | funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 zkrácená | HZS | 24 | 0 | 0
108 |  | 45351000-2 |  | vypracování provozního řádu dle ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 | HZS | 17 | 0 | 0
109 | [6 empty] | 0