## techn.spec._split_jednotky
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Minimální technické parametry - klimatizace
Dodavatel vyplní cenu za jednotku bez DPH do šedé části tabulky
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Klima č. 1 - OOP (stanice č. 1), 2.NP
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,89-4,04 kW | sada | 1 |  | 0
Chladovody včetně izolace a komunik. Kabelů (6/10) | bm | 10 |  | 0
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
sifon s odbočkou | ks | 1 |  | 0
silové připojení (jistič 16A, kabeláž a elektrolišta 10bm) | sada | 1 |  | 0
konzole pro venkovní jednotku | sada | 1 |  | 0
lešení do výšky 8m (doprava, montáž, demontáž) | sada | 1 |  | 0
montáž vnitřní jednotky | sada | 1 |  | 0
montáž venkovní jednotky | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Klima č. 2 - OOP (stanice č. 2), 2.NP
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,89-4,04 kW | sada | 1 |  | 0
Chladovody včetně izolace a komunik. Kabelů (6/10) | bm | 10 |  | 0
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
sifon s odbočkou | ks | 1 |  | 0
silové připojení (zásuvka) | sada | 1 |  | 0
konzole pro venkovní jednotku | sada | 1 |  | 0
lešení do výšky 8m (doprava, montáž, demontáž) | sada | 1 |  | 0
montáž vnitřní jednotky | sada | 1 |  | 0
montáž venkovní jednotky | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Klima č. 3 - OOP (stanice č. 3), 2.NP
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,89-4,04 kW | sada | 1 |  | 0
Chladovody včetně izolace a komunik. Kabelů (6/10) | bm | 9 |  | 0
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 7 |  | 0
silové připojení (jistič 16A, kabeláž a elektrolišta 10bm) | sada | 1 |  | 0
konzole pro venkovní jednotku | sada | 1 |  | 0
lešení do výšky 8m (doprava, montáž, demontáž) | sada | 1 |  | 0
montáž vnitřní jednotky | sada | 1 |  | 0
montáž venkovní jednotky | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Klima č. 4 - OOP (stanice č. 4), 3.NP
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,89-4,04 kW | sada | 1 |  | 0
Chladovody včetně izolace a komunik. Kabelů (6/10) | bm | 9 |  | 0
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 7 |  | 0
silové připojení (zásuvka) | sada | 1 |  | 0
konzole pro venkovní jednotku | sada | 1 |  | 0
jištění pomocí celotělových úvazků | sada | 1 |  | 0
montáž vnitřní jednotky | sada | 1 |  | 0
montáž venkovní jednotky | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Klima č. 5 - serverovna, 1.NP
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,89-4,04 kW | sada | 1 |  | 0
Chladovody včetně izolace a komunik. Kabelů (6/10) | bm | 9 |  | 0
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 7 |  | 0
silové připojení (jistič 10A, kabeláž a elektrolišta 6bm) | sada | 1 |  | 0
konzole pro venkovní jednotku | sada | 1 |  | 0
lešení do výšky 4m (doprava, montáž, demontáž) | sada | 1 |  | 0
montáž vnitřní jednotky | sada | 1 |  | 0
montáž venkovní jednotky | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Klima č. 6 - ředitelna (2.NP)
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,89-4,04 kW | sada | 1 |  | 0
Chladovody včetně izolace a komunik. Kabelů (6/10) | bm | 10 |  | 0
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
sifon s odbočkou | ks | 1 |  | 0
silové připojení (jistič 16A, kabeláž a elektrolišta 10bm) | sada | 1 |  | 0
konzole pro venkovní jednotku | sada | 1 |  | 0
lešení do výšky 8m (doprava, montáž, demontáž) | sada | 1 |  | 0
montáž vnitřní jednotky | sada | 1 |  | 0
montáž venkovní jednotky | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Klima č. 7 - abmulance LSPP (1.NP)
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,89-4,04 kW | sada | 1 |  | 0
Chladovody včetně izolace a komunik. Kabelů (6/10) | bm | 9 |  | 0
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 7 |  | 0
silové připojení (jistič 10A, kabeláž a elektrolišta 6bm) | sada | 1 |  | 0
konzole pro venkovní jednotku | sada | 1 |  | 0
lešení do výšky 4m (doprava, montáž, demontáž) | sada | 1 |  | 0
montáž vnitřní jednotky | sada | 1 |  | 0
montáž venkovní jednotky | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH: |  |  |  | 0

## techn.spec._VZT
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Minimální technické parametry - VZDUCHOTECHNIKA
Dodavatel vyplní cenu za jednotku bez DPH do šedé části tabulky
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Vzduchotechnika - kuchyně
VZT jednotka: - řídicí jednotka včetně webového ovládání (bez mobilní aplikace) - hmotnost +/- 10% (200kg) - umístění VZT jednotky vnitřní - materiálové provedení - vnější plášť (pozinkovaný plech) - průtok vzduchu - (přívod - 7000m3/h / odvod 7000m3/h) - externí tlaková rezerva - (přívod - 300Pa / odvod 300Pa) - rychlost v průřezu - (přívod - 3,89m/s / odovd - 3,89m/s) - výkon motoru nominální - (přívod - 2,36kW / odvod - 2,36kW) - typ motoru ventilátoru - (přívod - EC motor / odvod - EC motor) - 1. stupeň filtrace - (přívod - G3 / ISO Coarse 50%) - nominální příkon ŘJ (4,72kW) - napájecí napětí ŘJ (3x400V+N+PE 50Hz) - nominální proud ŘJ Imax. (9A) | ks | 1 |  | 0
MaR: - skříň ŘJ (plastová s proskledním, krytí IP65) - včetně signalizace provozu a poruch - včetně softwarových funkcí (časové a teplotní režimy, noční vychlazování, optimalizace startu, nastavení požární ochrany) - ventilátor přívod i odvod (řízení 5 stupňové, elektronická ochrana) - způsob regulace teploty vzdudu - v přívodu - externí řízení (dva beznapěťové kontakty) - integrovaný LAN port (TCP/IP) | ks | 2 |  | 0
elektroinstalační materiál, kabeláže | sada | 1 |  | 0
dopojení směšovacího uzlu vč. armatur, vypuštění, napuštění okruhu | sada | 1 |  | 0
demontáž a likvidace starého zařízení | sada | 1 |  | 0
úprava ocelového potrubí, vypuštění a napuštění systému | sada | 1 |  | 0
montáž VZT a MaR | sada | 1 |  | 0
oživení a zaregulování systému | sada | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH: |  |  |  | 0