Obsah:

1.	Požadavky na zpracování a použití dokumentace pro provedení stavby (DPS)	2

2.	Účel	4

3.	Stávající stav konstrukcí	4

4.	Bourací práce	4

5.	Nové výplně otvorů	4

6.	Stavební úpravy a statická část	6

7.	Kontaktní zateplovací systém ETICS	6

8.	Zateplení střechy	9

9.	Klempířské, zámečnické a truhlářské prvky	10

10.	Rekonstrukce hromosvodné soustavy	10

11.	Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících	10

# Požadavky na zpracování a použití dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Veškerá navrhovaná řešení splňují platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN EN, ČSN dále musí být dodržené technologické předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli.

Všechny citované normy v této DPS jsou závaznými pro tuto stavbu.

Při zpracování byly použity zejména tyto předpisy a normy:

- zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 28.12. 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany  zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- 268/2009 Sb	O obecných technických požadavcích na výstavbu

- 398/2009 Sb.	O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- 137/2004 Sb.	Hyg. požadavky na stravování

- 383/2001 Sb.	O podrobnostech nakládání s odpady

- 185/2001 Sb.	O odpadech

| ČSN 73 4055 | Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů |
| --- | --- |
| ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| ČSN 73 6114 | Vozovky místních komunikací |
| ČSN 74 3282 | Ocelové žebříky. Základní ustanovení |
| ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení |
| ČSN 73 0532 | Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - požadavky |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory |
| ČSN 73 0834 | Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) |
| ČSN 73 1901 | Navrhování střech. Základní ustanovení |
| ČSN 73 0580-1 | Denní osvětlení budov. Základní požadavky |
| ČSN 73 0580-4 | Denní osvětlení. Průmyslové budovy |
| ČSN 73 0601 | Ochrana staveb proti radonu z podloží |
| ČSN 734108 | Šatny, umývárny, záchody |
| ČSN 734201 | Komíny a kouřovody |
| ČSN 730602 | Ochrana staveb proti radonu z materiálů |
| ČSN 73 3450 | Obklady keramické a skleněné |
| ČSN 74 4505 | Podlahy. Společná ustanovení |
| ČSN 74 4507 | Stanovení protikluzových vlastností povrchů podlah |
| ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Požadavky |
| ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení |
| ČSN EN 1995 | Navrhování dřevěných konstrukcí. |
| ČSN 73 2810 | Dřevěné stavební konstrukce - provádění |
| ČSN P ENV 1996 | Navrhování zděných konstrukcí |
| ČSN EN ISO 9431 | Výkresy ve stavebnictví. Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu |
| ČSN 73 0202 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení |
| ČSN P 73 0600 | Hydroizolace staveb. Základní ustanovení |
| ČSN 73 0602 | Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů |
| ČSN 49 6100 | Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení |
| ČSN EN ISO 12944 | Nátěry ocelových konstrukcí. |
| ČSN EN ISO 7519 | Technické výkresy - výkresy pozemních staveb - základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části |
| ČSN EN ISO 11091 | Výkresy pozemních staveb - kreslení zahradních úprav |
| ČSN EN ISO 6946 | Stavební prvky a stavební konstrukce |
| ČSN 73 3050 | Zemní práce |

Textová, výkresová i tabulková část dokumentace DPS tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. V případě rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel PD, který poskytne vysvětlení/technickou pomoc.

Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé musí seznámit s DPS v návaznosti na výkaz výměr/soupis prací, dodávek a služeb, a na základě těchto kompletních informací části díla ocenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.) Na případné rozpory bezodkladně upozornit v rámci výběrového řízení zpracovatele PD, který poskytne vysvětlení. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel.

Po vybrání konkrétních dodavatelů a prvků musí být zpracována podrobná koordinace veškerých rozvodů stavby.

Veškeré materiály ovlivňující estetické a užitné vlastnosti stavby podléhají odsouhlasení/vzorkování s projektantem a investorem projektu.

# Účel

Účelem stavby je realizace úspor energie objetku SO 02 jídelny.

Dokumentace řeší zateplení objektu, výměnu výplní otvorů za nové a drobné úpravy s tím související.

Konkrétně se bude zateplovat obvodový plášť objektu certifikovaným kontaktním systémem.

Dojde k výměne výplní otvorů v obvodovém plášti. Některé z otvorů budou zazděny, případně upraveny jejich rozměry.

# Stávající stav konstrukcí

Objekt má 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží. Budova je zastřešena plochou střechu.

Nosný systém objektu je tvořen soustavou žb sloupů, průvlaků a stropních panelů. Obvodové vyzdívky tvoří zdivo z cihel CD Týn-1 tl. 300 mm s vnitřní vápennocementovou omítkou a vnější břízolitovou povrchovou úpravou, případně obkladem z cihelných pásků.

Střešní konstrukce nad 2np je tvořena železobetonovými panely tl. 200 mm. Střešní plášť prošel v nedávné době rekonstrukcí a bude zachován ve stávající skladbě.

Podlahy vytápěné zóny hlavní budovy jsou přilehlé k terénu, betonové, bez tepelné izolace, s pochozí vrstvou tvořenou převážně keramickou dlažbou a PVC krytinou.

Výplně okenních otvorů tvoří převážně původní dřevěná zdvojená okna s dvěma čirými skly, lokálně jsou osazeny plastová okna s izolačním dvojsklem. Původní okna jsou v nevyhovujícím stavu (zdroj úniků tepelné energie). Vchodové dveře jsou ocelové prosklené osazené v ocelovém rámu, případně dřevěné v ocelové zárubni. Tyto výplně stavebních otvorů svými tepelně technickými parametry nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla současně platné normy.

# Bourací práce

Bourací práce a demontované prvky jsou konkrétně popsány ve výkresech v architektonicko-stavební části.

Dojde především k demontáži stávajících výplní otvorů včetně prvků s tím souvisejících, k odstranění cihelného obkladu fasády a demontáží stávajícího oplechování atiky.

# Nové výplně otvorů

Veškeré nové výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navrženy převážně se stejným členěním jako měly výplně původní. Výplně otvorů budou osazeny v líci stávajícího zdiva na hranici s tepleným izolantem.

Nová okna mají tedy shodnou plochu křídel. Nová okna budou plastová, zasklená izolačním trojsklem, celkový součinitel prostupu tepla Un = Uw max. 0,96 W/m2k.

Nové dveře budou plastové s nadsvětlíky, případně bočními světlíky, celkový součinitel prostupu tepla Un = Uw max. 1,2 W/m2k.

Nové výplně otvorů musí být výrobcem nebo dodavatelem příslušně deklarovány. Okna budou ve stavebním otvoru těsněna systémem I3 – třístupňové těsnění. Osazovací spáry výplně musí být trvale vodotěsné a vzduchotěsné. Investor před realizací bude blíže specifikovat speciální požadavky (jeho barevnost, odolnost, případně průhlednost). Výplně před samotným zadáním do výroby musí být zhotovitelem zaměřeny a upřesněny přímo na stavbě. Součástí dodávky budou i vnitřní parapety oken z DTD desek s laminátem HPL. Venkovní parapety jsou navrženy z žárově lakovaného pozinkovaného plechu.

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ VE SVISLÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH

1.	Tepelně technické a ostatní požadované parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této dokumentace, požadavkům platných předpisů a norem a jejich doložení musí být součástí nabídky uchazeče.

2.	Předmětem je výměna výplní otvorů řešeného objektu.

3.	Rozměry a členění nových výplní otvorů je shodné s původními.

4.	Povrchová úprava rámů výplní otvorů v předpokládané barvě šedé, RAL 7047. Konkrétní  RAL bude určena investrem v rámci vzorkování.

5.	Osazení nových výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 73 0540. Zejména poloha pevných rámů vůči ostění musí umožnit překrytí pevného rámu okna či dveří tepelně izolační vrstvou vnějšího zateplení ostění /včetně parapetu/.

6.	Výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších parapetů, opravy souvisejícího pásu podlahoviny ap., uchazeč předloží statický výpočet vyztužení největšího okna.

7.	Oprava souvisejícího pásu podlahoviny u dveří bude omezena na nezbytné minimum.

8.	Výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému.

9.	Plastové výrobky - profilace min. 5 komor, stavební hloubka rámů min. 85 mm a větší.   Musí být splněn celkový součinitel prostupu tepla Un = Uw max. 0,96 W/m2k.

10.	Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 8A. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min, třída 4. Zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. tř. C3.

11.	U křídel otvíravých a sklápěcích kování celoobvodové, dva bezpečnostní body proti vypáčení hřibovitého tvaru, pojistka chybné manipulace (pojistka proti současnému otevření a sklopení křídla), přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací. Ovládání z úrovně obsluhy, čtyř polohové, čtvrtá ventilační, všechna okna musí mít kování oken doplněno samo seřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou.

12.	Nepřerušené těsnění spár, opatření pro odvod kondenzátu.

13.	Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavku Rw = 35 dB.

14.	Zasklení trojsklem - izolační trojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým distančním rámečkem Ug max. 0,6 W/m2K (musí být splněn celkový součinitel prostupu tepla Un = Uw max. 0,96 W/m2k). Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání - min. 8 mm. Zasklení musí být navrženo tak, aby bylo v souladu s ČSN 730530-2 a dle ČSN 730580 byly změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.

15.	Těsnění funkční spáry dorazové nebo středové.

16.	Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 - 2012, z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění.

17.	Kotvení oken, dveří a jejich sestav musí být provedeno - rámy - ocelo-hliníkovými   pozinkovanými  rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Součástí nabídky musí být statický návrh kotvení nejčastěji se opakujícího okna.

18.	Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu výrobku a pak každých max. 700 mm.

19.	Osazovací spáry musí být na interiérové straně parotěsně uzavřeny /kryty parotěsnou páskou/ a na vnější straně opatřeny proti zatékání srážkové vody /kryty difúzně propustnou páskou/  - v systémovém provedení

20.	Pokud bude zajištěna přirozená výměna vzduchu okny, musí být navržená opatření realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně-technické a zvukově izolační parametry oken. V případě použití ventilačních klapek musí být tyto umístěny mimo funkční spáru okna, rámové a křídlové profily tak, aby nezhoršovaly tepelně-technické a statické vlastnosti oken. Uchazeč předloží návrh způsobu větrání pro pobytové místnosti.

# Stavební úpravy a statická část

Stavební úpravy budou pouze do nenosných konstrukcí. V souvislosti se zateplením fasády a střech se osadí pro zařízení nová ukotvení beroucí v úvahu tloušťku zateplení.

Materiály a výrobky použité pro zajištění tepelné ochrany budov musí být certifikované podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů se změnami č.71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 SB, 490/2009 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky se změnami č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Výrobce (nebo dodavatel) je přitom povinen doložit jejich návrhové vlastnosti potřebné pro ověření dle ČSN 73 0540-2.

ETICS: dodavatel zpracuje kotvící plán zateplovacího systému, které bude vzhledem ke  složení obvodového pláště proveden na základě ETAG 014. Bude zohledněna poloha kotev – nároží, v ploše atd. Návrh kotev bude vycházet z předpokladů uvedených v dokumentaci. Skutečný počet kotevních prvků bude stanoven na základě výtažných zkoušek.

Zámečnické, klempířské, truhlářské prvky a ostatní výrobky: dodavatel zajistí výrobní dokumentaci těchto konstrukcí, jejich statické posouzení včetně kotvení.

Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabilita objektu jako celku ani dílčích dotčených konstrukcí.

# Kontaktní zateplovací systém ETICS

Obecné požadavky na ETICS

Jedná se o venkovní systém s upevněným tepelným izolantem k podkladu, výztužnou vrstvou a konečnou povrchovou úpravou s tenkovrstvou omítkou. Systém nemá provětrávanou vzduchovou mezeru, má výztužnou vrstvu a následnou konečnou úpravu, aplikovanou kontaktně na tepelný izolant. Způsob provedení a veškerá nutná opatření při návrhu a realizaci ETICS budou respektovat technologické požadavky a systémová řešení výrobce ETICS.  ETICS musí splňovat několik podmínek:

- Musí být splněna min. kriteria kvalitativní tř. A dle Kriterií CZB. Toto bude dokladováno certifikátem vydaným CZB (Cech pro zateplování budov).

- Musí být doloženy podklady potvrzující splnění základních požadavků na stavební výrobky (Evropské technické schválení, Prohlášení o vlastnostech, ES certifikát shody).

- Uchazeč musí doložit technologický předpis montáže pro nabízený ETICS, pokyny pro údržbu a užívání pro daný ETICS a licence prokazující zaškolení pracovníků zodpovědných za realizaci stavby (minimálně stavbyvedoucí)

- Pro zateplení je navržena systémová skladba s použitím polystyrenu (v malé míře i izolace minerální) – ETICS s tímto izolantem musí splnit požadavek třídy reakce na oheň B-s1, d0 dle EN 13501-1.

- Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 732901, vč. Přílohy A

- ETICS musí mít odolnost proti mechanickému poškození (také proti rázu) minimálně kategorie II.

Příprava podkladu

Podklad před realizací musí být zbaven nečistot. Toho se dosáhne mechanickým nebo tlakovým vodním čištěním dle charakteru zašpinění. Vyspravené podklady se napustí penetračním nátěrem. Penetrace je důležitá pro povrchové zpevnění, snížení nasákavosti stávajícího podkladu a pro zlepšení přilnavosti nanášené vrstvy. Požadavky na rovinatost stavebního podkladu vyplývají z geometrických požadavků souvisejících ČSN a specifických požadavků jednotlivých výrobců ETICS. Při lepení se vlastní lepící hmotou vyrovnávají nerovnosti v rozmezí ± 10 mm/2 m. Větší nerovnosti (do 20mm) se vyrovnají jádrovou omítkou s cementovým podstřikem.

Vhodnost podkladu pro aplikaci ETICS bude doložena protokolem zkoušky soudržnosti podkladu.

Tepelný izolant

Primární zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný zateplovací systém ETICS s fasádní tepelnou izolací z EPS 70 F polystyrenu. Toto zateplení bude ukončeno u atikových plechů.

Veškeré ostění a nadpraží bude v exteriéru zatepleno přetažením 40 mm KZS s izolací odpovídající barevnému řešení (polystyren / minerální)

Zateplení soklů a části suterénu je navrženo z XPS polystyrenu.

Konkrétní skladby  včetně jejich tloušťek jsou řešeny v dokumentu D.1.1.002 SKLADBY KONSTRUKCÍ.

Nedílnou součástí dokumentace je i energetický audit zpracovaný v předchozím stupni (dokumentace pro stavební povolení), ve kterém jsou popsány minimální tepelně technické vlastnosti jednotlivých izolací.

Vlastní provádění ETICS se bude řídit technologickým postupem výrobce.

TI bude mechanicky zakotvena pomocí hmoždinek do podkladu. Typ kotvení bude odpovídat tloušťce tepelné izolace a podkladní konstrukci. Statický návrh kotvení TI k podkladu bude předmětem řešení dodavatelské dílenské dokumentace a v souladu s Přílohou A ČSN 732901 bude součástí dodávky ETICS. Upevňování izolace na podklad probíhá od zakládací lišty směrem vzhůru a to lepením (dle výrobce ETICS) a mechanickým upevněním pomocí talířových hmoždinek (dle použitého systému).  Každá další zakládací lišta se vždy odsadí 2-3mm od konce předchozí zakládací lišty, navzájem budou propojeny plastovou spojkou. Zakládací lišty budou dvojího typu – plastové v blízkosti upraveného terénu a hliníkové (tažený, tvrzený) s okapničkou. Na ostění otvorů bude použita TI menší tloušťky. Osazení každé desky tepelného izolantu do požadované roviny se kontroluje. Na nárožích musí být přesahování desek tepelného izolantu provedeno prostřídaně po řadách na vazbu.

U okenních a dveřních otvorů se desky kladou tak, aby křížení spár desek tepelného izolantu nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci, ale s přesahem umožňujícím čelní překrytí tepelného izolantu následně lepeného na ostění.

Spáry mezi deskami TI musí být umístěny nejméně 100 mm od výrazných trhlin a prasklin podkladu, výškových změn líce podkladu či od styků různých materiálů. Všechny styky desek musí být provedeny se stlačením s vyloučením tepelných mostů. Spáry mezi deskami TI nesmí být vyplněny vodivým materiálem nahrnuté lepicí hmoty či zatlačené krycí stěrkové hmoty. Případné spáry se vyplní přířezy z desek TI, nebo se u spár menších jak 10mm vypění PU pěnou.

Po zatvrdnutí lepící hmoty, se dokončí úprava rovinatosti povrchu přebroušením vrstvy TI z pěnových plastů. Prach po broušení je nutné z povrchu odstranit.

Nestanoví-li technologické předpisy přísněji (předpis kotvení platný i pro ETICS), je připevnění desek provedeno plastovými hmoždinkami o min. ø hlavičky 80-100mm a hloubkou zakotvení do betonu 50mm a do děrované cihly. Počet hmoždinek smí být min. 5 ks na desku (tj. 1-2x uprostřed + 4x v rozích). Bude použita zápustná technologie kotvení se zátkami, hmoždinky budou šroubového typu.

Druh hmoždinek musí být doložen výsledkem výtahové zkoušky provedené na řešeném objektu.

Povinností dodavatele je navrhnout tepelně-izolační systém, odpovídající normativě a architektonickému požadavku na vzdálenost vnějšího líce od hrubé stavby.

Výztužná vrstva

Po ošetření rovinnosti povrchu izolantu bude aplikována výztužná vrstva systému. Nároží a ostatní hrany budou ztuženy profily do stěrkové hmoty. Zároveň bude přichyceno oplechování a dilatační profily. Výztužná vrstva je tvořena výztužnou síťovinou zatlačenou do stěrkové hmoty a jejím uhlazením. Síťovina nesmí ani ležet přímo na deskách TI, ani nesmí být po zabudování vidět. Před celoplošným položením síťoviny se provádí zvýšené vyztužení nejvíce namáhaných míst. U rohů okenních otvorů se vždy doplní zesílení výztužné vrstvy diagonálním pásem výztužné síťoviny o rozměrech min. 300x200 mm.  Jednotlivé pásy síťoviny jsou ukládány s min. přesahem 100 mm. U použitého ETICS musí být průměrná hodnota nasákavosti po 24 hodinách základní vrstvy s výztuží menší než 0,18 kg/m2.

Povrchová úprava

V ETICS bude aplikována celoplošná penetrační mezivrstva dle zvoleného systému.

Pro konečnou exteriérovou povrchovou úpravu stěn se použije probarvená tenkovrstvá fasádní silikonová omítkovina v rámci použitého certifikovaného kontaktního zateplovacího systému. Velikost zrna 2 mm.

Na soklové části bude použita silikonová omítkovina s hydrofobním nátěrem.

Před zahájením povrchových úprav systému se překrytím chrání pohledové plochy klempířských prvků a navazující stavební konstrukce (okna), pokud není zachována ochrana od provádění výztužné vrstvy. Dlouhé přerušení práce není přípustné, pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. Na jedné stejnobarevné ploše se musí použít barva ze stejné výrobní šarže. Aplikace omítky probíhá kontinuálně. Barva omítky bude předmětem vzorkování s generálním projektantem a investorem. Předpokládané barevné řešení viz výkresová část  achitektonicko – stavebního řešení.

Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se ihned očistí znečištěné povrchy. Veškeré konstrukce musí být přiměřeně chráněny před poškozením v průběhu výstavby.

Finální vrstva bude v celé ploše rovnoměrně a stejnorodě aplikována. Zvláštní obezřetnost je nutno věnovat rychlému odstranění lešení tak, aby místa oprav po kotvení minimálně zatěžovala optickou celistvost plochy. Lokální opravy finální vrstvy (mimo nezbytných kotevních míst) jsou nepřijatelné.

Na vnitřních stranách obvodových stěn v místech ostění, ve kterých se budou vyměňovat výplně otvorů, se provede zapravení omítek včetně štukové omítky, a provede se nová malba.

Všeobecné podmínky pro provádění

U ETICS budou všechny hrany opatřeny systémovými profily (PVC nebo hliníková lišta s integrovanou síťovinou), připojovací spáry na navazující konstrukce (např. výplně otvorů) řešeny dilatačním připojovacím profilem z tvrzeného PVC v barvě bílé s integrovanou síťovinou a soklová zakončení hliníkovou profilovanou lištou. Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami do EPS. Desky budou přilepeny celoobvodovým rámečkem s minimálně třemi terči uprostřed a to v celkové ploše nalepení alespoň 40% plochy desky, není-li systémovým předpisem stanoveno přísněji. Tloušťku tepelné izolace je nutno volit tak, aby vlivem tolerancí a nerovností hrubé stavby tato minimální tloušťka byla vždy zachována.

Šíři parapetů je nutno volit tak, aby nedocházelo vlivem stékání vody k znečištění fasádních ploch. Minimálně je požadováno 40mm mezi vnější rovinou opláštění a nejbližší hranou okapového lemu parapetu nebo atiky, respektive u širších ploch je nutno se řídit normou ČSN 73 3610. Případy s menším odsazením nebudou ze strany investora akceptovány a zůstanou nepřevzaty. Detail napojení na ETICS v ostění bude řešen systémovou oddilatovanou „nutou“ z Al. profilu.

Pro veškeré prvky fasády tvořící viditelné plochy, je požadována úplná optická celistvost (kompaktnost) a jednobarevnost. Zvláště důležité je tento požadavek dodržet v případě finální úpravy ETICS. Pro tento účel je na straně zhotovitele nezbytná primární kontrola elementů před jejich transportem na stavbu, respektive jejich zabudování do konstrukce.

# Zateplení střechy

Střešní plášť prošel v nedávné době rekonstrukcí a bude zachován ve stávající skladbě. V rámci zateplení svislých stěn bude provedeno pouze nové oplechování atiky včetně natavení nového hydroizolačního pásu kolem obvodu.

Součásti dodávky střešního pláště v místě nové atiky budou veškeré systémové poplastované prvky nutné k pokládce PVC fólie.

Konkrétní skladby včetně jejich tlouštěk jsou řešeny v dokumentu  D.1.1.002  SKLADBY KONSTRUKCÍ.

Způsob provedení hydroizolace bude proveden dle doporučených technologických postupů a detailů stanovených výrobcem pro daný typ hydroizolace v závislosti na její poloze v souvrství skladby střechy a dále v souladu s příslušnými ČSN a dalšími obecně platnými detaily pro ploché střechy. Budou použity dodavatelem předepsané doplňkové typové výrobky a montážní pomůcky. Do dodávky střech je nutné zohlednit i materiál a nutné úkony na zajištění a ochranu jednotlivých vrstev a prvků střechy v průběhu výstavby vyvolaných postupem výstavby, technologickými přestávkami, nepříznivými povětrnostními podmínkami atd. (např. provizorní ochrana jednotlivých vrstev, provizorní kotvení vrstev, pomocné konstrukce pro montáž a podobně).

# Klempířské, zámečnické, truhlářské a ostatní prvky

Materiál klempířských prvků

- Dle informací ve výpise

- Při volbě lepícího tmelu nutno prověřit snášenlivost plechu na rozpouštědla obsažená v tmelu

- Nutno dodržet dilataci po délce dle pokynů výrobce plechu

Materiál zámečnických prvků

- Dle informací ve výpise

Materiál truhlářských prvků

- Dle informací ve výpise

Materiál ostatních prvků

- Dle informací ve výpise

Vnější parapety

- Provedení celoplošné nalepení na přestěrkovaný polystyren lepidlem

- Napojení na izolant a omítku ostění

- Před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást parapetní lišty

- Vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) bude min. 40 mm; na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat; parapet bude vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,5%

# Rekonstrukce hromosvodné soustavy

Vzhledem k revitalizaci objektu se předpokládá kompletní výměna svislých částí hromosvodu z důvodu zateplení fasády. Bude provedeno osazení nových svodných vodičů na fasádu a střechu s napojením na stávající jímací soustavu střechy. V úrovni do 2,0 m nad terénem bude přechod na tyčové vedení, které bude napojeno na zemnící rozvod. Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace – Silnoproud.

# Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících

Veškeré stavební a instalační práce budou prováděny odbornými firmami s oprávněním k této činnosti. Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací. Stavební práce budou prováděny a zajišťovány dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí a vlastních zaměstnanců. Investor seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat volnou pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního materiálu, případně s režimem využití místních komunikací.

Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. Je třeba zajistit  zejména zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby.

V Brně 09/2017	                                                   Vypracoval:  	Ing. Alžběta Klimszová