## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 9
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 56.97 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.6516 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1137.9928 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.060896 | 608.96
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.066203 | 662.0262
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.070979 | 709.7878
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.075277 | 752.775
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.079147 | 791.4651
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.082629 | 826.2877
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.085763 | 857.6293
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088584 | 885.838
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091123 | 911.2268
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093408 | 934.0777
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095464 | 954.6444
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097316 | 973.1552
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098982 | 989.8156
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.8106
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10183 | 1018.3067
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4537
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10414 | 1041.3864
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.2263
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.0825
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.0535
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10752 | 1075.2277
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10817 | 1081.6847
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.4963
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.7269
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.4347
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.6718
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4854
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.9178
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0071
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.7876
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.2901
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11195 | 1119.5425
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11216 | 1121.5697
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11234 | 1123.3942
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1125 | 1125.0364
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.5145
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.8447
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1129.042
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.1197
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11311 | 1131.0896
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1132 | 1131.9625
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.7482
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.4553
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.0918
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.6646
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.34
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1466
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10498 | 1049.7715
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10269 | 1026.933
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10064 | 1006.3775
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098788 | 987.8767
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097123 | 971.2253
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095624 | 956.2385
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094275 | 942.7497
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093061 | 930.6093
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095152 | 951.5227
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097035 | 970.3456
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098729 | 987.2869
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.5346
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10163 | 1016.2582
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.61
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10397 | 1039.727
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10497 | 1049.7328
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.7383
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8436
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.1388
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.7046
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10866 | 1086.6142
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.933
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.7201
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1101 | 1101.0287
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.9066
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3968
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.5382
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3655
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.9102
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.2006
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.262
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11231 | 1123.1173
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11248 | 1124.7872
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11263 | 1126.2901
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11276 | 1127.6428
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8603
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1129.9561
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.9423
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.83
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.6289
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.348
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1133.9952
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.5777
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.1019
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.5738
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1135.9985
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.3807
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.7247
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.0344
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3131
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.5639
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.7896
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9928
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3355
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8427
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10522 | 1052.1981
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.117
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.3432
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098965 | 989.6459
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097282 | 972.8177
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095767 | 957.6716
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094404 | 944.0396
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093177 | 931.7703
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092073 | 920.7274
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091079 | 910.7884
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090184 | 901.843
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089379 | 893.7917
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088655 | 886.5453
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088002 | 880.0232
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087415 | 874.1531
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086887 | 868.8698
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086411 | 864.1146
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085983 | 859.8348
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088782 | 887.823
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091301 | 913.0134
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093569 | 935.6857
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095609 | 956.0917
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097446 | 974.4578
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099099 | 990.988
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.8658
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10193 | 1019.2564
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10313 | 1031.3084
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.1557
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.9187
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.7057
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6144
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7325
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1391
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10879 | 1087.9052
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10931 | 1093.095
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.7659
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1102 | 1101.97
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7538
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1593
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2245
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9832
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11175 | 1117.4662
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11197 | 1119.701
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11217 | 1121.7123
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.5226
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11252 | 1125.152
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.6185
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.9383
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11291 | 1129.1263
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.1955
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.1578
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1132 | 1132.0239
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.8035
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.5051
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.1366
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.7049
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.2165
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.6769
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.0913
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.4642
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.7999
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.102
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.3739
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7785
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.3414
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10517 | 1051.7469
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10287 | 1028.7109
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1008 | 1007.9776
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098932 | 989.3169
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097252 | 972.5216
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095741 | 957.4051
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09438 | 943.7998
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093155 | 931.5544
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095237 | 952.3733
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097111 | 971.1112
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098798 | 987.9759
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10032 | 1003.1548
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.8164
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1123
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10402 | 1040.1792
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10501 | 1050.1397
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.1046
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10672 | 1067.1733
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.4355
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1081 | 1080.9717
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.8545
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.1493
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.9148
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.2039
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.0643
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.5388
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.666
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4805
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1117 | 1117.0137
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11193 | 1119.2937
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.3458
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11232 | 1123.1928
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11249 | 1124.8551
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.3512
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.6978
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.9098
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0007
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.9825
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8661
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.6614
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.3772
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1134.0215
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.6014
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.1233
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.593
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0157
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.3963
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.8985
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5494
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0341
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10281 | 1028.0693
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.4002
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09888 | 988.7972
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097205 | 972.0538
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095698 | 956.9841
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094342 | 943.4208
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093121 | 931.2134
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092023 | 920.2262
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091034 | 910.3373
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090144 | 901.4369
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089343 | 893.4263
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088622 | 886.2164
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087973 | 879.7272
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090573 | 905.7269
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092913 | 929.1276
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095019 | 950.1891
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096915 | 969.1453
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098621 | 986.2065
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10016 | 1001.5623
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10154 | 1015.3831
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10278 | 1027.8223
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1039 | 1039.0181
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.0947
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.164
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.3268
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.6736
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10803 | 1080.2859
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2373
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.5938
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.4148
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.7539
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.6593
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1743
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3379
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.1852
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.748
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11191 | 1119.0545
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11211 | 1121.1305
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1123 | 1122.999
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11247 | 1124.6807
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11262 | 1126.1943
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11276 | 1127.5566
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.7827
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.8862
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.8794
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.7734
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.578
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.3021
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1133.9539
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.5405
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.0685
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5437
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1135.9714
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.3563
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.7028
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.0146
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.2953
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.5479
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.935
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.4823
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.8737
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.8251
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10081 | 1008.0804
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098941 | 989.4094
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09726 | 972.6048
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095748 | 957.48
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094387 | 943.8672
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093162 | 931.6151