## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 2.02
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 65.86 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.0237 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1136.5997 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.060136 | 601.3592
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.064825 | 648.2463
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.069105 | 691.0506
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.073013 | 730.1277
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.07658 | 765.8022
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.079837 | 798.3702
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08281 | 828.1024
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.085525 | 855.2457
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088003 | 880.0254
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090265 | 902.6474
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09233 | 923.2995
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094215 | 942.1534
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095937 | 959.3656
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097508 | 975.079
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098942 | 989.4241
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.5201
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10145 | 1014.4758
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10254 | 1025.3905
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.3547
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10445 | 1044.4513
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10528 | 1052.7558
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.3372
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10673 | 1067.2584
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.5769
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3453
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.6114
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.4189
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8078
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8146
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.4724
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.8118
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.8603
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6434
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1842
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5037
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11176 | 1117.6213
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11196 | 1119.5545
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.3193
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11229 | 1122.9305
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.4013
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.7441
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1127 | 1126.97
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.0891
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11291 | 1129.1108
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0435
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.1594
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6163
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.2103
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10358 | 1035.7553
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.0815
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1 | 1000.0337
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098447 | 984.4703
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097026 | 970.2621
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095729 | 957.2912
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094545 | 945.4496
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096237 | 962.3748
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097783 | 977.8261
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099193 | 991.9321
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.8097
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.566
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10273 | 1027.2987
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10371 | 1037.0967
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1046 | 1046.0416
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10542 | 1054.2077
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.6626
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10685 | 1068.4684
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.6816
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10804 | 1080.3538
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.532
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2594
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5751
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.5151
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1119
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.3956
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3933
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.13
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.6284
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.9093
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1118 | 1117.9915
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.8924
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11216 | 1121.6278
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11232 | 1123.2121
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11247 | 1124.6585
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1126 | 1125.9789
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.1843
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2848
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11293 | 1129.2894
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.2066
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1131.0439
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.8082
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5061
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.1431
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.7247
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.2557
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.7404
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.1829
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.5869
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1135.9557
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.2924
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5997
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1448
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10841 | 1084.0805
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10612 | 1061.1987
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.3093
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10212 | 1021.239
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10038 | 1003.8291
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098794 | 987.9353
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097343 | 973.4254
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096018 | 960.179
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094809 | 948.086
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093705 | 937.046
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092697 | 926.9673
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091777 | 917.7663
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090937 | 909.3664
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09017 | 901.698
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08947 | 894.6973
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088831 | 888.3061
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088247 | 882.4715
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087714 | 877.145
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087228 | 872.2822
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.089558 | 895.5785
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091685 | 916.8462
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093626 | 936.262
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095399 | 953.9872
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097017 | 970.1689
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098494 | 984.9416
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099843 | 998.4279
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10107 | 1010.7399
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9799
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.2411
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.6088
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10502 | 1050.1608
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1058 | 1057.9681
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10651 | 1065.0957
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10716 | 1071.6025
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.5428
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1083 | 1082.9658
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10879 | 1087.9167
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4364
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5625
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.3294
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7683
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.9077
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7738
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3903
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.7789
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1117 | 1116.9596
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1119 | 1118.9504
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11208 | 1120.7678
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11224 | 1122.427
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.9417
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11253 | 1125.3245
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.5869
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.7394
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.7915
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.752
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.6289
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.4294
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.1602
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.8274
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.4365
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1133.9925
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.5002
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9636
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.3867
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0374
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.0695
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2757
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10395 | 1039.4667
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10205 | 1020.4697
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10031 | 1003.1269
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098729 | 987.2942
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097284 | 972.8401
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095964 | 959.6447
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09476 | 947.5982
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096434 | 964.3362
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097962 | 979.6168
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099357 | 993.5668
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10063 | 1006.3021
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10179 | 1017.9285
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.5425
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.2322
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10471 | 1047.0783
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10552 | 1055.154
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.5266
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.2572
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.4017
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1081 | 1081.0111
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1322
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.8073
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.0753
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1099 | 1098.9717
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.5288
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7761
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7407
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4472
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.9179
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.1736
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11182 | 1118.2328
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11201 | 1120.1127
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.829
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11234 | 1123.3957
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11248 | 1124.8261
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11261 | 1126.1319
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.324
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.4123
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11294 | 1129.4058
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.3128
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11311 | 1131.1409
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8968
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.5869
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.217
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11338 | 1133.7921
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.3172
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.061
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.1782
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.462
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10387 | 1038.7239
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10198 | 1019.7915
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.5078
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098673 | 986.729
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097232 | 972.3241
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095917 | 959.1736
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094717 | 947.1681
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093621 | 936.2081
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09262 | 926.2024
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091707 | 917.0679
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090873 | 908.7289
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090112 | 901.116
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089417 | 894.1659
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091556 | 915.5566
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093508 | 935.0847
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095291 | 952.9124
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096919 | 969.1877
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098405 | 984.0458
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099761 | 997.6102
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.101 | 1009.9934
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2983
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6189
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0408
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.6423
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10575 | 1057.4947
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.6635
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.208
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.1826
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.637
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.6165
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.1623
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.3124
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.101
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.5598
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.7174
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.6
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2316
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.6341
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.8274
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11188 | 1118.8297
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11207 | 1120.6576
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.3264
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11238 | 1123.8499
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11252 | 1125.2407
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.5104
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.6695
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11287 | 1128.7277
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11297 | 1129.6938
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5757
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3809
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.1159
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.787
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.3996
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1133.9588
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4694
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.9355
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.361
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.7495
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3686
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.3719
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.5518
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10397 | 1039.7188
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10207 | 1020.6998
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10033 | 1003.3369
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098749 | 987.4859
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097302 | 973.0152
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09598 | 959.8045
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094774 | 947.7441