## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 3.49
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 43.51 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 6.0906 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1139.3407 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.062598 | 625.9771
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.069217 | 692.1674
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074983 | 749.8314
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.080007 | 800.0676
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.084383 | 843.8326
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088196 | 881.9601
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091518 | 915.1763
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094411 | 944.1137
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096932 | 969.3236
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099129 | 991.2862
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10104 | 1010.4197
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10271 | 1027.0885
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.6101
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10543 | 1054.2612
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10653 | 1065.2826
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.8843
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2492
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5366
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8853
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4162
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2346
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4323
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.0893
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.2753
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11211 | 1121.0508
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.4688
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.5754
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11274 | 1127.4106
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1129.0094
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11304 | 1130.4022
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.6157
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.6728
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.5937
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3961
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.095
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.704
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.2345
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.6966
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.0992
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.45
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.7556
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1138.0218
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.2537
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4558
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6318
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.7552
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10621 | 1062.144
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.12
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.0923
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098055 | 980.5462
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096003 | 960.0331
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094216 | 942.1624
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092659 | 926.5937
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091303 | 913.0304
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090121 | 901.2143
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093195 | 931.9503
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095873 | 958.727
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098205 | 982.0545
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.3772
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.082
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.5062
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.9435
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.6499
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.8484
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.7332
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.4735
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2167
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0913
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2092
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.6678
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5522
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.9361
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.8842
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11225 | 1122.4525
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11247 | 1124.6899
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.6392
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.3373
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.8168
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11311 | 1131.1056
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2284
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2066
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.0588
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.8012
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.448
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0115
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5024
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.93
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3026
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6271
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.9099
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.1562
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.3709
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5578
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7207
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.8626
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9862
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0939
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1877
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.2695
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3407
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3727
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10627 | 1062.682
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.5887
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10045 | 1004.5007
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09809 | 980.9019
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096034 | 960.343
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094243 | 942.4324
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092683 | 926.8289
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091324 | 913.2353
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090139 | 901.3928
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089108 | 891.0758
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088209 | 882.0877
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087426 | 874.2574
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086744 | 867.4358
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086149 | 861.4929
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085632 | 856.3155
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085181 | 851.805
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084788 | 847.8756
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084445 | 844.4523
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084147 | 841.47
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08799 | 879.9018
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091338 | 913.3831
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094255 | 942.5515
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096796 | 967.9627
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09901 | 990.1006
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10094 | 1009.3867
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10262 | 1026.1886
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.8262
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10536 | 1053.5782
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.6876
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.366
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.7977
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1432
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5426
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1176
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9744
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.2057
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.8919
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.1033
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11209 | 1120.901
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11233 | 1123.3383
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11255 | 1125.4617
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.3115
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.9231
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.327
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.5501
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.6157
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.544
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3527
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.0573
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.6711
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.2058
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.6717
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.0775
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.4311
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.7391
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1138.0074
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.2412
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.4449
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6223
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.7769
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.9115
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.0289
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1311
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2201
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2677
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.5905
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10315 | 1031.509
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10044 | 1004.4312
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098084 | 980.8414
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096029 | 960.2903
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094239 | 942.3865
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092679 | 926.7889
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09132 | 913.2005
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090136 | 901.3625
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093208 | 932.0793
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095884 | 958.8394
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098215 | 982.1525
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.4625
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10202 | 1020.1563
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.5709
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1049 | 1048.9999
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.6991
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.8912
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.7705
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.506
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.245
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.116
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2307
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.6866
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5685
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1117 | 1116.9503
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.8965
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11225 | 1122.4632
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11247 | 1124.6993
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.6474
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.3445
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.823
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11311 | 1131.111
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2331
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2107
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.0624
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.8043
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.4507
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0138
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5044
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9318
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3041
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6285
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.9111
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.1573
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.3718
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5586
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7214
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8332
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.212
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.1792
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.1439
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098059 | 980.5911
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096007 | 960.0723
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09422 | 942.1965
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092662 | 926.6234
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091306 | 913.0563
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090124 | 901.2369
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089094 | 890.9399
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088197 | 881.9693
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087415 | 874.1543
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086735 | 867.346
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086141 | 861.4146
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085625 | 856.2473
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.089278 | 892.7756
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09246 | 924.5986
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095232 | 952.3223
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097647 | 976.4749
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099752 | 997.5163
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10158 | 1015.8472
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.8169
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.7295
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10578 | 1057.8499
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.409
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.608
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.6221
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6038
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.6862
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9851
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6014
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.6231
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.1267
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.179
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8381
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.1547
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11262 | 1126.1729
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.9312
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.4629
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.7973
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1132 | 1131.9599
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1132.9727
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.855
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.6236
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.2933
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8767
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.3849
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8277
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.2135
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.5495
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.8423
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.0973
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3195
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5131
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.6817
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8287
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9566
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0682
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1653
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2499
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2937
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.6131
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10315 | 1031.5287
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10044 | 1004.4484
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098086 | 980.8564
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09603 | 960.3033
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09424 | 942.3978
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09268 | 926.7988
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091321 | 913.2091
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090137 | 901.37