## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 3.51
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 23.26 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 11.3929 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1139.8196 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.068411 | 684.1072
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.078772 | 787.7227
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.086778 | 867.7792
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092963 | 929.6333
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097742 | 977.4237
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10143 | 1014.3481
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10429 | 1042.877
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.9194
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.95
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1083
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2749
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1299
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.1989
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.888
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11275 | 1127.511
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.3102
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.4729
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.144
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.435
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4326
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.2033
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.7988
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.2588
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6143
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.889
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1012
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.2651
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3918
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4897
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5653
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6237
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6689
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7038
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7307
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7515
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7676
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.78
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7896
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7971
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8028
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8072
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8107
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8133
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8153
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8169
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.3961
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.4415
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096821 | 968.2092
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093481 | 934.8067
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0909 | 908.9988
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088906 | 889.0588
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087365 | 873.6526
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086175 | 861.7492
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085255 | 852.5523
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084545 | 845.4465
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091238 | 912.3784
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096409 | 964.0921
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1004 | 1004.0477
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10349 | 1034.9186
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10588 | 1058.7704
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.1991
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4377
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4388
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9387
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11175 | 1117.5059
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.5799
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.5003
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5293
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8696
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.6778
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.0749
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1543
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9883
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6326
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1305
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5152
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8124
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.042
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2194
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3565
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4624
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5442
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6074
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6563
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.694
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7232
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7457
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7631
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7766
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.787
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.795
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8012
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.806
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8097
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8126
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8148
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8165
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8178
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8188
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8196
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.3982
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.4431
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096821 | 968.2105
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093481 | 934.8076
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0909 | 908.9995
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088906 | 889.0594
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087365 | 873.653
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086175 | 861.7496
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085255 | 852.5526
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084545 | 845.4467
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083996 | 839.9565
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083571 | 835.7146
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083244 | 832.4372
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08299 | 829.9049
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082795 | 827.9485
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082644 | 826.4368
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082527 | 825.2689
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082437 | 824.3665
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082367 | 823.6693
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082313 | 823.1306
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.089514 | 895.1364
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095077 | 950.7704
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099375 | 993.7549
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1027 | 1026.9661
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.6261
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.4518
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.7697
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.6049
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7491
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.8141
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.2728
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11255 | 1125.4904
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11287 | 1128.749
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.2667
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.212
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.715
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8762
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.7734
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.4666
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1138.0022
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.4161
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7358
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9828
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1737
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3212
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4351
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5231
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5912
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6437
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6843
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7157
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7399
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7586
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7731
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7843
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7929
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7996
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8048
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8087
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8118
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8142
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.816
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8175
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8186
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8194
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.398
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.443
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096821 | 968.2104
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093481 | 934.8075
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0909 | 908.9995
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088906 | 889.0593
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087365 | 873.653
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086175 | 861.7495
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085255 | 852.5526
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084545 | 845.4467
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091238 | 912.3786
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096409 | 964.0922
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1004 | 1004.0478
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10349 | 1034.9187
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10588 | 1058.7705
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.1991
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4377
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4388
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9387
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11175 | 1117.5059
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.58
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.5003
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5293
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8696
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.6778
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.0749
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1543
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9883
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6326
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1305
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5152
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8124
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.042
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2194
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3565
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4624
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5442
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6074
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6563
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.694
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7232
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7457
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7631
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7766
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.787
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.795
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8012
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.806
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8097
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.3905
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.4372
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096821 | 968.2059
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09348 | 934.8041
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0909 | 908.9968
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088906 | 889.0573
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087365 | 873.6514
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086175 | 861.7483
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085255 | 852.5516
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084545 | 845.446
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083996 | 839.956
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083571 | 835.7142
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083244 | 832.4368
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08299 | 829.9047
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082795 | 827.9483
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082644 | 826.4367
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.089769 | 897.6908
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095274 | 952.744
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099528 | 995.2798
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10281 | 1028.1442
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10535 | 1053.5363
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.1551
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.3131
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11 | 1100.0247
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0734
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.0648
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11215 | 1121.4665
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.64
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8646
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3561
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.281
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.7683
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9174
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8053
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.4912
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1138.0212
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.4307
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7471
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9916
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1805
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3264
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4391
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5263
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5936
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6456
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6857
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7168
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7408
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7593
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7736
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7847
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7932
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7998
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8049
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8089
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8119
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8143
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8161
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8175
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8186
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8194
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.398
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.443
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096821 | 968.2104
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093481 | 934.8076
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0909 | 908.9995
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088906 | 889.0593
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087365 | 873.653
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086175 | 861.7496
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085255 | 852.5526
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084545 | 845.4467