## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 14
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 89.87 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9487 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1131.3881 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.058809 | 588.0926
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.062373 | 623.7251
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.065706 | 657.0563
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.068823 | 688.2349
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.07174 | 717.3999
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074468 | 744.6813
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.07702 | 770.2008
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.079407 | 794.0721
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08164 | 816.4018
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.083729 | 837.2893
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.085683 | 856.8279
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08751 | 875.1046
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08922 | 892.2009
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090819 | 908.1931
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092315 | 923.1524
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093715 | 937.1457
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095024 | 950.2352
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096248 | 962.4793
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097393 | 973.9327
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098465 | 984.6464
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099467 | 994.6682
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1004 | 1004.0427
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10128 | 1012.8118
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1021 | 1021.0145
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10287 | 1028.6875
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10359 | 1035.8649
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.5788
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8591
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10547 | 1054.7338
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.2291
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3695
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10702 | 1070.1779
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.6758
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.8831
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8188
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.5003
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.944
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.1653
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.1785
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1099 | 1098.9972
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.6338
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.1001
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4072
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5652
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5839
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.901
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.4247
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10581 | 1058.0771
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10428 | 1042.7853
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.4811
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10151 | 1015.1007
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10026 | 1002.5844
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099088 | 990.8765
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097992 | 979.9247
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096968 | 969.6802
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098067 | 980.6685
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099095 | 990.9472
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.562
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10096 | 1009.5559
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1018 | 1017.9689
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10258 | 1025.8386
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10332 | 1033.2
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10401 | 1040.086
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.5273
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.5526
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.1888
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.4609
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.3926
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1073 | 1073.0057
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.321
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.3575
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1334
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10887 | 1088.6653
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1092 | 1091.9692
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.0597
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1098 | 1097.9506
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.6548
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.1844
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.5506
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.764
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8344
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.7711
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5827
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.2774
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.8626
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.3454
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11197 | 1119.7324
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1121 | 1121.0299
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11222 | 1122.2436
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11234 | 1123.3789
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.4408
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11254 | 1125.4342
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.3634
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.2327
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1128 | 1128.0457
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.8063
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5178
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.1832
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.8058
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3881
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3616
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6285
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1052
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.7137
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.3807
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1029 | 1029.038
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.6216
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10031 | 1003.0717
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099133 | 991.3323
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098035 | 980.3511
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097008 | 970.0791
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096047 | 960.4704
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095148 | 951.4824
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094307 | 943.0748
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093521 | 935.2102
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092785 | 927.8535
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092097 | 920.9719
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091453 | 914.5348
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090851 | 908.5134
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090288 | 902.8809
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091818 | 918.1833
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09325 | 932.4975
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094589 | 945.8872
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095841 | 958.4121
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097013 | 970.1282
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098109 | 981.0876
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099134 | 991.3392
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10009 | 1000.9287
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.8989
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10183 | 1018.2898
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10261 | 1026.1387
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10335 | 1033.4808
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.3486
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.773
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10528 | 1052.7824
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.4037
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10637 | 1063.662
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.5807
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.1817
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.4855
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10815 | 1081.5115
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.2774
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.8
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.0952
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.1776
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0609
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.758
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.2809
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.6408
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.8484
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.9134
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.845
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.6518
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.342
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.923
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11184 | 1118.4019
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11198 | 1119.7853
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11211 | 1121.0794
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.2899
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11234 | 1123.4222
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11245 | 1124.4813
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11255 | 1125.4721
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.3989
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.2658
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.0767
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11083 | 1108.2641
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.731
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10724 | 1072.3949
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.1784
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0092
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10268 | 1026.8197
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10135 | 1013.5465
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10011 | 1001.1306
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098952 | 989.5166
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097865 | 978.6526
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098906 | 989.0615
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09988 | 998.7981
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10079 | 1007.9059
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10164 | 1016.4255
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10244 | 1024.3948
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.8495
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10388 | 1038.8228
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.3456
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4472
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.1548
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.4937
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.4878
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.1594
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5293
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.617
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.4407
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1088 | 1088.0174
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3631
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.4928
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.4203
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.1587
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.7203
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1165
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3579
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4546
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4158
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2504
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9665
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.5718
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0734
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11195 | 1119.478
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11208 | 1120.7919
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1122 | 1122.0209
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11232 | 1123.1706
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.246
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11253 | 1125.252
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11262 | 1126.193
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11271 | 1127.0732
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.8966
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.0956
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.5734
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.2474
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1056 | 1056.0404
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8801
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10267 | 1026.699
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10134 | 1013.4336
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1001 | 1001.025
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098942 | 989.4178
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097856 | 978.5602
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09684 | 968.4038
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09589 | 958.9034
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095002 | 950.0165
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09417 | 941.7036
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093393 | 933.9276
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092665 | 926.6537
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094042 | 940.4208
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09533 | 953.2988
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096535 | 965.3451
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097661 | 976.6134
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098715 | 987.154
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099701 | 997.0138
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10062 | 1006.2368
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10149 | 1014.8642
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10229 | 1022.9344
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4834
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10375 | 1037.5448
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.1502
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10503 | 1050.3291
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.1088
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.5153
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.5726
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.3033
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7285
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.8679
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10837 | 1083.7399
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.3619
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.75
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9192
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8838
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6569
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.2509
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.6774
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.9472
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0703
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.0564
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.9142
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.652
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11163 | 1116.2776
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11178 | 1117.7982
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.2206
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.5511
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.7957
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1123 | 1122.9599
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1124 | 1124.0489
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.0676
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1126 | 1126.0205
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11269 | 1126.9119
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.7457
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.5256
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11293 | 1129.2552
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3665
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.7622
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.3595
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10571 | 1057.0807
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10419 | 1041.8532
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10276 | 1027.6091
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10143 | 1014.285
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10018 | 1001.8214
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099016 | 990.1628
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097926 | 979.2571