## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 1.19
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 39.18 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 15 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.26117 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.12209 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 325 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 8.295 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 325 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1275.1643 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 657.8677 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.065301 | 653.0097
| 8:02 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.074139 | 741.3931
| 8:03 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.081723 | 817.2269
| 8:04 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.088229 | 882.2931
| 8:05 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.093812 | 938.1206
| 8:06 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.098602 | 986.0211
| 8:07 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10271 | 1027.1202
| 8:08 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.3837
| 8:09 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6401
| 8:10 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11186 | 1118.6004
| 8:11 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11409 | 1140.8746
| 8:12 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.116 | 1159.9861
| 8:13 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11764 | 1176.384
| 8:14 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11905 | 1190.4535
| 8:15 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12025 | 1202.5253
| 8:16 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12129 | 1212.8831
| 8:17 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.7701
| 8:18 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3953
| 8:19 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12359 | 1235.9377
| 8:20 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12416 | 1241.5512
| 8:21 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12464 | 1246.3677
| 8:22 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12505 | 1250.5003
| 8:23 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1254 | 1254.046
| 8:24 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12571 | 1257.0883
| 8:25 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12597 | 1259.6987
| 8:26 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12619 | 1261.9384
| 8:27 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12639 | 1263.8601
| 8:28 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12655 | 1265.5089
| 8:29 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12669 | 1266.9236
| 8:30 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12681 | 1268.1374
| 8:31 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12692 | 1269.1789
| 8:32 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12701 | 1270.0725
| 8:33 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12708 | 1270.8392
| 8:34 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12715 | 1271.4971
| 8:35 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12721 | 1272.0615
| 8:36 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12725 | 1272.5458
| 8:37 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1273 | 1272.9613
| 8:38 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12733 | 1273.3179
| 8:39 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12736 | 1273.6238
| 8:40 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12739 | 1273.8862
| 8:41 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12741 | 1274.1114
| 8:42 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.3047
| 8:43 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.4705
| 8:44 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.6127
| 8:45 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.7348
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.122 | 1219.9821
| 8:47 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.1173 | 1173.0037
| 8:48 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.6959
| 8:49 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.1113
| 8:50 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.4373
| 8:51 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.1043 | 1042.9768
| 8:52 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.1314
| 8:53 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.3879
| 8:54 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.098631 | 986.3057
| 8:55 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.097251 | 972.507
| 8:56 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10155 | 1015.525
| 8:57 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4349
| 8:58 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10841 | 1084.1039
| 8:59 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2763
| 9:00 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.5905
| 9:01 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11546 | 1154.5943
| 9:02 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11718 | 1171.7577
| 9:03 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11865 | 1186.4841
| 9:04 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11991 | 1199.1196
| 9:05 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.121 | 1209.9609
| 9:06 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12193 | 1219.2628
| 9:07 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.244
| 9:08 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.0919
| 9:09 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.124 | 1239.9675
| 9:10 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1245 | 1245.0088
| 9:11 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12493 | 1249.3343
| 9:12 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1253 | 1253.0457
| 9:13 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.23
| 9:14 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9622
| 9:15 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12613 | 1261.3065
| 9:16 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.3179
| 9:17 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1265 | 1265.0437
| 9:18 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12665 | 1266.5244
| 9:19 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.795
| 9:20 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.8851
| 9:21 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12698 | 1269.8204
| 9:22 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12706 | 1270.6229
| 9:23 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3115
| 9:24 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12719 | 1271.9023
| 9:25 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12724 | 1272.4092
| 9:26 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8441
| 9:27 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.2173
| 9:28 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12735 | 1273.5375
| 9:29 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.8122
| 9:30 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1274 | 1274.0479
| 9:31 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.2502
| 9:32 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.4237
| 9:33 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.5726
| 9:34 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.7003
| 9:35 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12748 | 1274.8099
| 9:36 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.904
| 9:37 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1275 | 1274.9847
| 9:38 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.0539
| 9:39 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.1133
| 9:40 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12752 | 1275.1643
Velká přestávka | 9:41 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.12204 | 1220.3506
| 9:42 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.11733 | 1173.32
| 9:43 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1132.9672
| 9:44 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3441
| 9:45 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6371
| 9:46 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.1482
| 9:47 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2785
| 9:48 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.514
| 9:49 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.098641 | 986.4139
| 9:50 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09726 | 972.5999
| 9:51 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.096075 | 960.7473
| 9:52 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.095058 | 950.5777
| 9:53 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.094185 | 941.852
| 9:54 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.093437 | 934.3653
| 9:55 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.092794 | 927.9417
| 9:56 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.092243 | 922.4301
| 9:57 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09177 | 917.7011
| 9:58 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.091364 | 913.6436
| 9:59 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.091016 | 910.1622
| 10:00 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.090718 | 907.1751
| 10:01 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.095947 | 959.4696
| 10:02 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10043 | 1004.3388
| 10:03 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10428 | 1042.837
| 10:04 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.8688
| 10:05 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.2105
| 10:06 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.5279
| 10:07 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11494 | 1149.3926
| 10:08 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11673 | 1167.2946
| 10:09 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11827 | 1182.6547
| 10:10 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11958 | 1195.8339
| 10:11 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12071 | 1207.1417
| 10:12 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.844
| 10:13 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.1686
| 10:14 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.3112
| 10:15 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.4397
| 10:16 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12437 | 1243.6979
| 10:17 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12482 | 1248.2096
| 10:18 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.0806
| 10:19 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.402
| 10:20 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12583 | 1258.2518
| 10:21 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12607 | 1260.6969
| 10:22 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12628 | 1262.7949
| 10:23 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12646 | 1264.5949
| 10:24 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12661 | 1266.1394
| 10:25 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12675 | 1267.4646
| 10:26 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12686 | 1268.6016
| 10:27 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12696 | 1269.5772
| 10:28 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.4142
| 10:29 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12711 | 1271.1324
| 10:30 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12717 | 1271.7486
| 10:31 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12723 | 1272.2774
| 10:32 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12727 | 1272.731
| 10:33 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12731 | 1273.1202
| 10:34 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12735 | 1273.4542
| 10:35 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.7408
| 10:36 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1274 | 1273.9866
| 10:37 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12742 | 1274.1976
| 10:38 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.3786
| 10:39 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.5339
| 10:40 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.6671
| 10:41 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12748 | 1274.7814
| 10:42 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.8795
| 10:43 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1275 | 1274.9637
| 10:44 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1275 | 1275.0359
| 10:45 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.0979
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.12203 | 1220.2936
| 10:47 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.11733 | 1173.2711
| 10:48 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.9252
| 10:49 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3081
| 10:50 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6062
| 10:51 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.1217
| 10:52 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2557
| 10:53 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.4945
| 10:54 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09864 | 986.3972
| 10:55 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.097259 | 972.5855
| 10:56 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.5924
| 10:57 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10525 | 1052.4927
| 10:58 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.1535
| 10:59 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3189
| 11:00 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.627
| 11:01 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11546 | 1154.6256
| 11:02 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11718 | 1171.7846
| 11:03 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11865 | 1186.5072
| 11:04 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11991 | 1199.1393
| 11:05 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.121 | 1209.9778
| 11:06 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12193 | 1219.2774
| 11:07 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12273 | 1227.2565
| 11:08 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.1027
| 11:09 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.124 | 1239.9767
| 11:10 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1245 | 1245.0167
| 11:11 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12493 | 1249.3411
| 11:12 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12531 | 1253.0515
| 11:13 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.235
| 11:14 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9665
| 11:15 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12613 | 1261.3102
| 11:16 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.321
| 11:17 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1265 | 1265.0464
| 11:18 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12665 | 1266.5268
| 11:19 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.7969
| 11:20 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.8868
| 11:21 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12698 | 1269.8218
| 11:22 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12706 | 1270.6242
| 11:23 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3125
| 11:24 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12719 | 1271.9032
| 11:25 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12724 | 1272.41
| 11:26 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8448
| 11:27 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.2179
| 11:28 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12735 | 1273.538
| 11:29 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.8126
| 11:30 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1274 | 1274.0483
| 11:31 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.2505
| 11:32 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.424
| 11:33 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.5728
| 11:34 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.7005
| 11:35 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.122 | 1219.9527
| 11:36 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.1173 | 1172.9785
| 11:37 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.6742
| 11:38 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0927
| 11:39 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.4214
| 11:40 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.1043 | 1042.9632
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.1197
| 11:42 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.3778
| 11:43 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09863 | 986.2971
| 11:44 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09725 | 972.4996
| 11:45 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.096066 | 960.6613
| 11:46 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09505 | 950.5039
| 11:47 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.094179 | 941.7887
| 11:48 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.093431 | 934.311
| 11:49 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09279 | 927.895
| 11:50 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.092239 | 922.3901
| 11:51 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.097252 | 972.5242
| 11:52 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10155 | 1015.5397
| 11:53 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4475
| 11:54 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.10841 | 1084.1148
| 11:55 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2856
| 11:56 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.5985
| 11:57 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11546 | 1154.6011
| 11:58 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11718 | 1171.7636
| 11:59 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11865 | 1186.4892
| 12:00 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.11991 | 1199.1239
| 12:01 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.121 | 1209.9646
| 12:02 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12193 | 1219.266
| 12:03 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.2467
| 12:04 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.0943
| 12:05 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.124 | 1239.9695
| 12:06 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1245 | 1245.0106
| 12:07 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12493 | 1249.3358
| 12:08 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1253 | 1253.0469
| 12:09 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.2311
| 12:10 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9632
| 12:11 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12613 | 1261.3073
| 12:12 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.3186
| 12:13 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1265 | 1265.0443
| 12:14 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12665 | 1266.525
| 12:15 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.7954
| 12:16 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.8854
| 12:17 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12698 | 1269.8207
| 12:18 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12706 | 1270.6232
| 12:19 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3117
| 12:20 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12719 | 1271.9025
| 12:21 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12724 | 1272.4093
| 12:22 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8442
| 12:23 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.2174
| 12:24 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12735 | 1273.5376
| 12:25 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.8123
| 12:26 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1274 | 1274.048
| 12:27 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.2502
| 12:28 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.4237
| 12:29 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.5726
| 12:30 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.7004
| 12:31 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12748 | 1274.81
| 12:32 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.904
| 12:33 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.1275 | 1274.9847
| 12:34 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.0539
| 12:35 | 0.26117 | 360 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.1133
| 12:36 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.12203 | 1220.3069
| 12:37 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.11733 | 1173.2825
| 12:38 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.935
| 12:39 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3164
| 12:40 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6134
| 12:41 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.1279
| 12:42 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.261
| 12:43 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.4991
| 12:44 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.09864 | 986.4011
| 12:45 | 0.12209 | 360 | 0.016667 | 0.097259 | 972.5889