## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 1.38
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 59.31 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.468 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1137.6615 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.060675 | 606.7495
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.065804 | 658.0389
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.070439 | 704.3935
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074629 | 746.2882
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.078415 | 784.1519
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.081837 | 818.3726
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08493 | 849.3008
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.087725 | 877.2532
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090252 | 902.5162
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092535 | 925.3485
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094598 | 945.984
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096463 | 964.6341
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098149 | 981.4898
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099672 | 996.7237
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10105 | 1010.4919
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10229 | 1022.9353
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.1816
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.3458
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10535 | 1053.532
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.8344
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.338
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.1196
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.2487
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.7881
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.7946
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3193
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.4087
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1047
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.445
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.464
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.1925
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.6584
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11189 | 1118.8871
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11209 | 1120.9014
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11227 | 1122.7219
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.3672
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11259 | 1125.8542
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.1981
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.4127
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5105
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11305 | 1130.5027
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3993
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2097
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.9422
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.6042
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.5559
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3988
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.8545
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.6718
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10096 | 1009.6234
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09915 | 991.5039
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097513 | 975.1278
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096033 | 960.3273
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094695 | 946.9509
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093486 | 934.8614
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095458 | 954.5817
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09724 | 972.4045
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098851 | 988.5126
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10031 | 1003.0708
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2283
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10281 | 1028.1198
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10389 | 1038.8672
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.5806
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10574 | 1057.3594
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10653 | 1065.2935
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.4643
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.9451
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.8024
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.0961
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.8805
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.2045
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.1126
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.6446
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8368
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.7218
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.3293
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.6859
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11198 | 1119.8157
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11217 | 1121.7406
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.4803
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.0527
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.4737
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.7581
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.9188
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1129.9679
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.916
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.7729
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5474
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2474
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.88
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4517
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9684
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.4354
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8575
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.239
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5837
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.8953
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.177
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.4315
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6615
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2229
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.7129
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10548 | 1054.8498
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10324 | 1032.3789
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10121 | 1012.07
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099372 | 993.7152
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097713 | 977.1263
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096213 | 962.1335
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094858 | 948.5833
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093634 | 936.3368
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092527 | 925.2686
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091527 | 915.2653
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090622 | 906.2244
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089805 | 898.0535
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089067 | 890.6687
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088399 | 883.9944
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087796 | 877.9623
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087251 | 872.5105
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086758 | 867.5833
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086313 | 863.1302
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088975 | 889.752
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091381 | 913.8124
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093556 | 935.5579
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095521 | 955.2111
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097297 | 972.9734
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098903 | 989.0267
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.5355
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.6483
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.4994
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10392 | 1039.2103
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8906
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10576 | 1057.6396
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10655 | 1065.5468
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.6932
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.152
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1085 | 1084.9893
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2651
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1095 | 1095.0332
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3426
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2373
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.7573
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.9386
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8139
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.4125
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11178 | 1117.7611
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.8837
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8021
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.5359
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.1029
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.5191
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.7991
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.9559
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0014
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.9463
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.8003
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.5721
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.2697
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.9001
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4699
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9849
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.4503
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.871
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.2512
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5948
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9053
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5394
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.0952
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10543 | 1054.2916
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.8744
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10116 | 1011.614
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09933 | 993.303
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097675 | 976.7538
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09618 | 961.7969
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094828 | 948.279
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093606 | 936.0618
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095567 | 955.6665
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097339 | 973.385
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09894 | 989.3987
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10039 | 1003.8717
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1017 | 1016.9521
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.774
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10395 | 1039.4585
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.115
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10578 | 1057.8423
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10657 | 1065.73
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10729 | 1072.8588
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3016
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1246
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.3873
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1437
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4424
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3276
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8389
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.111 | 1110.0124
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.8805
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.4727
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11178 | 1117.8155
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.9329
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8465
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11236 | 1123.5761
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.1392
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.5519
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.8287
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.9827
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0256
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.9682
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.8201
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.59
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.2859
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.9148
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4831
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9969
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.4611
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8807
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.6135
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.2584
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10535 | 1053.5352
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.1908
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1011 | 1010.9962
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099274 | 992.7447
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097625 | 976.2492
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096134 | 961.3408
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094787 | 947.8668
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093569 | 935.6893
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092468 | 924.6833
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091474 | 914.7363
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090575 | 905.7464
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089762 | 897.6214
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089028 | 890.2782
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088364 | 883.6415
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090829 | 908.2898
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093057 | 930.5666
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09507 | 950.7001
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09689 | 968.8964
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098534 | 985.342
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10002 | 1000.2053
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10136 | 1013.6385
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10258 | 1025.7792
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10368 | 1036.7518
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.6687
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.6314
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10637 | 1063.7318
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.0528
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.6695
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.6495
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10891 | 1089.0541
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9388
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3534
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3433
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.9494
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.2084
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.1539
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.816
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11172 | 1117.222
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11194 | 1119.3965
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11214 | 1121.3617
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11231 | 1123.1379
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11247 | 1124.7432
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11262 | 1126.194
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11275 | 1127.5053
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11287 | 1128.6903
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.7614
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11307 | 1130.7294
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.6043
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.395
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.1096
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11338 | 1133.7554
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.3392
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.8667
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.3435
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.7744
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1639
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5159
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.834
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1215
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.7349
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.2719
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10545 | 1054.4512
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1032 | 1032.0186
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10117 | 1011.7444
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099342 | 993.4209
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097686 | 976.8603
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096189 | 961.8932
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094837 | 948.366
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093614 | 936.1404