## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-28
Učebny č.: | 1.41
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 58.72 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.5129 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1137.7476 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.060729 | 607.2911
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.065902 | 659.0174
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.070572 | 705.7193
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074788 | 747.885
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.078595 | 785.9549
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.082033 | 820.3271
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.085136 | 851.3606
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.087938 | 879.3797
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090468 | 904.6772
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092752 | 927.5175
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094814 | 948.1393
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096676 | 966.758
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098357 | 983.5682
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099875 | 998.7456
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10124 | 1012.4488
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10248 | 1024.8209
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1036 | 1035.9913
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.0767
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10552 | 1055.1825
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.4038
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.8265
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.5283
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.5791
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0421
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9746
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.4279
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4486
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0788
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3564
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3157
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9875
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11174 | 1117.3997
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11196 | 1119.5777
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11215 | 1121.5441
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11233 | 1123.3195
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11249 | 1124.9225
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.3697
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.6764
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8562
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.9214
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.8831
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.7514
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5353
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2431
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.8822
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5202
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.1073
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.3572
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1029 | 1029.0111
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10088 | 1008.8355
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099062 | 990.6197
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097417 | 974.1732
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095932 | 959.3242
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094592 | 945.9175
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093381 | 933.813
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095382 | 953.8233
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097189 | 971.8899
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09882 | 988.2017
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10029 | 1002.929
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2258
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10282 | 1028.2311
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10391 | 1039.0703
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8566
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10577 | 1057.6924
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10657 | 1065.6699
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10729 | 1072.8725
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.3755
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.2469
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5479
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.3341
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6554
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.5569
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.0795
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2599
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1313
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.7239
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0646
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.178
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11221 | 1122.0861
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11238 | 1123.8089
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11254 | 1125.3643
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.7687
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1128 | 1128.0366
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11292 | 1129.1814
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.215
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11311 | 1131.1481
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1132 | 1131.9907
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.7514
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.4382
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.0583
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.6182
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.1237
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.5801
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1135.9921
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.3642
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.7001
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.0033
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.2771
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.5244
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.7476
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.0101
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.2583
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10542 | 1054.2021
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.5796
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10112 | 1011.1546
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099271 | 992.7135
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097606 | 976.0636
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096103 | 961.031
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094746 | 947.4585
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09352 | 935.2044
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092414 | 924.1405
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091415 | 914.1513
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090513 | 905.1324
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089699 | 896.9896
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088964 | 889.6376
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0883 | 882.9998
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087701 | 877.0067
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08716 | 871.5958
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086671 | 866.7104
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08623 | 862.2996
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088926 | 889.2561
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091359 | 913.5943
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093557 | 935.5685
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095541 | 955.4082
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097332 | 973.3209
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098949 | 989.4936
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.0955
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.279
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10292 | 1029.182
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.9288
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.6317
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.3922
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.3017
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.443
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.8906
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.7119
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9678
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.7132
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11 | 1099.9976
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8659
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3585
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.5118
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3588
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.9293
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.2501
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11203 | 1120.3454
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11222 | 1122.2373
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.9453
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11255 | 1125.4875
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11269 | 1126.8799
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.137
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11293 | 1129.272
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.2968
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.2221
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.0574
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.8116
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.4926
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.1074
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.6625
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.1637
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.6162
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0248
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.3936
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.7267
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.0273
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3599
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.6712
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10537 | 1053.672
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.1011
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10107 | 1010.7225
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099232 | 992.3233
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097571 | 975.7114
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096071 | 960.713
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094717 | 947.1714
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093495 | 934.9451
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095485 | 954.8454
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097281 | 972.8128
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098903 | 989.0349
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.6813
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.905
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.8443
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10396 | 1039.6239
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10494 | 1049.3565
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10581 | 1058.1437
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.0774
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.2404
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.7077
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.5468
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.8187
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10956 | 1095.5786
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10999 | 1099.8761
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7562
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.2594
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4223
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.278
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.8563
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11182 | 1118.1842
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11203 | 1120.286
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11222 | 1122.1836
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.8969
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11254 | 1125.4438
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.8404
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.1014
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11292 | 1129.2398
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.2678
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.1958
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1132 | 1132.0337
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.7902
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.4733
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.09
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.6468
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.1495
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.6034
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0132
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4442
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8445
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.9256
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.4271
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10101 | 1010.114
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099177 | 991.774
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097522 | 975.2154
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096027 | 960.2651
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094677 | 946.7671
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093458 | 934.5801
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092358 | 923.5769
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091364 | 913.6424
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090467 | 904.673
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089657 | 896.5747
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088926 | 889.2631
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088266 | 882.6616
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090764 | 907.6404
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093019 | 930.1929
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095055 | 950.5548
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096894 | 968.9388
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098554 | 985.5372
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10005 | 1000.5234
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10141 | 1014.0539
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10263 | 1026.2701
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10373 | 1037.2998
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.2581
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.2491
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.3668
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.696
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.3133
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.2878
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.6821
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5523
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.9495
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.9196
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5041
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.7404
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6623
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.3004
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.6823
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11198 | 1119.8328
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.7745
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.5275
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.1103
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.5393
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.8295
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.9944
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0461
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.9957
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8531
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.6271
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.326
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1133.957
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.5267
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1135.0411
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5055
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9248
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.3034
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.6452
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9538
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.2324
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.545
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.8384
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10538 | 1053.8229
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.2373
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.8455
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099243 | 992.4344
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097581 | 975.8117
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09608 | 960.8035
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094725 | 947.2531
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093502 | 935.019