## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 2.31
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 43.84 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 6.0447 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1139.3194 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.062544 | 625.4435
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.069124 | 691.2371
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074862 | 748.6151
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.079865 | 798.6539
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.084229 | 842.2924
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088035 | 880.3491
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091354 | 913.538
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094248 | 942.4818
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096772 | 967.7234
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098974 | 989.7363
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10089 | 1008.9336
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10257 | 1025.6755
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.2758
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1053 | 1053.0087
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.1129
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.7968
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.2421
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.6071
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0301
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.6315
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5164
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7765
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4917
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.7317
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.5573
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1123 | 1123.0215
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11252 | 1125.1704
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1127 | 1127.0445
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11287 | 1128.6789
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.1043
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3473
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.4313
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.3767
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.2011
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.9201
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5472
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.094
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5709
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9867
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3494
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6657
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.9416
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.1821
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.3919
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5749
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1098 | 1097.9926
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.6012
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10317 | 1031.7366
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.8199
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098135 | 981.3461
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096087 | 960.8748
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094302 | 943.022
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092745 | 927.4527
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091387 | 913.8748
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090203 | 902.0337
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093245 | 932.4489
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095897 | 958.9738
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098211 | 982.1059
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10023 | 1002.2792
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10199 | 1019.8722
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2149
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.5951
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2639
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.4401
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3147
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.0541
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8037
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6898
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.8231
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.2998
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2039
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.6086
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11196 | 1119.5779
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11222 | 1122.1673
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.4255
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.3949
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.1124
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.6102
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.9164
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.0556
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1133.049
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.9153
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.6709
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.3298
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9044
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4056
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8426
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.2237
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.5561
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.846
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.0988
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3192
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5115
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.6791
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8253
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9529
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0641
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1611
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2456
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3194
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.6419
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10632 | 1063.1674
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.2304
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10053 | 1005.2506
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098172 | 981.7217
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09612 | 961.2023
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094331 | 943.3076
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09277 | 927.7018
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091409 | 914.092
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090222 | 902.2231
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089187 | 891.8723
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088285 | 882.8455
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087497 | 874.9733
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086811 | 868.108
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086212 | 862.1209
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08569 | 856.8995
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085235 | 852.346
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084837 | 848.375
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084491 | 844.9118
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084189 | 841.8917
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088 | 879.9996
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091323 | 913.2333
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094222 | 942.216
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096749 | 967.4916
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098953 | 989.5342
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10088 | 1008.7574
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10255 | 1025.5217
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10401 | 1040.1418
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.8918
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1064 | 1064.011
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.7079
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.1645
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.5395
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1096 | 1095.9711
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.58
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4716
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.7374
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4576
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.702
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11205 | 1120.5314
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1123 | 1122.9988
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11252 | 1125.1507
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1127 | 1127.0273
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11287 | 1128.6639
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.0912
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3359
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.4214
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.368
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.1936
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.9135
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5414
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.089
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5665
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9829
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3461
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6628
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.939
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.1799
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.39
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5732
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.733
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.8723
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9938
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0998
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1922
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.531
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10631 | 1063.0707
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.1461
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10052 | 1005.177
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098166 | 981.6575
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096115 | 961.1464
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094326 | 943.2588
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092766 | 927.6592
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091405 | 914.0549
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090219 | 902.1907
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093259 | 932.5859
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095909 | 959.0933
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098221 | 982.2101
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.3701
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.102 | 1019.9515
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.284
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10487 | 1048.6554
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.3164
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10705 | 1070.4859
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.3547
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.089
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.834
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.7164
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.8463
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.32
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2215
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.624
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11196 | 1119.5912
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11222 | 1122.179
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.4357
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.4038
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.1201
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.6169
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.9223
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.0607
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.0535
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.9193
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.6743
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.3328
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.907
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4078
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8446
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.2254
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.5576
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.8473
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.0999
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3202
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5123
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.6799
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0842
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10627 | 1062.6811
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.8063
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10049 | 1004.8807
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09814 | 981.3991
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096092 | 960.921
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094306 | 943.0623
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092749 | 927.4878
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091391 | 913.9054
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090206 | 902.0604
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089173 | 891.7304
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088272 | 882.7218
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087487 | 874.8654
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086801 | 868.0139
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086204 | 862.0388
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085683 | 856.8279
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.089303 | 893.0254
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092459 | 924.5929
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095212 | 952.1226
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097613 | 976.1311
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099707 | 997.0686
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10153 | 1015.3281
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10313 | 1031.252
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10451 | 1045.1391
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.2499
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.8116
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1077 | 1077.0224
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.0551
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.0603
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1695
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4972
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.1435
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.1955
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.7292
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11188 | 1118.8109
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11215 | 1121.4985
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11238 | 1123.8423
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11259 | 1125.8862
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.6688
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11292 | 1129.2233
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.579
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.7613
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.7924
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.6916
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4757
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.1596
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.756
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.2761
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.7297
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1253
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.4702
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.7711
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1138.0335
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.2623
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4618
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6358
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.7876
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.9199
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.0353
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.136
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2238
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.5585
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10631 | 1063.0947
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.167
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10052 | 1005.1953
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098167 | 981.6735
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096116 | 961.1603
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094327 | 943.2709
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092767 | 927.6698
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091406 | 914.0641
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09022 | 902.1988