## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 2.34
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 39.03 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 6.7896 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1139.5746 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.063405 | 634.0465
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.070612 | 706.1169
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.076792 | 767.9176
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.082091 | 820.912
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.086636 | 866.3551
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090532 | 905.3227
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093874 | 938.7376
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096739 | 967.3911
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099196 | 991.9616
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1013 | 1013.031
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.0981
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.5907
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.8757
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2677
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1081 | 1081.0363
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.413
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5961
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7556
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0374
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.5666
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11165 | 1116.4504
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11198 | 1119.7807
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.6365
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.0854
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.1853
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.986
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11305 | 1130.5302
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8542
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1132.9896
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1133.9633
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.7981
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.514
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.1279
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.6544
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1058
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.4929
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.8248
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1094
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.3535
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5628
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7423
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.8962
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.0281
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1413
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2383
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9338
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.0849
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10218 | 1021.7718
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099321 | 993.2057
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096871 | 968.71
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09477 | 947.7049
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092969 | 929.6929
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091425 | 914.2475
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0901 | 901.0029
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088965 | 889.6457
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092529 | 925.2945
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095586 | 955.8636
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098208 | 982.0767
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10046 | 1004.5546
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10238 | 1023.8296
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10404 | 1040.3579
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10545 | 1054.531
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.6846
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.1063
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1086 | 1086.043
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7063
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.2776
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.9125
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.7444
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.8879
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11184 | 1118.4409
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11215 | 1121.4876
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.1002
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11263 | 1126.3405
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2616
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.9089
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3215
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5329
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.5716
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4623
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.226
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.881
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4426
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9242
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3371
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6913
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9949
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.2553
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4786
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.6701
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8342
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.975
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0958
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1993
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.2881
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3642
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4295
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4854
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5334
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5746
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2222
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.3322
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9839
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099339 | 993.3875
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096887 | 968.8659
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094784 | 947.8386
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092981 | 929.8075
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091435 | 914.3458
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090109 | 901.0872
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088972 | 889.718
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087997 | 879.9688
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087161 | 871.6088
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086444 | 864.4401
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085829 | 858.2928
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085302 | 853.0216
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08485 | 848.5014
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084463 | 844.6254
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08413 | 841.3016
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083845 | 838.4515
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083601 | 836.0075
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08793 | 879.2995
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091642 | 916.4226
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094826 | 948.2559
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097555 | 975.5531
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099896 | 998.9606
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1019 | 1019.0326
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10362 | 1036.2445
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0038
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10637 | 1063.6599
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.5127
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.8189
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.7991
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.6422
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.5101
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5419
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.8567
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11176 | 1117.5567
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11207 | 1120.7294
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.45
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11258 | 1125.783
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.7835
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.499
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.97
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2314
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.3131
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.2406
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1135.0359
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.718
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.3028
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8043
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.2344
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6031
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.9193
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.1905
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.423
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6224
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.7934
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.94
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0657
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1735
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.266
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3452
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4132
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4715
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5215
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1766
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.2932
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9504
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099336 | 993.3588
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096884 | 968.8413
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094782 | 947.8175
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092979 | 929.7894
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091433 | 914.3302
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090107 | 901.0739
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088971 | 889.7066
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092535 | 925.3467
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095591 | 955.9084
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098212 | 982.1151
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10046 | 1004.5875
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.8578
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10404 | 1040.3821
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.5518
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.7024
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.1216
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.0561
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7175
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.2872
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.9207
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7515
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.8939
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11184 | 1118.4461
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11215 | 1121.4921
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.104
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11263 | 1126.3438
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2644
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.9114
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3236
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5346
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.5731
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4636
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.2271
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8819
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4434
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9249
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3377
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6918
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9954
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.2557
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4789
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.6703
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8345
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9752
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0959
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1994
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9005
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.0564
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10217 | 1021.7473
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099318 | 993.1846
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096869 | 968.692
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094769 | 947.6894
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092968 | 929.6796
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091424 | 914.2361
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090099 | 900.9932
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088964 | 889.6373
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08799 | 879.8996
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087155 | 871.5495
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086439 | 864.3892
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085825 | 858.2492
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085298 | 852.9842
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084847 | 848.4694
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088999 | 889.9856
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092559 | 925.586
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095611 | 956.1135
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098229 | 982.2911
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10047 | 1004.7384
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1024 | 1023.9871
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10405 | 1040.493
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.6469
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.784
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.1915
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1161
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7689
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.3313
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1106 | 1105.9585
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7839
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.9218
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11185 | 1118.4699
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11215 | 1121.5125
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.1216
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.3588
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2773
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.9224
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3331
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5428
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.58
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4695
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.2323
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8863
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4472
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9281
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3405
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6942
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9974
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.2574
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4804
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.6716
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8356
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9762
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0968
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2001
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.2888
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3648
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.43
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4859
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5338
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1872
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.3022
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9582
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099337 | 993.3654
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096885 | 968.847
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094782 | 947.8224
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092979 | 929.7936
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091433 | 914.3339
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090108 | 901.077
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088971 | 889.7092