## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 2.44
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 59.19 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.4771 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1137.6791 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.060686 | 606.8589
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.065824 | 658.2365
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.070466 | 704.6614
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074661 | 746.6109
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.078452 | 784.5165
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.081877 | 818.7679
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.084972 | 849.7176
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.087768 | 877.6837
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090295 | 902.9538
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092579 | 925.7879
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094642 | 946.4208
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096506 | 965.0647
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098191 | 981.9114
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099713 | 997.134
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10109 | 1010.8891
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.3183
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.5493
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.6976
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10539 | 1053.8676
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.1536
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.6409
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.4064
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10825 | 1082.5197
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1088 | 1088.0436
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1093 | 1093.0351
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.5454
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.6209
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.3035
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6311
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.6379
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3549
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.81
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1119 | 1119.0283
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1121 | 1121.0329
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11228 | 1122.8442
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11245 | 1124.4809
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1126 | 1125.9598
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.2961
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.5036
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.5948
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5807
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11315 | 1131.4716
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11323 | 1132.2766
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1133.004
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.6613
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5497
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3408
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10518 | 1051.7549
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10295 | 1029.539
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.4648
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099133 | 991.3257
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097494 | 974.9352
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096012 | 960.1248
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094674 | 946.7421
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093465 | 934.6495
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095443 | 954.4281
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09723 | 972.3001
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098845 | 988.4493
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1003 | 1003.0416
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2273
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10281 | 1028.1418
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10389 | 1038.9078
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.636
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10574 | 1057.4263
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3693
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.5466
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1079 | 1079.0319
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.8921
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.1874
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9722
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.2957
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2025
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.7327
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.9225
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8048
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.4093
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11178 | 1117.7627
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.8893
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8108
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.5471
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.116
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.5337
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.8147
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.9723
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0182
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.9633
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.8173
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.589
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.2863
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.9164
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4857
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1135.0001
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.465
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.885
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.2646
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.6075
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9174
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.1975
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.4505
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6791
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1802
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.6214
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10547 | 1054.7192
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.2176
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10119 | 1011.8851
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099351 | 993.5127
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097691 | 976.9114
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096191 | 961.9105
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094836 | 948.3557
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093611 | 936.1075
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092504 | 925.0401
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091504 | 915.0395
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0906 | 906.003
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089784 | 897.8377
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089046 | 890.4594
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088379 | 883.7925
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087777 | 877.7682
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087232 | 872.3247
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086741 | 867.4059
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086296 | 862.9613
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088965 | 889.6507
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091377 | 913.7672
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093556 | 935.5589
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095525 | 955.2499
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097304 | 973.0427
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098912 | 989.1202
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10036 | 1003.6479
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.7751
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.6369
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10394 | 1039.3551
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1049 | 1049.0402
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10578 | 1057.7916
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10657 | 1065.6993
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10728 | 1072.8448
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3014
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1356
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.4074
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.171
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4754
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3648
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8793
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.055
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.9246
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5175
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11179 | 1117.8605
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.112 | 1119.9776
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11219 | 1121.8906
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11236 | 1123.6193
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11252 | 1125.1812
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.5926
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.868
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1129.0204
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.0617
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1131.0026
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8528
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.6211
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.3153
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.9425
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.5093
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1135.0215
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.4843
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9025
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.2804
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.6218
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9303
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5036
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1079 | 1079.01
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10542 | 1054.1667
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10317 | 1031.7184
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.4341
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099311 | 993.1051
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097654 | 976.5431
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096158 | 961.5777
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094805 | 948.0549
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093584 | 935.8358
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09555 | 955.5001
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097327 | 973.2687
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098932 | 989.3245
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10038 | 1003.8325
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.9419
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.7875
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10395 | 1039.4913
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.1632
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.9027
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.7998
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10729 | 1072.9355
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.3834
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.2097
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4744
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.2315
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.5301
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4142
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.924
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0954
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.961
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5505
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11179 | 1117.8903
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.112 | 1120.0045
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11219 | 1121.9149
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11236 | 1123.6412
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11252 | 1125.2011
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.6106
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.8842
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1129.035
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.0749
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1131.0145
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8636
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.6308
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.3241
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1134 | 1133.9505
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.5165
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1135.028
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.4902
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9078
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.5796
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.1751
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10534 | 1053.4123
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1031 | 1031.0367
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.8181
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099255 | 992.5485
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097604 | 976.0402
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096112 | 961.1232
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094764 | 947.6443
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093546 | 935.4647
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092446 | 924.4592
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091451 | 914.5147
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090553 | 905.5288
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089741 | 897.4091
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089007 | 890.0722
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088344 | 883.4426
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090816 | 908.1576
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093049 | 930.4901
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095067 | 950.6697
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09689 | 968.904
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098538 | 985.3805
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10003 | 1000.2687
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10137 | 1013.7217
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10259 | 1025.8778
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10369 | 1036.862
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.7874
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.7559
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.8599
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.1827
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.7996
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.7785
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.1812
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.063
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.4742
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.4601
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0618
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.3163
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2571
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.9144
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.3155
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11195 | 1119.4852
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11214 | 1121.4457
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11232 | 1123.2172
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11248 | 1124.8179
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11263 | 1126.2643
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11276 | 1127.5713
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.7523
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.8194
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.7837
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11317 | 1131.655
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.4424
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.1538
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11338 | 1133.7966
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3775
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.9024
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.3767
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.8052
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1925
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5424
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.8586
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1443
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.6969
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.1846
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10543 | 1054.3246
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.861
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10116 | 1011.5629
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099322 | 993.2216
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097665 | 976.6484
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096167 | 961.6728
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094814 | 948.1408
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093591 | 935.9134