## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 3.02
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 28.11 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 9.4273 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1139.8034 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.066337 | 663.3669
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.075494 | 754.9441
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.082892 | 828.9197
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088868 | 888.6767
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093695 | 936.9482
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097594 | 975.9417
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.4404
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10329 | 1032.8849
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10534 | 1053.4388
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.107 | 1070.0421
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4542
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.2885
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1103 | 1103.0403
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.11
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.8208
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11204 | 1120.434
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.1606
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.1708
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.6025
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.5668
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.1535
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.4353
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.4707
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.3071
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9827
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.5285
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9694
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3255
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6132
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8456
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.0333
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.185
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3075
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4064
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4863
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5509
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6031
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6452
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6792
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7067
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7289
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7469
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7614
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7731
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7825
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5686
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1202
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098918 | 989.1761
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095691 | 956.9095
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093084 | 930.8446
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090979 | 909.7896
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089278 | 892.7814
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087904 | 879.0423
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086794 | 867.944
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085898 | 858.9788
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091296 | 912.9583
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095656 | 956.5628
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099179 | 991.7862
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10202 | 1020.2395
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2239
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.7906
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.7887
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.9041
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.6908
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.5965
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9827
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.1414
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.3086
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.6748
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.394
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5906
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.365
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11338 | 1133.7983
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9561
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8914
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.647
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.2573
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.7503
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1485
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4702
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7301
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.94
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1096
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2466
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3572
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4466
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5188
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5771
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6243
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6623
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6931
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7179
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.738
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7542
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7673
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7778
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7864
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7933
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7989
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8034
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5854
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1338
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098919 | 989.1871
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095692 | 956.9183
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093085 | 930.8518
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09098 | 909.7954
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089279 | 892.7861
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087905 | 879.0461
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086795 | 867.947
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085898 | 858.9812
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085174 | 851.7387
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084589 | 845.8882
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084116 | 841.1623
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083734 | 837.3446
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083426 | 834.2608
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083177 | 831.7697
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082976 | 829.7573
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082813 | 828.1318
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082682 | 826.8187
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.082576 | 825.758
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088612 | 886.1228
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093489 | 934.8851
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097428 | 974.2751
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.0941
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.7974
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.5603
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.3325
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10829 | 1082.881
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8254
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.6663
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8078
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5768
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.2369
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1124 | 1124.0013
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1127 | 1127.0422
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.4986
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11315 | 1131.4828
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.0857
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3805
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.4265
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.2714
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9539
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.5052
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9505
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3103
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6009
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8357
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.0253
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1785
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3022
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4022
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4829
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5482
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6008
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6434
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6778
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7056
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.728
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7461
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7608
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7726
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7821
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7899
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7961
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8011
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5836
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1323
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098919 | 989.1859
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095692 | 956.9174
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093085 | 930.851
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090979 | 909.7947
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089279 | 892.7856
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087905 | 879.0457
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086795 | 867.9467
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085898 | 858.981
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091296 | 912.9601
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095656 | 956.5642
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099179 | 991.7873
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10202 | 1020.2404
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2247
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.7912
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.7892
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.9045
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.6912
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.5968
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9829
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.1416
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.3087
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.6749
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.3941
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5907
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.365
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11338 | 1133.7983
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9562
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.8915
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.647
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.2573
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.7503
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1485
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4702
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7301
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.94
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1096
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.2466
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3572
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4466
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5188
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5772
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6243
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6623
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6931
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7179
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.738
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7542
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.5456
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1017
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098916 | 989.1611
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09569 | 956.8974
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093083 | 930.8349
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090978 | 909.7817
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089278 | 892.7751
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087904 | 879.0372
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086794 | 867.9398
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085898 | 858.9754
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085173 | 851.734
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084588 | 845.8844
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084116 | 841.1592
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083734 | 837.3422
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083426 | 834.2588
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.083177 | 831.768
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.089098 | 890.9777
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093881 | 938.8069
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097744 | 977.4431
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10087 | 1008.6532
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10339 | 1033.8646
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10542 | 1054.2302
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.6814
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1084 | 1083.9707
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7056
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3773
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.3822
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1116 | 1116.0407
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.6117
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11243 | 1124.3041
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.2867
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11297 | 1129.6961
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.6424
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2146
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4847
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5106
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.3393
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.0088
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.5495
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9864
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3392
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6243
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.8545
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.0406
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1908
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.3122
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.4102
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.4894
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.5534
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6051
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6468
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6806
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7078
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7298
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7476
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7619
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7735
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7829
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7905
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7966
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8015
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5839
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1326
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098919 | 989.1861
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095692 | 956.9175
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093085 | 930.8512
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090979 | 909.7949
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089279 | 892.7857
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087905 | 879.0458
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086795 | 867.9467
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085898 | 858.981