## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 3.03
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 45.04 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 5.8837 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1139.237 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.062356 | 623.5644
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.068795 | 687.9537
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074431 | 744.3121
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.079364 | 793.6413
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.083682 | 836.8181
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.087461 | 874.6097
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090769 | 907.6878
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093664 | 936.6403
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096198 | 961.9818
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098416 | 984.1626
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10036 | 1003.577
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10206 | 1020.5699
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.4434
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10485 | 1048.4619
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.8566
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10698 | 1069.8302
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5598
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2006
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.8885
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.7422
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8659
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3504
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2757
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.7114
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11187 | 1118.7186
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11214 | 1121.3507
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11237 | 1123.6545
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.671
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11274 | 1127.436
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.9809
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.333
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11315 | 1131.5166
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.5525
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.4592
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.2528
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.9475
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.5555
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.0876
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5534
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1136.9611
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.318
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6303
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.9037
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.143
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.3524
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.8087
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10642 | 1064.197
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10339 | 1033.9021
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.3858
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098418 | 984.1766
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096386 | 963.8621
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094608 | 946.0813
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093052 | 930.5182
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09169 | 916.8962
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090497 | 904.9732
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093426 | 934.2643
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09599 | 959.9021
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098234 | 982.3423
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1002 | 1001.9837
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10192 | 1019.1753
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.2228
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10474 | 1047.3935
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10589 | 1058.9215
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1069 | 1069.0117
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8434
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.5736
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.3396
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2618
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4454
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1108 | 1107.9824
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.9536
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.4294
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11185 | 1118.4718
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11211 | 1121.1347
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.4655
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11255 | 1125.5055
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.2912
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8541
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.2221
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.4194
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.4675
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.3848
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.1877
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.8904
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5056
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.044
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5152
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.9277
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.2887
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6047
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.8813
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1234
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3353
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5207
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.6831
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.8251
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.9495
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0584
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1536
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.237
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.583
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.8747
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.4953
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10079 | 1007.9049
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098463 | 984.631
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096426 | 964.2599
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094643 | 946.4295
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093082 | 930.823
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091716 | 917.1629
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090521 | 905.2066
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089474 | 894.7415
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088558 | 885.5817
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087756 | 877.5643
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087055 | 870.5468
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08644 | 864.4046
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085903 | 859.0285
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085432 | 854.3229
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08502 | 850.2042
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08466 | 846.5992
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.084344 | 843.4438
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088041 | 880.409
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091276 | 912.7638
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094108 | 941.0832
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096587 | 965.8706
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098757 | 987.5664
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.5562
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.1775
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10377 | 1037.7258
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10505 | 1050.4596
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.6052
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.3607
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.8994
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.3732
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9148
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.6405
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.6521
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1109 | 1109.0386
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.8781
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.2386
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.1801
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.7546
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1124 | 1124.0081
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1126 | 1125.9805
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.7069
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11292 | 1129.2179
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11305 | 1130.5405
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11317 | 1131.6982
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.7114
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.5983
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3746
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11351 | 1135.0541
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.6488
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1693
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.6249
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.0237
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.3727
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6783
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.9457
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.1797
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.3846
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5639
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7208
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.8582
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1138.9785
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0837
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4488
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.7572
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10344 | 1034.3925
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.8149
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098455 | 984.5522
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096419 | 964.1909
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094637 | 946.3691
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093077 | 930.7701
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091712 | 917.1167
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090517 | 905.1661
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093443 | 934.4332
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096005 | 960.0499
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098247 | 982.4717
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10021 | 1002.0969
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10193 | 1019.2745
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10343 | 1034.3095
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10475 | 1047.4694
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1059 | 1058.9879
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.0699
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.8943
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.6182
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.3787
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.296
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4753
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0086
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.9765
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.4495
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11185 | 1118.4893
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11212 | 1121.15
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.4789
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11255 | 1125.5173
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.3015
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8631
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.23
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.4263
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.4735
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.3901
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.1923
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.8945
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5091
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0471
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5179
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.93
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.2908
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6065
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.8829
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1248
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3365
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5218
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1099 | 1098.9569
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.3267
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1034 | 1034.0157
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4851
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098426 | 984.2636
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096394 | 963.9383
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094615 | 946.148
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093058 | 930.5766
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091695 | 916.9473
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090502 | 905.0179
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089458 | 894.5763
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088544 | 885.4371
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087744 | 877.4377
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087044 | 870.436
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086431 | 864.3076
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.085894 | 858.9436
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.089398 | 893.9757
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092464 | 924.6384
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095148 | 951.4768
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097497 | 974.9678
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099553 | 995.529
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10135 | 1013.5257
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.2778
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.0652
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.133
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10657 | 1065.6957
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.941
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1083 | 1083.0332
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1161
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.3156
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.7419
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4914
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6485
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.2872
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11175 | 1117.472
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11203 | 1120.2596
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11227 | 1122.6995
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11248 | 1124.8351
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11267 | 1126.7044
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.3405
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.7725
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1131 | 1131.0259
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.1231
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.0833
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.9238
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.6595
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.3034
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.867
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.3603
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.7921
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.1701
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11375 | 1137.5008
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.7904
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1138 | 1138.0438
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.2656
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4598
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6297
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11388 | 1138.7785
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.9086
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1139 | 1139.0226
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1223
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4826
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.7868
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10344 | 1034.4184
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.8376
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098457 | 984.5721
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096421 | 964.2083
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094638 | 946.3843
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093078 | 930.7834
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091713 | 917.1283
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090518 | 905.1763