## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 59
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 124.67 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.1256 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1121.0772 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.057771 | 577.7142
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.060413 | 604.1261
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.06293 | 629.297
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.065329 | 653.2852
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.067615 | 676.1463
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.069793 | 697.9332
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.07187 | 718.6964
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.073848 | 738.4839
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.075734 | 757.3417
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.077531 | 775.3135
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.079244 | 792.4408
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.080876 | 808.7633
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.082432 | 824.3189
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.083914 | 839.1435
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.085327 | 853.2716
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.086674 | 866.7358
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.087957 | 879.5674
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.08918 | 891.7961
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090345 | 903.4502
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091456 | 914.5567
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092514 | 925.1413
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093523 | 935.2286
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094484 | 944.8419
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.0954 | 954.0035
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096273 | 962.7346
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097106 | 971.0555
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097899 | 978.9854
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098654 | 986.5427
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099374 | 993.7449
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.6087
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10071 | 1007.1499
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10134 | 1013.3838
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10193 | 1019.3248
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1025 | 1024.9867
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.3825
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.5248
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10404 | 1040.4255
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10451 | 1045.0958
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10495 | 1049.5468
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10538 | 1053.7886
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10578 | 1057.8311
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.6836
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3551
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10689 | 1068.8542
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.1888
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4002
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.1655
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10385 | 1038.4587
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.255
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.5308
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.2634
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.4315
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099201 | 992.0146
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098399 | 983.9932
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097635 | 976.3487
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098403 | 984.0299
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099135 | 991.3501
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099833 | 998.3264
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1005 | 1004.9749
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10113 | 1011.3111
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.3495
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10231 | 1023.1041
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.5884
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10338 | 1033.815
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10388 | 1038.796
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.5429
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10481 | 1048.0668
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.3782
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10565 | 1056.4869
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4026
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.1344
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10677 | 1067.6907
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.08
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10743 | 1074.31
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.3883
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10803 | 1080.3219
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.1176
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.782
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.3212
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7411
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1093 | 1093.0473
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.2451
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3397
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3359
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.2382
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.0512
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7789
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4255
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1108 | 1107.9948
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4902
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9155
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2737
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5681
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.8018
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1116 | 1115.9774
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11171 | 1117.0978
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11182 | 1118.1656
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.1832
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.1529
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11211 | 1121.0772
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9914
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.5676
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.7744
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.5824
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1057 | 1056.9633
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.8901
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.3372
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.2802
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10157 | 1015.6957
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.5616
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099786 | 997.8567
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098956 | 989.5607
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098165 | 981.6546
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097412 | 974.12
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096694 | 966.9394
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09601 | 960.0962
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095357 | 953.5745
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094736 | 947.3593
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094144 | 941.4361
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093579 | 935.7913
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.094538 | 945.3781
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095451 | 954.5145
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096322 | 963.2216
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097152 | 971.5196
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097943 | 979.4277
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098696 | 986.9642
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099415 | 994.1466
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1001 | 1000.9915
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.5148
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10137 | 1013.7316
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.6562
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.3025
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10307 | 1030.6835
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10358 | 1035.8116
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10407 | 1040.6988
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.3564
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10498 | 1049.7951
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1054 | 1054.0252
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10581 | 1058.0566
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.8985
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.5599
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1069 | 1069.0493
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10724 | 1072.3748
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.5439
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5642
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.4426
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.1857
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.7999
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.2913
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.6656
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9283
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0848
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.1399
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0984
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1102 | 1101.9649
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.7437
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.439
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.0546
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5942
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0615
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4599
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7926
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0626
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.273
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.4265
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.5593
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.3437
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.7491
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.7462
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.3073
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.4059
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1032 | 1032.0168
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10221 | 1022.1157
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10127 | 1012.68
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.6875
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10101 | 1010.0841
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.1802
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9898
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10275 | 1027.5264
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.8029
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10378 | 1037.8314
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.6237
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10472 | 1047.1908
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.5433
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.6913
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10596 | 1059.6444
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.4117
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1067 | 1067.0021
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.4237
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.6845
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.7922
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.7538
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.5763
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.2661
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.8295
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2725
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6007
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8196
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.9341
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.9493
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.8698
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.7001
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.4444
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1067
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.6909
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.2007
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6395
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0107
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.3175
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.5629
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.7498
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.8809
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1118 | 1117.9588
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1119 | 1118.9861
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1105 | 1104.9987
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.6684
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9645
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10669 | 1066.8576
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.3195
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.3235
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10338 | 1033.8443
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.8574
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10143 | 1014.3398
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10053 | 1005.2693
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099663 | 996.6251
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098839 | 988.3871
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098054 | 980.5361
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097305 | 973.054
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096592 | 965.9235
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095913 | 959.128
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096762 | 967.6184
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097571 | 975.7098
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098342 | 983.421
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099077 | 990.7699
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099777 | 997.7734
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10044 | 1004.4479
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.8088
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.8708
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10226 | 1022.648
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10282 | 1028.1537
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10334 | 1033.4007
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10384 | 1038.4011
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.1666
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7082
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1052 | 1052.0364
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.1612
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.0922
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10638 | 1063.8385
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.4088
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.8113
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.054
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.1442
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.0893
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10829 | 1082.896
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.5708
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10881 | 1088.12
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5493
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.8645
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.0709
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10972 | 1097.1737
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.1776
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.0874
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.9074
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.642
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.295
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.8704
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3717
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.8025
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.166
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.4655
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.704
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.8842
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1117 | 1117.009
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0809
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11191 | 1119.1025
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1096
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.7741
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.0653
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1067 | 1066.9536
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10554 | 1055.411
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.4107
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10339 | 1033.9274
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.9366
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.4152
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10053 | 1005.3413