## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 1.25
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 58.19 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.42395 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.20348 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 525 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 9.0222 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 525 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1256.4513 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1062.7094 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.066157 | 661.5661
| 8:02 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.075552 | 755.5165
| 8:03 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.083463 | 834.6326
| 8:04 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.090126 | 901.2566
| 8:05 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.095736 | 957.361
| 8:06 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10046 | 1004.6068
| 8:07 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.3927
| 8:08 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.8966
| 8:09 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1104
| 8:10 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.8694
| 8:11 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11499 | 1149.8769
| 8:12 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11667 | 1166.7254
| 8:13 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11809 | 1180.9135
| 8:14 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11929 | 1192.8614
| 8:15 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12029 | 1202.9228
| 8:16 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12114 | 1211.3956
| 8:17 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.5305
| 8:18 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12245 | 1224.5389
| 8:19 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12296 | 1229.5986
| 8:20 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12339 | 1233.8593
| 8:21 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.4474
| 8:22 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.4689
| 8:23 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.0133
| 8:24 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12452 | 1245.1559
| 8:25 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1247 | 1246.9603
| 8:26 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12485 | 1248.4797
| 8:27 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12498 | 1249.7593
| 8:28 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12508 | 1250.8368
| 8:29 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.7441
| 8:30 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12525 | 1252.5082
| 8:31 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12532 | 1253.1517
| 8:32 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.6935
| 8:33 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12541 | 1254.1498
| 8:34 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5341
| 8:35 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12549 | 1254.8577
| 8:36 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.1301
| 8:37 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.3596
| 8:38 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12556 | 1255.5528
| 8:39 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7156
| 8:40 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.8526
| 8:41 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1256 | 1255.968
| 8:42 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.0652
| 8:43 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.147
| 8:44 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.2159
| 8:45 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.2739
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11983 | 1198.3029
| 8:47 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11495 | 1149.4852
| 8:48 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3755
| 8:49 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.7569
| 8:50 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.6044
| 8:51 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.055
| 8:52 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.099938 | 999.3818
| 8:53 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.098197 | 981.9728
| 8:54 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.096731 | 967.3125
| 8:55 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.095497 | 954.9671
| 8:56 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10026 | 1002.5909
| 8:57 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.6951
| 8:58 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.467
| 8:59 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.9065
| 9:00 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8556
| 9:01 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1149 | 1149.0232
| 9:02 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1166 | 1166.0065
| 9:03 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11803 | 1180.3081
| 9:04 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11924 | 1192.3516
| 9:05 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12025 | 1202.4935
| 9:06 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1211 | 1211.0341
| 9:07 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.2261
| 9:08 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.2825
| 9:09 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3827
| 9:10 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12337 | 1233.6775
| 9:11 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.2943
| 9:12 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3399
| 9:13 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9047
| 9:14 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12451 | 1245.0645
| 9:15 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.8833
| 9:16 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12484 | 1248.4149
| 9:17 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12497 | 1249.7047
| 9:18 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12508 | 1250.7908
| 9:19 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.7054
| 9:20 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12525 | 1252.4756
| 9:21 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12531 | 1253.1242
| 9:22 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.6704
| 9:23 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12541 | 1254.1304
| 9:24 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5177
| 9:25 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12548 | 1254.8439
| 9:26 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.1185
| 9:27 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12553 | 1255.3498
| 9:28 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.5446
| 9:29 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7086
| 9:30 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12558 | 1255.8467
| 9:31 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1256 | 1255.9631
| 9:32 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.061
| 9:33 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.1435
| 9:34 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.213
| 9:35 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.2714
| 9:36 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.3207
| 9:37 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3622
| 9:38 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3971
| 9:39 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.4265
| 9:40 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12565 | 1256.4513
Velká přestávka | 9:41 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11985 | 1198.4522
| 9:42 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11496 | 1149.611
| 9:43 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4815
| 9:44 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.8461
| 9:45 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.6796
| 9:46 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.1182
| 9:47 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.099944 | 999.435
| 9:48 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.098202 | 982.0176
| 9:49 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.096735 | 967.3503
| 9:50 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.0955 | 954.9989
| 9:51 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.09446 | 944.5978
| 9:52 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.093584 | 935.8389
| 9:53 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.092846 | 928.463
| 9:54 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.092225 | 922.2517
| 9:55 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.091702 | 917.0212
| 9:56 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.091262 | 912.6165
| 9:57 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.090891 | 908.9073
| 9:58 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.090578 | 905.7838
| 9:59 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.090315 | 903.1534
| 10:00 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.090094 | 900.9384
| 10:01 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.095709 | 957.0931
| 10:02 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10044 | 1004.3812
| 10:03 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.2027
| 10:04 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.7366
| 10:05 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1106 | 1105.9757
| 10:06 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.7559
| 10:07 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11498 | 1149.7814
| 10:08 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11666 | 1166.6449
| 10:09 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11808 | 1180.8458
| 10:10 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11928 | 1192.8044
| 10:11 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12029 | 1202.8748
| 10:12 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12114 | 1211.3551
| 10:13 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.4964
| 10:14 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12245 | 1224.5102
| 10:15 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12296 | 1229.5744
| 10:16 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12338 | 1233.839
| 10:17 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.4302
| 10:18 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.4544
| 10:19 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.0011
| 10:20 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12451 | 1245.1457
| 10:21 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1247 | 1246.9517
| 10:22 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12485 | 1248.4725
| 10:23 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12498 | 1249.7531
| 10:24 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12508 | 1250.8316
| 10:25 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.7398
| 10:26 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12525 | 1252.5046
| 10:27 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12531 | 1253.1486
| 10:28 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.6909
| 10:29 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12541 | 1254.1476
| 10:30 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5322
| 10:31 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12549 | 1254.8561
| 10:32 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.1288
| 10:33 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.3585
| 10:34 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12556 | 1255.5519
| 10:35 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7148
| 10:36 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.8519
| 10:37 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1256 | 1255.9674
| 10:38 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.0647
| 10:39 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.1466
| 10:40 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.2156
| 10:41 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.2736
| 10:42 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.3226
| 10:43 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3637
| 10:44 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3984
| 10:45 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.4276
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11984 | 1198.4323
| 10:47 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11496 | 1149.5942
| 10:48 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4673
| 10:49 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.8342
| 10:50 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.6695
| 10:51 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.1098
| 10:52 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.099943 | 999.4279
| 10:53 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.098201 | 982.0116
| 10:54 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.096735 | 967.3453
| 10:55 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.095499 | 954.9947
| 10:56 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10026 | 1002.6141
| 10:57 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.7146
| 10:58 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4835
| 10:59 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.9204
| 11:00 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8673
| 11:01 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1149 | 1149.033
| 11:02 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1166 | 1166.0147
| 11:03 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11803 | 1180.3151
| 11:04 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11924 | 1192.3575
| 11:05 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12025 | 1202.4985
| 11:06 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1211 | 1211.0382
| 11:07 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.2296
| 11:08 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.2855
| 11:09 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3852
| 11:10 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12337 | 1233.6796
| 11:11 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.296
| 11:12 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3414
| 11:13 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9059
| 11:14 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12451 | 1245.0656
| 11:15 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.8842
| 11:16 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12484 | 1248.4156
| 11:17 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12497 | 1249.7053
| 11:18 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12508 | 1250.7913
| 11:19 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.7059
| 11:20 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12525 | 1252.476
| 11:21 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12531 | 1253.1245
| 11:22 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.6707
| 11:23 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12541 | 1254.1306
| 11:24 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5179
| 11:25 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12548 | 1254.844
| 11:26 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.1187
| 11:27 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12553 | 1255.3499
| 11:28 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.5447
| 11:29 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7087
| 11:30 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12558 | 1255.8468
| 11:31 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1256 | 1255.9631
| 11:32 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.0611
| 11:33 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.1435
| 11:34 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.213
| 11:35 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11983 | 1198.2516
| 11:36 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11494 | 1149.442
| 11:37 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11083 | 1108.3392
| 11:38 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.7263
| 11:39 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.5786
| 11:40 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.102 | 1020.0333
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.099936 | 999.3635
| 11:42 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.098196 | 981.9574
| 11:43 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.09673 | 967.2996
| 11:44 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.095496 | 954.9562
| 11:45 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.094456 | 944.5618
| 11:46 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.093581 | 935.8086
| 11:47 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.092844 | 928.4375
| 11:48 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.092223 | 922.2302
| 11:49 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.0917 | 917.0031
| 11:50 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.09126 | 912.6013
| 11:51 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.096691 | 966.9144
| 11:52 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10127 | 1012.6518
| 11:53 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.1674
| 11:54 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.6016
| 11:55 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9146
| 11:56 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.915
| 11:57 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11533 | 1153.2838
| 11:58 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11696 | 1169.5943
| 11:59 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11833 | 1183.3295
| 12:00 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.11949 | 1194.8959
| 12:01 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12046 | 1204.6361
| 12:02 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12128 | 1212.8383
| 12:03 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12197 | 1219.7454
| 12:04 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12256 | 1225.562
| 12:05 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12305 | 1230.4601
| 12:06 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.5849
| 12:07 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.0583
| 12:08 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1241 | 1240.9833
| 12:09 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12434 | 1243.4465
| 12:10 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12455 | 1245.5208
| 12:11 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12473 | 1247.2675
| 12:12 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12487 | 1248.7384
| 12:13 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.125 | 1249.9771
| 12:14 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1251 | 1251.0202
| 12:15 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12519 | 1251.8986
| 12:16 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12526 | 1252.6383
| 12:17 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12533 | 1253.2612
| 12:18 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12538 | 1253.7858
| 12:19 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12542 | 1254.2275
| 12:20 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12546 | 1254.5995
| 12:21 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12549 | 1254.9128
| 12:22 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12552 | 1255.1765
| 12:23 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.3987
| 12:24 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12556 | 1255.5857
| 12:25 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7433
| 12:26 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.8759
| 12:27 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.1256 | 1255.9876
| 12:28 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.0817
| 12:29 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.1609
| 12:30 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.2276
| 12:31 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.2838
| 12:32 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.3311
| 12:33 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3709
| 12:34 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.4045
| 12:35 | 0.42395 | 600 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.4327
| 12:36 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11984 | 1198.4366
| 12:37 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11496 | 1149.5978
| 12:38 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4704
| 12:39 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.8368
| 12:40 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.6717
| 12:41 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.1116
| 12:42 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.099943 | 999.4295
| 12:43 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.098201 | 982.0129
| 12:44 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.096735 | 967.3464
| 12:45 | 0.20348 | 600 | 0.016667 | 0.0955 | 954.9956