## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 1.44
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 57.96 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.5721 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1137.8559 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.0608 | 608.0041
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.06603 | 660.304
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.070746 | 707.4607
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074998 | 749.9799
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.078832 | 788.3176
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.082289 | 822.8852
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.085405 | 854.0533
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088216 | 882.1563
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09075 | 907.4957
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093034 | 930.3431
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095094 | 950.9436
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096952 | 969.5183
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098627 | 986.2662
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.3672
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1015 | 1014.9831
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10273 | 1027.26
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10383 | 1038.3296
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.3105
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.31
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.4244
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.7408
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3377
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.2859
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.6491
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.4848
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8451
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7765
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.3213
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.5175
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3994
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1116 | 1115.9979
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.3408
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11205 | 1120.4533
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11224 | 1122.3581
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.0755
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.6241
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1127 | 1127.0204
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2793
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11294 | 1129.4145
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11304 | 1130.438
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3609
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.193
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.9433
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.6198
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.2297
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4557
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.708
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10507 | 1050.6891
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10281 | 1028.1306
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.7905
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098945 | 989.4507
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097291 | 972.9145
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0958 | 958.0045
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094456 | 944.5607
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093244 | 932.4391
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095283 | 952.8335
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097122 | 971.2223
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09878 | 987.8027
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10028 | 1002.7526
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2322
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.3863
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10393 | 1039.3451
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.2262
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10581 | 1058.1356
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10662 | 1066.1688
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.412
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.9429
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.8315
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.1411
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9285
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.2451
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.1372
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.6465
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.8107
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.6638
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.2362
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11186 | 1118.5557
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.6471
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11225 | 1122.5328
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.2331
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11258 | 1125.7662
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11271 | 1127.1485
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.3948
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5186
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11305 | 1130.5319
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.4455
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11323 | 1132.2693
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1133.0121
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.6818
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.2857
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.8302
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.3211
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.7638
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1629
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5227
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8472
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1398
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.4036
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6415
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.8559
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.7253
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.6561
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.3472
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.5273
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.101 | 1009.9515
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09914 | 991.3992
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097467 | 974.6714
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095959 | 959.5886
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094599 | 945.9891
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093373 | 933.7269
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092267 | 922.6707
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09127 | 912.7017
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090371 | 903.7131
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089561 | 895.6085
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08883 | 888.3008
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088171 | 881.7119
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087577 | 875.7709
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087041 | 870.4141
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086558 | 865.5841
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086123 | 861.2292
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088863 | 888.6265
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091333 | 913.3295
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09356 | 935.6032
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095569 | 955.6865
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097379 | 973.7947
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.099012 | 990.1221
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.8439
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10181 | 1018.1179
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10301 | 1030.0865
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8781
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10506 | 1050.6085
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10594 | 1059.3819
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10673 | 1067.2925
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.4252
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10809 | 1080.8565
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.6553
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.8838
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5982
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8489
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.6816
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.1374
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2534
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0629
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.5961
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11189 | 1118.8802
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11209 | 1120.9397
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11228 | 1122.7966
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11245 | 1124.471
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1126 | 1125.9806
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.3418
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11286 | 1128.5692
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11297 | 1129.6758
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11307 | 1130.6737
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.5734
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.3846
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.116
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11338 | 1133.7755
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3702
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.9063
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.3898
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.8257
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.2187
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5731
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11369 | 1136.8926
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.1807
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1165
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.1071
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.8523
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10301 | 1030.081
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.5492
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099104 | 991.0364
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097434 | 974.3443
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095929 | 959.2936
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094572 | 945.7231
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093349 | 933.4871
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095378 | 953.7785
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097207 | 972.0743
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098857 | 988.571
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10034 | 1003.4453
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.8568
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10289 | 1028.9495
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.8529
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10497 | 1049.684
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10585 | 1058.5484
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.541
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.7476
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10802 | 1080.2455
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1044
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3871
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.1503
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.4451
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.3175
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.8091
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9573
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.796
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.3554
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11187 | 1118.6632
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11207 | 1120.744
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.6202
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11243 | 1124.3119
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11258 | 1125.8372
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.2125
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.4526
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.5707
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5789
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11315 | 1131.4879
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11323 | 1132.3075
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1133.0465
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.7129
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.3137
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.8554
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.3438
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.7843
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1814
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2154
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.2947
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10521 | 1052.1197
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10294 | 1029.4205
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1009 | 1008.9536
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09905 | 990.4994
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097386 | 973.8601
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095886 | 958.857
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094533 | 945.3295
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093313 | 933.1322
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092213 | 922.1344
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091222 | 912.2182
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090328 | 903.2771
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089522 | 895.2154
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088795 | 887.9464
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088139 | 881.3923
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090681 | 906.8067
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092972 | 929.7219
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095038 | 950.3835
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096901 | 969.0133
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098581 | 985.8109
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1001 | 1000.9566
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.6129
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10269 | 1026.9262
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1038 | 1038.0286
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1048 | 1048.0392
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10571 | 1057.0653
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10652 | 1065.2038
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.5419
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.1583
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1241
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5032
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.3534
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.7265
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6696
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2249
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4306
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.321
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.9272
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.2771
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11204 | 1120.3959
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.3063
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1124 | 1124.0289
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.582
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1127 | 1126.9824
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11282 | 1128.2451
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11294 | 1129.3836
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11304 | 1130.4102
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3358
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.1704
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.9229
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.6014
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.2131
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.7648
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.2621
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.7106
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.1149
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.4795
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8082
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1047
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.3719
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.2889
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.2626
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.1053 | 1052.9924
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10302 | 1030.2074
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.6631
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099114 | 991.1392
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097444 | 974.4369
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095938 | 959.3771
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09458 | 945.7984
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093356 | 933.555