## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ISŠ Hodonín, Zatepletní a výměna oken |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing.Báborský
Adresa: | P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín |  |  |  | Datum: |  | 2026-07-30
Učebny č.: | 1.5
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 58.19 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 360
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 360
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 360
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 360
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 360
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 360
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 360
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 360
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 360
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 360
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 360
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 360
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 25 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 360
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 265 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 360
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.554 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 360
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 265 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 360 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 85 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1137.8234 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 536.4152 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.060779 | 607.7865
| 8:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.065991 | 659.9115
| 8:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.070693 | 706.9296
| 8:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.074934 | 749.3413
| 8:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.07876 | 787.5978
| 8:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.082211 | 822.1062
| 8:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.085323 | 853.2337
| 8:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088131 | 881.3115
| 8:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090664 | 906.6385
| 8:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092948 | 929.4842
| 8:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095009 | 950.0916
| 8:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096868 | 968.68
| 8:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098545 | 985.4473
| 8:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.5718
| 8:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10142 | 1014.2146
| 8:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10265 | 1026.5207
| 8:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10376 | 1037.6211
| 8:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10476 | 1047.6341
| 8:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10567 | 1056.666
| 8:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.813
| 8:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.1619
| 8:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.7908
| 8:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.7702
| 8:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.1638
| 8:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1095 | 1095.029
| 8:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4175
| 8:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3761
| 8:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.9468
| 8:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.1677
| 8:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.073
| 8:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.6937
| 8:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0577
| 8:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.19
| 8:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11221 | 1122.1134
| 8:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11238 | 1123.8484
| 8:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11254 | 1125.4134
| 8:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.8251
| 8:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.0985
| 8:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11292 | 1129.2471
| 8:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.2832
| 8:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.2177
| 8:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.0607
| 8:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.8212
| 8:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.5071
| 8:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.1258
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4774
| 8:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.8317
| 8:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10509 | 1050.8946
| 8:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.4006
| 8:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10081 | 1008.1104
| 8:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.098981 | 989.8081
| 8:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09733 | 973.2989
| 8:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095841 | 958.4071
| 8:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094497 | 944.9744
| 8:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093286 | 932.8577
| 8:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095313 | 953.1346
| 8:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097142 | 971.4249
| 8:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098792 | 987.9232
| 8:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10028 | 1002.8052
| 9:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2291
| 9:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.3379
| 9:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10393 | 1039.2603
| 9:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.1126
| 9:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1058 | 1057.9997
| 9:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1066 | 1066.0161
| 9:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.2471
| 9:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.7696
| 9:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.6531
| 9:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9602
| 9:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.7474
| 9:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0655
| 9:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9606
| 9:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.4741
| 9:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6433
| 9:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5021
| 9:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.0807
| 9:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11184 | 1118.4067
| 9:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11205 | 1120.5049
| 9:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11224 | 1122.3975
| 9:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.1046
| 9:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.6445
| 9:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1127 | 1127.0336
| 9:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2865
| 9:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11294 | 1129.4167
| 9:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11304 | 1130.4362
| 9:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3557
| 9:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.1852
| 9:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.9335
| 9:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.6084
| 9:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.2172
| 9:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.7663
| 9:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.2617
| 9:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.7085
| 9:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.1115
| 9:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.4751
| 9:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.803
| 9:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.0988
| 9:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.3656
| 9:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6063
| 9:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.8234
Velká přestávka | 9:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8128
| 9:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.8403
| 9:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10536 | 1053.6084
| 9:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10308 | 1030.8485
| 9:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10103 | 1010.3185
| 9:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09918 | 991.7998
| 9:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09751 | 975.0955
| 9:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.096003 | 960.0277
| 9:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094644 | 946.4362
| 9:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093418 | 934.1763
| 9:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092312 | 923.1175
| 9:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091314 | 913.1422
| 9:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.090414 | 904.1441
| 9:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089603 | 896.0277
| 9:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088871 | 888.7064
| 9:56 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.08821 | 882.1024
| 9:57 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087615 | 876.1454
| 9:58 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.087077 | 870.7721
| 9:59 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086593 | 865.9252
| 10:00 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.086155 | 861.5531
| 10:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.088882 | 888.8159
| 10:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.091341 | 913.4077
| 10:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.093559 | 935.5901
| 10:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09556 | 955.5993
| 10:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.097365 | 973.6481
| 10:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098993 | 989.9287
| 10:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10046 | 1004.6142
| 10:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10179 | 1017.8609
| 10:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10298 | 1029.8097
| 10:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10406 | 1040.588
| 10:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10503 | 1050.3102
| 10:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.08
| 10:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1067 | 1066.9905
| 10:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.126
| 10:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.5625
| 10:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3683
| 10:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.6053
| 10:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.3293
| 10:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.5904
| 10:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.4341
| 10:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.9011
| 10:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1111 | 1111.0285
| 10:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.8495
| 10:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.3942
| 10:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11187 | 1118.6895
| 10:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11208 | 1120.7599
| 10:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.6275
| 10:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11243 | 1124.3121
| 10:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11258 | 1125.8317
| 10:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.2024
| 10:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.4388
| 10:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.5541
| 10:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5601
| 10:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11315 | 1131.4675
| 10:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11323 | 1132.2861
| 10:36 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1133.0244
| 10:37 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.6904
| 10:38 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.2912
| 10:39 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.8331
| 10:40 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.3219
| 10:41 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.7628
| 10:42 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.1605
| 10:43 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5193
| 10:44 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8429
| 10:45 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1348
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.1916
| 10:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.28
| 10:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10531 | 1053.103
| 10:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.3926
| 10:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.9072
| 10:51 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099143 | 991.4289
| 10:52 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097476 | 974.7609
| 10:53 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095973 | 959.7259
| 10:54 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094616 | 946.164
| 10:55 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093393 | 933.9307
| 10:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09541 | 954.1025
| 10:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.09723 | 972.2979
| 10:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098871 | 988.7107
| 10:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.5156
| 11:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.8699
| 11:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10289 | 1028.9159
| 11:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10398 | 1039.7817
| 11:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.5829
| 11:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.4239
| 11:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10664 | 1066.3987
| 11:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.5922
| 11:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.081
| 11:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.934
| 11:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.2136
| 11:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1096 | 1095.9759
| 11:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.2716
| 11:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.1465
| 11:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.6418
| 11:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7946
| 11:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.6385
| 11:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.2038
| 11:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11185 | 1118.5178
| 11:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.605
| 11:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11225 | 1122.4878
| 11:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.1861
| 11:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.718
| 11:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11271 | 1127.0999
| 11:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.3463
| 11:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.4706
| 11:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11305 | 1130.4848
| 11:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3996
| 11:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2248
| 11:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1133 | 1132.9692
| 11:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11336 | 1133.6406
| 11:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.2462
| 11:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.7925
| 11:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.2853
| 11:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.7298
| 11:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.1308
| 11:35 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2859
| 11:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.4631
| 11:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.3661
| 11:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.7279
| 11:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3077
| 11:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099089 | 990.8881
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097427 | 974.2731
| 11:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095929 | 959.2859
| 11:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094577 | 945.767
| 11:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.093357 | 933.5727
| 11:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.092257 | 922.573
| 11:46 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.091265 | 912.651
| 11:47 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.09037 | 903.7011
| 11:48 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.089563 | 895.6281
| 11:49 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088835 | 888.3459
| 11:50 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.088178 | 881.7773
| 11:51 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.090706 | 907.0586
| 11:52 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.092986 | 929.8631
| 11:53 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.095043 | 950.4334
| 11:54 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.096899 | 968.9883
| 11:55 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.098573 | 985.7254
| 11:56 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10008 | 1000.8227
| 11:57 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.4409
| 11:58 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10267 | 1026.7248
| 11:59 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10378 | 1037.8053
| 12:00 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10478 | 1047.8002
| 12:01 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10568 | 1056.8158
| 12:02 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.9482
| 12:03 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10723 | 1072.2838
| 12:04 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.9007
| 12:05 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.8694
| 12:06 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2533
| 12:07 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1097
| 12:08 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4903
| 12:09 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4417
| 12:10 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.006
| 12:11 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2211
| 12:12 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1212
| 12:13 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.7372
| 12:14 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0969
| 12:15 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.2254
| 12:16 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11221 | 1122.1453
| 12:17 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.8772
| 12:18 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11254 | 1125.4394
| 12:19 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.8485
| 12:20 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.1196
| 12:21 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11293 | 1129.2661
| 12:22 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.3003
| 12:23 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.2332
| 12:24 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.0747
| 12:25 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.8338
| 12:26 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.5185
| 12:27 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.1361
| 12:28 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.6932
| 12:29 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.1957
| 12:30 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.649
| 12:31 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.0578
| 12:32 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4266
| 12:33 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.7593
| 12:34 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.0594
| 12:35 | 0.21234 | 360 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3301
| 12:36 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3678
| 12:37 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.4389
| 12:38 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10532 | 1053.2463
| 12:39 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.5219
| 12:40 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.101 | 1010.0239
| 12:41 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.099153 | 991.5341
| 12:42 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.097486 | 974.8558
| 12:43 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.095981 | 959.8115
| 12:44 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.094624 | 946.2412
| 12:45 | 0.097668 | 360 | 0.016667 | 0.0934 | 934.0004