Zásobování vodních exponátů Venkovní expozice z použité vody vnitřního systému expozice

Základní cíl a technologické souvislosti

Výrazná část naší nové venkovní expozice je postavena na interakci s vodou. Nyní plánované exponáty Bosonohá stezka, Pascalova fontána, Vodní trysky a Vodní hra mají otevřené hladiny, které budou v kontaktu s prostředím, bude docházet ke znečišťování a  výparu. V rámci řešení jejich vodní technologie jsme proto kromě filtračních systémů zapracovali i systém na doplňování a výměnu vody z vodovodního řádu a taktéž znovupoužití vody z vnitřní expozice.

Protože ve stávající vnitřní expozici již máme 2 soustavy vodních exponátů, které obsahují nezanedbatelné množství vody a která se z technologických důvodů 2x týdně vypouští do kanalizace a dochází ke každodenní ztrátě vody přes přepady, tak z ekonomických a ekologických důvodů byla zpracována studie na zachycení a recyklaci této vody pro použití ve venkovních exponátech.

Ze studie vyplynulo, že z celkového objemu vypouštěné vody jsme schopni reálně zachytit 4 - 6 m³ vody týdně. Pro smysluplné využití zachycené vody, ale vyplynula nutnost kapacitu rezervoáru dimenzovat na dvojnásobnou kapacitu, zejména proto, že doba plnění rezervoáru nemusí korespondovat s dobou doplňování venkovních vodních exponátů. Studie také vytipovala vhodné místo pro umístění zachycovacích nádrží. Pro lokalizaci a technická parametry byly klíčové zejména tyto parametry:

Gravitační plnění - abychom se vyhnuli přečerpávání vody, hledali jsme místo pod úrovní podlahy vnitřní expozice, na které jsou umístěny vodní exponáty, tak aby se rezervoár plnil gravitačně.

Vzdálenost od venkovní expozice - zejména kvůli snížení dodatečných nákladů na rozvod vody od exponátu k rezervoáru a od něj do venkovní expozice jsme hledali nejbližší místo pro umístění retenčních nádrží

Dostatečné prostory - aby celá realizace měla smysl, musí být zásoba jímané vody s kapacitou, která je ekvivalentem spotřeby. To pochopitelně klade nároky na podlahovou plochu.

Vstup do kanalizace - z bezpečnostních důvodů musí mít celá instalace bezpečnostní přepad do kanalizace.

Předchozí parametry v budově centra splňuje nejlépe přední část podzemního kolektoru viz výkres a fotonáčrtky. Následujícím krokem byl tedy výběr zádržného systému, který by nejlépe korespondoval se specifickými parametry kolektoru (viz. fotografie), zejména s limitovanou výškou (150 cm pod železnými trasy s kabeláží) a šířkou prostoru (zajištění průchodnosti) a zejména rozměry vstupních dveří, které jsou široké 80 cm a budou sloužit pro umístění technologie do kolektoru.

Průzkum trhu vytipoval jako jednu z nejvhodnějších variant systém propojených samostojných nádržích určených na jímání pitné a užitkové vody v objektech, do limitních rozměrů, zejména vstupu se vešel například typ nádrže - IVAR.ELCP-1000  s limitními rozměry pro instalaci 140 x 67 x 142 cm a s požadovanou kapacitou 1000 litrů. Uvedený typ nádrže je uveden jako ilustarční příklad. Podstatou pro veřejnou zakázku jsou limitní rozměry a celková kapacita.

Na základě rozměrů kolektoru, velikosti nádrží a při započítání dilatačních mezer mezi nádržemi jsme dospěli k závěru, že v kolektoru vytvoříme propojený systém 10 nádrží s celkovou kapacitou alespoň 10 m³ (viz nákres). Nádrže budou propojeny ve dvou úrovních, u podlahy a u horní hrany tak, aby se gravitačně postupně plnily principem spojených nádob. Proti přetečení bude systém chráněn několika přepady do kanalizace.

Pro použití zachycené vody bude využíváno spodní propojení nádrží, které bude osazeno dostatečně dimenzovaným čerpadlem pro vytvoření tlaku v systému, který vyvede vodu do venkovní expozice rychlostí alespoň 60 l/mina s frekvenčním měničem (typ např. https://www.neptun.cz/domaci-vodarny/esybox-domaci-vodarna.html), který je energeticky úspornější a vyžaduje menší údržbu než klasická vodárna s expanzní nádobou.

Uvedené řešení předpokládá prostup do venkovních prostor venkovní expozice a dočasné (jednoduše demontovatelné) propojení rychlospojkami k systémům vodního ostrova a dalších vodních prvků.