Ing. Jitka Nerudová	IČO: 479 55 660       Projektová činnost ve výstavbě

Dykova 16, 636 00 Brno - Židenice				                   Požární bezpečnost staveb

Kancelář: 602 00 Brno, Přízova 10 – budova OSEVY            tel: 543 557 300         mobil: 606 545 189

fax:  543 211 138,  543 557 300     				         e-mail: jitkanerudova@tiscali.cz

jitka.nerudova@seznam.cz

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu školy

Střední škola grafická

Brno, Šmahova 110

Místo stavby:ul. Šmahova  364/110 , Brno – Slatina

p.č.: 2224/1

k.ú.: Slatina

kraj:Jihomoravský

okres:Brno - město

stavební úřad: Brno – Slatina

Stavebník: Střední škola grafická, Brno, Šmahova 110

Šmahova 364/110, 627 00 Brno - Slatina

IČ: 00226467

Projektant:Architekti Tihelka-Starycha s.r.o.

Gargulákova 32, 614 00 Brno

Stupeň:dokumentace pro stavební povolení

(pro zhotovení stavby a výběr dodavatele stavby)

Požárně  bezpečnostní  řešení stavby

- Zpracováno dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,  v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

revize dokumentace – říjen 2013

Vypracovala:            Ing. Jitka  Nerudová

Oprávnění:živnostenský list č.j.02/16274/00/0,

Magistrát města Brna  ze dne 1.12.1993

autorizovaný inženýr

pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby

ČKAIT – 1001967

osoba odborně způsobilá  dle §11 zákona č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – Z-88/98

Datum:únor 2009

Revize dokumentace: říjen 2013

Požárně bezpečnostní řešení stavby k projektové dokumentaci na výše uvedenou  akci je zpracováno dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,  § 41, odstavec 2) a odstavec 3)  vyhlášky, s využitím odstavce 4) § 41 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a se zohledněním  vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Souhlasné stanovisko k původní dokumentaci z února 2009 vydal HZS JmK, územní odbor Brno pod č.j: HSBM-73-1-229/1-OPST -2009 dne 18. 2. 2009, vyřizuje por. Ing. Zdeněk Kutlvašr.

Revize dokumentace je zpracována na žádost projektanta a prováděcí firmy z důvodu změny předpisů a vyhlášek v době řešení revize dokumentace -  říjen 2013.

Pro práci je použita původní odsouhlasená dokumentace z února 2009. Změna stavby je provedena pro přehlednost do původního textu červeně.

U provedení, které se nemění je poznámka – BEZE Změny.

1.

Podklady použité pro zpracování revize PBŘS

___________________________________________________________________________

- Informace  projektanta,

- projektová dokumentace poskytnutá projektantem – revize říjen 2013,

- fotodokumentace,

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění,

- vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění,

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění,

- vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 269/2009 Sb. a vyhláška č. 22/2010 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,

- zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, v platném znění,

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění.

- ČSN 73 0802:2009			Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty,

- ČSN 73 0810: 2009 + Z1/2012 + Z2/2013 + Z3/2013

Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení,

- ČSN 73 0818  			Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami,

- ČSN 73 0821  ed. 2/2007		Požární bezpečnost staveb.

Požární odolnost stavebních konstrukcí,

- ČSN 73 0834:2011+ Z1/2011 + Z2/2013

Požární bezpečnost staveb. Změny staveb,

- ČSN 73 0831: 2013			Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory,

- normy a předpisy související.

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, Praha 2009, vydal PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu.

- Modul NX802, (c) 2001-2012 Radim Bochňák, FIRE-NX, www.e-riziko.cz .

- Informace a výpočtové metody – placený přístup na stránky www.pelcfrantišek.cz.

- Náhled do KN.

- Náhled do systému ares.

2.

Popis stavby

___________________________________________________________________________

Projektová dokumentace řeší :

- dodatečné zateplení fasády stávajícího budovy střední školy na ulici Šmahova – změna zateplovacího systému a způsobu provedení,

- výměnu všech oken školy kus za kus do stejného otvoru,

- úpravu prosvětlovacích otvorů  v prostoru schodiště,

- výměnu vstupních dveří do školy – kus za kus,

- výměnu světlíků nad dílnou kus za kus – změna způsobu provedení,

- zateplení a výměnu střešního pláště.

Účel objektu se nemění. Nemění se vnitřní dispozice. Nezasahuje se do délky a tvaru únikových cest z objektu.  Počet žáků ve škole se nezvyšuje. Nezvyšuje se počet tříd.

Jedná se o zděnou třípodlažní stavbu v kombinaci se železobetonovým přízemním skeletem, Stavba je  nepravidelného obdélníkového půdorysu, v průmyslové zástavbě při ulici Šmahova a Řípská, samostatně stojící. Obvodový plášť budovy je zděný z klasických zdících materiálů.

Mezní rozměry objektu:		60,475 m x 51,465 m

Počet podzemních podlaží:		0

Počet nadzemních podlaží:		3

Celkový počet užitných podlaží:	3

Půdní prostor:	není – plochá střecha nad částí 1.NP, nad 3.NP a nad vstupem.

Vstup do objektu:	hlavní v úrovni 1.NP  a to z ulice Šmahova, zadní vstupy směrem do dvora

Požární výška objektu:	vzhledem k 1.NP  = 7,78 m

I.

Konstrukce dodatečného zateplení obvodových stěn objektu

Revize dokumentace na žádost projektanta – změna zateplovacího systému dle podmínek ČSN 73 0810: 2009 + Z1/2012 + Z2/2013 + Z3/2013

### I.1

### Řešení konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn objektu

_________________________________________________________________________________________-

Konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn se řeší  dle  čl. 8.4.11 ČSN 73 0802: 2009 a ČSN 73 0810: 2009 + Z1/2012 + Z2/2013 + Z3/2013.

Budova slouží jako střední grafická škola.

Školní šatny pro žáky nejsou řešeny jako jeden velký celek, ale žáci mají šatny na chodbách v jednotlivých patrech.

V objektu se dle prohlášení generálního projektanta z října 2013 nevyskytují prostory, které mohou být posuzované dle ČSN 73 0831: 2011 jako shromažďovací prostor – žádný prostor není určen pro více jak 250 osob (stanoveno dle ČSN 73 0818) a nejsou zde prostory, které jsou dle přílohy A ČSN 73 0831: 2011 hodnoceny jako shromažďovací.

1.NP – vstupní prostory, kabinety, garáže, prostory pro dílny a  sklady.

2.NP – pouze směrem do ulice Šmahova - učebny, kabinety,

3.NP – pouze směrem do ulice Šmahova - učebny, kabinety.

Požární výška objektu je 7,78 m < 12,00 m.

Pro dodatečné zateplení fasády objektu je v projektové dokumentaci použitý:

- kontaktní zateplovací systém třídy reakce na oheň B s tepelně izolační vložkou z polystyrenu třídy reakce na oheň E,

- směrem do dvora v úrovni 2.NP a 3.NP kontaktní zateplovací systém třídy reakce na oheň A s minerální vlnou.

Povrchová úprava u obou zateplovacích systému musí vykazovat index šíření plamene is = 0,00  mm.min-1.

### Požadavky na provedení konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn objektů dle platných ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802

Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou větší jak 12,00 m se navrhují dle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810: 2009 + Z1/2012 + Z2/2013 + Z3/2013.

Posuzovaná stavba má požární výšku hp = 7,80 m < 12,00 m.

Dle čl. 3.1.3 a čl. 3.1.3.1 ČSN 73 0810:2009 + Z1/2012  se nekladou požadavky na dodatečné zateplení objektů s požární výškou menší jak 12,00 m, doporučuje se však postupovat obdobně jako podle bodu a1) a  a3) čl. 3.1.3 ČSN 73 0810:

Pro dodatečné zateplení platí  dle čl. 3.1.3 bod a1) až  bod a3) následující zásady:

- Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popřípadě další součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky:

- konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li o konstrukce s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E  a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou;

- konstrukce mající třídu reakce na oheň A1 nebo A2 v případech nekontaktního spojení s dutinami, které umožňují svislé proudění plynů, nebo jsou-li tyto konstrukce ve výškové poloze hp ≥ 22,5 m;

- povrchová vrstva  musí vykazovat index šíření plamene is = 0,00 mm.min-1.

Poznámka:

Za kontaktní spojení se považují případy, kde mezi tepelnou izolací a povrchem obvodové stěny jsou i vertikální otvory (např. vlivem profilovaného profilu obvodové stěny), jejichž průřezová plocha v horizontální úrovni není větší než 0,01 m2 na běžný metr.

Úpravami podle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 se nemění původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny a tím ani původní konstrukční systém objektu.

Polystyrény použité na tepelné izolace třídy reakce na oheň E jsou podle ČSN 72 7221-2 povrchově označeny  středním černým pruhem  (uprostřed šířky desky), třída reakce na oheň F  má tento pruh červený.

Dodatečné vnější tepelné izolace jsou změnou (stávajících) staveb, nejedná se tedy o právě dokončené objekty či objekty kolaudované po roce 2000. Splněno.

Pokud je část stěn již zateplena a stávající zateplovací systém nebude demontován, potom dle čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810: 2009 + Z1/2012 musí být další zateplovací vrstva provedena také podle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810: 2009. Pokud je stávající zateplovací vrstva z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, pak nová zateplovací vrstva má mít stejnou třídu reakce na oheň i u objektu s požární výškou menší jak 12,0 m.  Úpravy stávajícího zateplení musí být provedeny tak, aby byla zajištěna stabilita všech vrstev s obvodovými stěnami.

I.2

Provedení dle předložené projektové dokumentace:

___________________________________________________________________________

1.

Zateplení směrem do ulice – hlavní fasáda – je provedeno po celé výšce budovy nově. Zateplení bude provedeno kompletním kontaktním zateplovacím systémem třídy reakce na oheň B s tepelně izolační vložkou z polystyrenu třídy reakce na oheň E. Povrchová úprava probarvenou omítkou. Dle dokumentace skladba KZS 16.

2.

Štítové stěny objektu v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou již zatepleny polystyrenem.

Další zateplení těchto stěn bude provedeno další vrstvou – na stávající zateplení bude použit kompletní kontaktní zateplovací systémem třídy reakce na oheň B s tepelně izolační vložkou z polystyrenu třídy reakce na oheň E. Povrchová úprava probarvenou omítkou. Dle dokumentace skladba KZS 6. Musí být zajištěno řádné kotvení nového zateplovacího systému k nosné obvodové konstrukci přes stávající zateplení.

3.

Štítové stěny halové části objektu v 1.NP a část zadní stěny halové části objektu v 1.NP jsou již částečně zatepleny polystyrenem - další zateplení těchto stěn bude provedeno další vrstvou,  pro kterou bude použit kompletní kontaktní zateplovací systémem třídy reakce na oheň B s tepelně izolační vložkou z polystyrenu třídy reakce na oheň E. Povrchová úprava probarvenou omítkou. Dle dokumentace skladba KZS 6. Musí být zajištěno řádné kotvení nového zateplovacího systému k nosné obvodové konstrukci přes stávající zateplení.

4.

Přízemní přístavba k halové části zateplena není a bude nově provedena skladba KZS 16 - kompletní kontaktní zateplovací systémem třídy reakce na oheň B s tepelně izolační vložkou z polystyrenu třídy reakce na oheň E, povrchová úprava probarvenou omítkou.

5.

Zateplení zadní stěny třípodlažního objektu nad halou částí ve 2.NP a 3.NP (směrem nad halu) – skladba zateplení dle projektu  KZS M16. Je ponecháno v původním odsouhlasením  provedení  -  kompletní kontaktní zateplovací  systému A1 nebo A2.

Před započetím prací bude nejdříve demontováno oplechování atiky, oplechování parapetů oken, mříže a žebříky na střechu.  Budou demontovány svislé svody hromosvodů.

Povrch stavby bude omyt tlakovou vodou a budou provedeny vysprávky případných odlupujících se nebo otlučených míst cementovou maltou, nerovnosti podkladu větší jak 5mm se musí vyrovnat, aby bylo zaručeno kontaktní spojení obkladu s fasádou.

Desky budou na fasádu upevněny tmelem a po jeho zatuhnutí se provede upevnění hmoždinkami dle platných certifikátů – přitáhnou více obklad k fasádě a zaručí dokonalé kontaktní spojení.

Po provedení zateplení bude provedeno nové oplechování atiky, nové oplechování podokapních plechů na oknech a vráceny  zpět mříže a  žebříky.

Hromosvod bude před opravou demontován a po zateplení fasády zase vrácen zpět na fasádu. Hromosvod bude přiznaný – delší konzoly. Před uvedením do užívání bude provedena výchozí revize.

Zateplení bude dotaženo po úroveň soklu. Zakládací lišta bude kopírovat tvar a průběh soklu. Provedení zateplení v místě soklu viz detail E – zateplení je dotaženo cca 100 mm pod terén a v místě soklu zúženo. Mezi soklovou částí a zateplením stěny je zakládací lišta a krycí nerezová lišta.

na zateplovací systémy  bude doložen doklad o shodě, který bude obsahovat údaje o  tom, že:

- kontaktní zateplovací systém jako celek je třídy reakce na oheň B nebo A,

- index šíření plamene povrchové úpravy bude mít hodnotu is = 0,00.

Požární výška objektu je menší jak 12,00 m – stříšky nad vstupy se nepožadují.

Římsa nad vstupem (řez B´B) se ze spodní strany nezatepluje – pouze omítka. Pokud by se použilo zateplení – potom smí být provedeno pouze z minerální vlny.

I.3

Závěr k části I

________________________________________________________________

- Pro zateplení fasády bude použit dle projektové dokumentace převážně kontaktní zateplovací systém třídy reakce na oheň B s tepelně izolační vložkou z polystyrenu třídy reakce na oheň E, povrchová úprava omítkou.

- Zateplení zadní fasády třípodlažního objektu ve 2.NP a 3.NP nad střechou haly bude provedeno kompletním kontaktním zateplovacím systémem třídy reakce na oheň A s tepelně izolační vložkou z minerální vlny třídy, povrchová úprava omítkou.

- Použitý  zateplovací systém bude  doložen doklady o shodě, které  budou obsahovat třídu reakce na oheň použitého materiálu a třídu reakce na oheň kontaktního zateplovacího systému jako celku, hodnotu intenzity šíření plamene (bude zřetelné, že zkušební vzorek obsahoval i tepelně izolační vrstvu a kotevní prvky tak, jak ukládá platná zkušební norma).

- Firma doloží doklady o tom, že je proškolená a smí použité  zateplovací systémy provádět.

II.

Výměna   oken  ve fasádě kus za kus,  náhrada prosvětlovacích otvorů ve schodišti za okna, výměna otvorů vyplněných sklobetonovými tvárnicemi za okna, výměna světlíků nad dílnami kus za kus

Výměna oken kus za kus  - je posuzováno jako  změna stavby skupiny I. dle podmínek ČSN 73 0834.

II.a)

Beze změny.

Bude provedena výměna všech stávajících oken v budově – kus za kus – bez změny velikosti otvoru. Velikost oken se nemění, nezmenšuje se velikost otvorů pro větrání.

Nezasahuje se  do velikosti oken z objektu – pouze výměna kus za kus. Výměnou okenní výplně do stávajících otvorů se nemění  odstupové vzdálenosti od objektu, dle podmínek ČSN 73 0834 se neposuzují.

Nová okna jsou dle zásad ČSN 73 0834 pro změny stavby skupiny I vyhovující  a nemají vliv na zvýšení odstupové vzdálenosti od budovy jako celku. Z hlediska PB je výměna stávajících oken kus za kus bez změny velikosti vyhovující.

II.b)

Beze změny.

Prostor druhého schodiště – dnes je pro prosvětlení prostoru druhého schodiště použito plných skleněných výplní v kulatých otvorech. Tyto výplně nelze použít pro větrání. V rámci opravy fasády bude vzhled sjednocen s hlavním schodištěm a bude provedena úprava osvětlení v prostoru druhého schodiště tak, aby byla zajištěna i možnost větrání.

Kulaté otvory  o průměru 300 mm – plocha jednoho otvoru 0,07 m2.

Počet otvorů – 44.

Celková požárně otevřená plocha – 3,11 m2 = 12,9 % plochy fasády nad vstupem.

Otvory budou zazděny materiálem Porotherm nebo Ytong na celou tl zdiva a nahrazeny dvěma pásy oken.

Nová okna – 1500/2340 mm – 2 x.

Bude zajištěno otvírání oken ploše 2,00 m2 na každém podlaží.

Okna musí být osazena tak, aby bylo zajištěna možnost otevření oken z podlahy - okna musí mít možnost snadného otevření. Otevírací mechanizmus manuálně ovládaný smí být nejvýše 1,80 m nad úrovní přilehlé podlahy či schodišťového stupně.

Posouzení odstupových vzdáleností:

Okna z učeben – 2100/1600:

Předpokládaná teplota požáru:	841.8	[°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy):	87.57	[kW/m2]

Polohový faktor:	0.2112	[-]

Kritická hustota tepelného toku:	18.5	[kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru):	1.98	[m]

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy):	1.12	[m]

Nové okno ze schodiště – 1500/2340:

Předpokládaná teplota požáru:	781.35	[°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy):	70.07	[kW/m2]

Polohový faktor:	0.2636	[-]

Kritická hustota tepelného toku:	18.5	[kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru):	1.73	[m]

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy):	0.94	[m]

Odstupová vzdálenost od oken ve schodišti zasahuje pouze na pozemek stavebníka a neohrožuje žádný objekt.  Je menší než odstup z prostoru tříd. Vyhovuje.

II.c)

Beze změny.

Dvorní fasáda – 2.NP – výměna skleněných tvárnic za okna v prostoru chodby ve 2.NP, velikost otvoru se nemění  - okno bude osazeno do stávajícího otvoru 1500/500 mm :

Předpokládaná teplota požáru:	841.8	[°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy):	87.57	[kW/m2]

Polohový faktor:	0.2107	[-]

Kritická hustota tepelného toku:	18.5	[kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru):	0.87	[m] – proluka mezi světlíkem  a oknem je 750 mm, zadní stěna světlíku směrem ke škole je vyzděná v tl. 150 mm z materiálu Ytong.

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy):	0.47	[m]

Výměna skleněných tvárnic za okna s dvojitým prosklením nemění velikost požárně otevřených ploch, stávající skleněné tvárnice nejsou v provedení vykazujícím požární odolnost EW  a nejsou v provedení do požárně nebezpečného prostoru EI. Výměna skleněné tvárnice za bezpečnostní sklo ponechává kvalitu otvoru shodnou.

Umístění stávajících otvorů se nemění.

Po provedení povrchové úpravy fasády bude před okna vrácena původní mříž.

II.d)

Světlíky nad přízemní části objektu. Stávající světlíky jsou skleněné, drátosklo do ocelové konstrukce.

Čtyři pásy světlíků budou ponechány - výměna bude provedena kus za kus – nemění se výška, šířka ani délka světlíků, rozměr je dán velikostí otvoru ve střeše. Odstupová vzdálenost se neposuzuje. Velikost světlíků je zachována, použitý materiál – sklo s drátěnou vložkou nebo bezpečnostní sklo do ocelové konstrukce, štíty světlíků jsou vyzděné v tl. 150 mm.  Proluka mezi světlíkem a stěnou školy je 600 mm – původní vzdálenost od školy a provedení je zachováno. Pro světlíky nesmí být použit polykarbonát.

Střední světlík nad sklady a zadní světlík nad přistavěnou částí skladů bude zrušen a nově bude nahrazen vodorovným neotvíravým prosklením.

Nad halou bude světlík nahrazen čtyřmi okny.

V přístavbě bude krátký světlík nahrazen dvěma okny.

Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonové vazníky. Na železobetonové vazníky je položen střešní plášť, který tvoří žebírkové železobetonové panely. Plocha požárně otevřených otvorů se snižuje, odstupová vzdálenost od střechy se nezvyšuje. V místě světlíku bude konstrukce střešního pláště doplněna dobetonováním výšky 80 mm s vloženou Kari sítí. Dobetonování je položeno na vloženou ocelovou konstrukci  profilů U140 a plech VSŽ, který tvoří ztracené bednění. Ocelová konstrukce bude obložena sádrokartonem tl. 15 mm na CD profilech. Navrhované provedení je vyhovující pro změnu stavby skupiny I původní odolnost konstrukce – skleněný střešní světlík - není snížena pod původní hodnotu (světlík bez odolnosti), minimální odolnost stavební úpravy střešního pláště vyhovuje (v místě ocelové konstrukce) pro R 30 DP1.

III.   Výměna  vstupních dveří u budovy

Beze změny.

Hlavní  vstup do školy je v úrovni  1.NP.

V projektové dokumentaci se nezasahuje se do dveří uvnitř objektu, nemění se stávající únikové cesty, jejich kvalita se nezhoršuje.

Dle podmínek ČSN 73 0810:2009 čl. 5.5.9  požární uzávěry, (jakož i dveře – uzávěry - bez požární odolnosti) vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování,  které umožní  po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně, či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod.

Výměna dveří ve fasádě:

1.

Hlavní vstup z ulice Šmahova, stávající dveře dvoukřídlové šířky 1600 mm, dvě křídla 800 mm, v případě úniku se budou otvírat obě křídla zároveň, ve směru úniku bude osazeno kování dle ČSN EN 1125.  Dveře ze vstupní haly  do zádveří budou bez možnosti uzamčení.

2.

Druhý vstup do budovy – druhé schodiště – dveře směrem ven dvoukřídlové, otvíravé směrem ven ve směru úniku, v případě úniku se otvírají obě křídla současně, šířka 1600, jedno křídlo 800 mm, ve směru úniku bude osazeno kování dle ČSN EN 1125.

Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být v případě evakuace otevíratelné a průchodné.

exteriér – „pupek“

Interiér  - kování dle podmínky ČSN 73 0810:2009

Směr úniku osob

- Oprava střešního pláště

V rámci opravy objektu bude opraven střešní plášť v úrovni + 12,31 m nad 3.NP uliční části a v úrovni 6,34 m nad 1.NP.

Bude provedena oprava střešního pláště nad 1.NP (směrem do ulice Šmahova) na úrovni + 4,28 m.

Střecha plochá, krytina asfaltová.  Do nosné železobetonové konstrukce střechy se nezasahuje.

Bude provedena nová tepelná izolace a nová povlaková krytina.

a)

Střecha nad 3.NP – plocha střechy  60,775 m  x 9,145 m  = 555,79 m2 < 1500 m2.

Není požadováno dělení do požárních pásů a nejsou kladeny požadavky na povrchovou úpravu. Konstrukce střechy je nad požárním železobetonovým stropem s vyhovující odolností, požadavky na střešní plášť se neuplatňují.

Dle vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., bude použita krytina typu BROOF (t1).

b)

Střecha nad 1.NP (hala) – plocha střechy 1746,84 m2  > 1500 m2. Střecha je v požárně nebezpečném prostoru vyšší části školy.

Střešní plášť je nad stávající žel.bet. konstrukcí střechy. Požadavky na odolnost  střešního pláště se neuplatňují, střešní plášť ale nesmí šířit požár.

Provedení střešního pláště bude v provedení do požárně nebezpečného prostoru a provedení bude odpovídat §7  vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Střešní plášť musí být klasifikován dle ČSN EN 13501-5 +A1 Požární bezpečnost stavebních výrobků a konstrukcí – část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. Posuzovaný střešní plášť se nachází v požárně nebezpečném prostoru – musí být navržen s klasifikací BROOF (t3) pro sklon do 5º.

c)

Střecha nad 1.NP  - úroveň + 4,28 – nad vstupem do školy z ulice Šmahova  - plocha střechy (23,945 m x 2,810 m) = 67,28 m2.

Střecha je v požárně nebezpečném prostoru vyšší části školy (2.NP a 3.NP).

Střešní plášť je nad stávající žel.bet. konstrukcí střechy. Požadavky na odolnost  střešního pláště se neuplatňují, střešní plášť ale nesmí šířit požár.

Provedení střešního pláště bude v provedení do požárně nebezpečného prostoru a provedení bude odpovídat §7  vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Střešní plášť musí být klasifikován dle ČSN EN 13501-5 +A1 Požární bezpečnost stavebních výrobků a konstrukcí – část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. Posuzovaný střešní plášť se nachází v požárně nebezpečném prostoru – musí být navržen s klasifikací BROOF (t3) pro sklon do 5º.

3.

Závěr

________________________________________________________________

1.

Posuzované stavební úpravy jsou z hlediska platné ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834 a vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. vyhovující.

2.

Dodatečné zateplení objektu bude provedeno pro objekt s požární výškou do 12,00 m = kompletním kontaktním zateplovacím systémem třídy reakce na oheň B s tepelně izolační vložkou z polystyrenu třídy reakce na oheň  E a s povrchovou úpravou nešířící požár – is = 0,00 mm.min-1. Na stěně ve 2.NP a 3.NP směrem nad halu bude do požárně nebezpečného prostoru  použit kompletní kontaktní zateplovací systém třídy reakce na oheň A (s minerální vlnou  tl. 160 mm). Podmínky rozepsány v části I. Vyhovuje.

3.

Výměna oken kus za kus beze změny velikosti otvoru je vyhovující, odstupové vzdálenosti se dle zásad ČSN 73 0834 neposuzují. Beze změny.

Nahrazení kruhových otvorů v čelní fasádě okny – vyhovuje, odstupová vzdálenost od budovy se nezvyšuje.Beze změny.

Výměna skleněných tvárnic za okna v dvorní fasádě beze změny velikosti otvoru, vyhovuje, tvárnice bez požární odolnosti, odstupové vzdálenosti se dle zásad ČSN 73 0834 neposuzují. Beze změny.

Výměna čtyřech střešních světlíků kus za kus – původní ocelová konstrukce + sklo s drátěnou vložkou, výměna kus za kus ve shodném materiálovém provedení, sklo bude řešeno jako drátosklo nebo bezpečnostní sklo, nebude použit polykarbonát. BEZE změny.

Nahrazení dvou střešních světlíků vodorovný neotvíravým prosklením – střední část haly nad sklady a zadní část haly nad skladem. Konstrukce střešního pláště v místě původního světlíku je doplněna – ocelová konstrukce + beton – odolnost výplně je minimálně R 30 – vyhovuje.

4.

Výměna vstupních dveří do budovy kus za kus  –  otvírání je zachováno, šířka dveří je zachována, ve směru úniku z budovy bude kování dle podmínek ČSN 730810: 2009.

5.

Střešní plášť – nad uliční částí třípodlažní budovy – v provedení BROOF (t1).

Střešní plášť nad 1.NP dvorní částí a nad vstupem do budovy ze strany ulice v 1.NP (výšková úroveň + 4,28m) – nový střešní plášť je nad stávajícím požárním stropem (původní betonové konstrukce stropů), odolnost střešního pláště se nepožaduje, ale musí být proveden do požárně nebezpečného prostoru dle §7 vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. = střešní plášť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 6 bod.3 – ČSN EN 13 501-5 + A1. Střešní plášť se nachází v požárně nebezpečném prostoru = bude hodnocen BROOF (t3) pro požadovaný sklon  do 5º. Konstrukce střešního pláště nad 1.NP  smí být  provedena pouze v odzkoušené skladbě a bude doloženo platnou zkouškou dle ČSN EN 13 501 – 5  - Chování střech při vnějším působení požáru.

Příloha poskytnutá projektantem – říjen 2013:

Půdorys 1.NP

polystyren

polystyren

polystyren

polystyren

polystyren

polystyren

Půdorys 2.NP

polystyren

Minerální vlna

BROOF (t3)

BROOF (t3)

BROOF (t3)

polystyren

polystyren

Půdorys 3.NP

polystyren

Minerální vlna

polystyren

polystyren

Půdorys střechy nad 3.NP

BROOF (t1)

Řezy

BROOF (t1)

BROOF (t3)

BROOF (t3)

polystyren

Minerální vlna

polystyren

Ze spodu římsy pouze omítka

Pohledy

Revize dokumentace - Brno, říjen 2013	      		                         Ing. Jitka Nerudová