STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

VÝTAH - ŠKOLA MORAVSKÝ KRUMLOV

Ústřední vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 4

Zak.č.  .  1077/19

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2019

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

- Půdorysy 1.PP, 1.NP a schéma					1:50		v.č.1

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Výtah – škola Moravský Krumlov

b) místo stavby:				SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

c) předmět dokumentace	Úprava ústředního vytápění v prostoru výtahové šachty

Údaje o stavebníkovi	Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, prohlídka stávajícího stavu, investiční záměr stavebníka, dokumentace stávajícího objektu

3)- Účel objektu

Účelem objektu je částečná rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a otopných těles nacházejících se v prostoru budoucí výtahové šachty.

4) – Použité podklady

-stavební výkresy 1:50

-prohlídka stávajícího objektu

-požadavky investora

-tech. data použitých zařízení

-platné ČSN

5) Stávající stav a demontáže

V objektu je instalována stávající teplovodní otopná soustava připojená na stávající kotelnu.

Stávající kotelna je ponechána v původním stavu. Oběh topného média je zajišťován centrálním oběhovým čerpadlem. Otopná soustava je řešena jako teplovodní s teplotním spádem 70/55°C.

Stávající otopná tělesa v předmětné části objektu budou demontována a částečně použita v nové pozici.

Stávající rozvod pod stropem v 1.PP bude demontován až po uzavírací kohouty a nahrazen novým.

6) Řešení otopné soustavy

Nový rozvod pod stropem 1.PP bude proveden ze za studena válcovaných měděných trubek a bude napojen na stávající páteřní rozvod vedený pod stropem 1.PP v místě uzavíracích kohoutů včetně jejich výměny. Na zpětném potrubí se osadí uzavírací kohout s vypouštěcím ventilem, aby bylo možné z nově instalované trasy vypustit vodu. Jako otopné těleso se použije jeden stávající radiátor (litina 20 x 500/200), který se osadí novým termostatickým ventilem a hlavou.

7) Uložení potrubí

Potrubí je uchyceno v typových objímkách nebo závěsech připevněných ke stropu nebo zdi. Uložení potrubí je typové osově posuvné. Kompenzace dilatace rozvodů je přirozená změnou směru trasy potrubí.

8) Nátěry a tepelné izolace

Veškeré potrubí, armatury, kovové stavební doplňkové konstrukce, které nejsou dodány s finální povrchovou úpravou budou natřeny základní a krycí barvou

Topné rozvody pod stropem 1.PP budou tepelně izolovány izolačními trubicemi o tl. izolace rovné průměru potrubí bez povrchové úpravy. Materiál izolace musí mít souč. tepel. vodivosti < 0,04W/mK. Volně vedené rozvody v místnostech nebudou tepelně izolovány

9) Zkoušky zařízení

Před uvedením do provozu budou provedeny zkoušky zařízení podle ČSN 06 03 10

Zkouška těsnosti

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celé zařízení propláchnuto. Celá otopná soustava bude zkoušena zkušebním přetlakem 0,5MPa. Po napuštění otopné soustavy a dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí projevit netěsnosti. V zařízení se udržuje zkušební přetlak po dobu 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Voda ke zkoušce nesmí být teplejší než 50°C. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru a její výsledek musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Provozní zkouška

Zkouška provozní se dělí na zkoušku dilatační a topnou

Dilatační zkouška

Provede se před zazděním drážek, zakrytím rozvodů a provedení tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na max. teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí li se po této zkoušce netěsnosti v zařízení je nutné po jejich opravě zkoušku opakovat. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru a její výsledek musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Topná zkouška

Provede se v průběhu topného období za normálních podmínek provozu, kdy se zkontroluje

-správná funkce armatur

-rovnoměrné ohřívání otopných těles

-dosažení tech. předpokladů projektu

-správná funkce regulačních a měřících zařízení

Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a protokolu o topné zkoušce.