## List1
V ý p i s m a t e r i á l u | [8 empty] | D.1.4.1. 02
|  | Akce : SPŠ Jílová – nucené větrání objektů C+D | [6 empty] | prosinec 2017
Technika prostředí staveb
|  | ČÁST : |  | D.1.4.1. ústřední vytápění
Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
Nedílnou součástí tohoto výpisu jsou Technické standardy
Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
| Z | Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
| R | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
| N | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
| ZRN celkem |  |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
[5 empty] | Provoz investora |  |  | 0
| HZS |  |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
| RN II.a III.hlavy |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
| ZRN+VRN+HZS (bez DPH) |  |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
REKAPITULACE
|  | Kotelny | [5 empty] | 0
|  | Strojovny | [5 empty] | 0
|  | Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
|  | Armatury | [5 empty] | 0
|  | Otopná tělesa | [5 empty] | 0
|  | Nátěry | [5 empty] | 0
|  | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
|  | CELKEM | [5 empty] | 0
|  | HZS | [5 empty] | 0
poř.číslo | SKP | CPV | položka URS | popis položky | měr.j. | počet | cena/kus | cena celkem | Poznámka: | Standard
1
2 | 45.33.11 |  |  | K O T E L N Y
3 |  | 45333000-0 |  | zdroj tepla zůstává
4 | [6 empty] | 0
5 | 45.33.11 |  |  | S T R O J O V N Y
6 |  | 45331220-4 | 73519-1910 | NAPUSTENI VODY DO SOUSTAVY | m2 ot.pl. | 520 | 0 | 0 | ekvivalentní plocha DOT
7 |  |  |  | teplovodní rozdělovač ve strojovně 1.PP včetně pomocné nosné kce z U profilů
8 |  |  | 73211-1135 | rozdělovač DN150 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2.2
9 |  |  | 73211-1233 | příplatek za 0,5m | ks | 2 | 0 | 0
10 |  |  | 73211-1318 | trubková hrdla rozdělovačů DN50 | ks | 4 | 0 | 0
11 |  |  | 73211-1332 | trubková hrdla rozdělovačů DN100 | ks | 4 | 0 | 0
12 |  |  |  | výroba a montáž orientačních štítků
13 |  | 45351000-2 |  | výroba orientačních štítků | kus | 18 | 0 | 0
14 |  | 45331220-4 | 73219-9100 | MTZ ORIENTACNICH STITKU | soubor | 18 | 0 | 0
15 |  |  |  | montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých
16 |  |  | 73221-9315 | PN0,6/0,6 o objemu 1000l | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | 39715000-7 |  | akumulátor tepla atypický s 6 hrdly DN65 a 1 hr.DN25 a výbavou dle VD V=1000l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2,5,2
18 |  |  |  | akumulátor bude dodán vč.tepelné izolace vhodné pro chlazení (mikropryž 32mm)
19 |  |  |  | pojištění – expanzní nádoby tlakové
20 |  | 44610000-9 | 73233-1618 | pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 6 bar v=100l | soub. | 1 | 0 | 0 | v kotelně – topení | 2.3
21 |  | 42131100-7 | 73233-1778 | bezpečnostní uzávěr k expanzní nádobě | kus | 1 | 0 | 0
22 |  | 44163000-0 | 73332-1105 | plastové svody od PojV do odvodnění | m | 6 | 0 | 0 | v kotelně i strojovně
23 |  |  |  | měření spotřeby tepla
24 |  | 42131100-7 | 73248-1921 | montáž měřičů spotřeby | kus | 2 | 0 | 0
25 |  |  |  | kalorimetricke počitadlo + průtokoměr Qnom=15m3/h+teplom.s jímkami Pt500, bater.n. | soub. | 1 | 0 | 0 | vzduchotechnika
26 |  |  |  | kalorimetricke počitadlo + průtokoměr Qnom=25m3/h+teplom.s jímkami Pt500, bater.n. | soub. | 1 | 0 | 0 | škola
27 |  |  |  | příplatek za rozšíření měřiče o rozhraní M-Bus | soub. | 2 | 0 | 0 | snímá MaR
28 |  |  |  | čerpadla teplovodní
29 |  |  |  | Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelnou tepelnou izolací
30 |  |  |  | čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček
31 |  |  |  | (permanentní magnety) Q=0,2-1m3/h H~2,5m Qel < 50W
32 |  |  |  | pružně uloženo do potrubí a podepřeno (1 suchá rez.)
33 |  | 42122100-1 | 73242-1412 | čerpadlo DN25 PN6 m<10 kg l~180mm s odvzd.komorou | soub. | 8 | 0 | 0 | čerpadla na VZT | 2,4,2
34 |  |  |  | (permanentní magnety) Q=15m3/h H=5m Qel < 350W
35 |  |  |  | pružně uloženo do potrubí a podepřeno (1 společná suchá rez.)
36 |  | 42122100-1 | 73242-2223 | čerpadlo DN40 PN6 m<20 kg l~220mm | soub. | 2 | 0 | 0 | čerpadlo na R+S – UT | 2,4,2
37 |  |  |  | (permanentní magnety) Q=4,5m3/h H=3m Qel < 100W
38 |  |  |  | pružně uloženo do potrubí a podepřeno
39 |  | 42122100-1 | 73242-2211 | čerpadlo DN40 PN6 m<20 kg l~220mm | soub. | 1 | 0 | 0 | podávací čerpadlo VZT | 2,4,2
40 |  | 45331100-7 | 73242-9212 | MTZ CERPADEL DN25 | soub. | 7 | 0 | 0
41 |  | 45331100-7 | 73242-9223 | MTZ CERPADEL DN40 | soub. | 2 | 0 | 0
42
43 |  |  |  | tepelné čerpadlo
44 |  |  |  | vzduch-voda v děleném provedení s přímým vstřikováním chladiva v provedení split
45 |  |  |  | topný výkon A7/W35 23kW COP A7/W35 3,65, COP A-7/W35 2,85 topný výkon zachován
46 |  |  |  | max.hl.akust.tlaku 59dB(A), plný výkon do -15°C, provoz do -25°C
47 |  | 42511110-5 | 73252-2115 | vnější jednotka TČ | soub. | 2 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
48 |  | 42511110-5 | 73252-2131 | vnitřní jednotka TČ – PP výměník s izolací, oběhovým prim.čerpadlem a elektronikou | soub. | 2 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
49 |  | 42511110-5 |  | stojanová stavitelná konzole pro vnější jednotku | kus | 2 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
50 |  | 42511110-5 |  | ModBus modul pro monitoring a řízení jednotky | kus | 1 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
51 |  | 42511110-5 |  | master elektronika | kus | 1 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
52 |  | 42511110-5 |  | topný kabel, konektor pro řízení top.kab., ucpávky dna jednotky | kusů | 2 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
53 |  | 42511110-5 |  | uložení venkovních jednotek na silentbloky | kusů | 2 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
54 |  | 42511110-5 |  | teplotní čidla na topný okruh umístěná za AN | kusů | 2 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
55 |  | 42511110-5 |  | MTZ a oživení soustavy (+ součinnost s nadřazenou soustavou MaR) | kpl | 1 | 0 | 0 | tepelné čerpadlo | 1,1b
56 |  | 42511110-5 |  | soubor izolovaných chladivových Cu rozvodů 12/28 na střechu | soub. | 56 | 0 | 0 | pro provoz topení / chlazení | 1.2
57 |  | 42512500-3 | 73282-1111 | průtokový spínač – flowswitch k TČ 3,2m3/h | kus | 2 | 0 | 0 | okruh TČ-AN
58 |  |  |  | doplňování upravené vody – návaznost na celek ZTI
59 |  | 44165100-5 | 73134-1130 | hadice napouštěcí 16/23 | m | 20 | 0 | 0
60 |  |  | 99873-2201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
61 |  |  | 99873-2293 | Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m | % | 0 | 0 | 0
62 | [6 empty] | 0
63 | 45.33.12 |  |  | P O T R U B Í
64 |  |  |  | STANDARDNÍ POTRUBÍ
65 |  |  |  | montáže za ztížených podmínek (provoz, průchozí profily)
66 |  | 44164300-0 |  | ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 | kus | 21 | 0 | 0
67 |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách
68 |  | 44163121-4 | 73311-1213 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 | m | 16 | 0 | 0 | odvzdušnění | 3.2
69 |  | 44163121-4 | 73311-1215 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN25 | m | 195 | 0 | 0 |  | 3.2
70 |  | 44163121-4 | 73311-1217 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN40 | m | 24 | 0 | 0 |  | 3.2
71 |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách
72 |  | 44163121-4 | 73312-1218 | POTRUBI HLOCEL BSVE KOTELNY D57/2,9 | m | 259 | 0 | 0 |  | 3.2
73 |  | 44163121-4 | 73312-1222 | POTRUBI HLOCEL BSVE KOTELNY D76/3,2 | m | 48 | 0 | 0 |  | 3.2
74 |  | 44163121-4 | 73312-1228 | POTRUBI HLOCEL BSVE KOTELNY D108/4 | m | 48 | 0 | 0 |  | 3.2
75 |  |  |  | Tlakové zkoušky potrubí
76 |  | 45331100-7 | 73319-0232 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí | m | 590 | 0 | 0
77 |  |  |  | Doplňky k potrubním rozvodům
78 |  | 44212314-3 |  | požární ucpávky kov. potrubí (odolnost 30min) nad rámec definovaný standardem | kusů | 4 | 0 | 0
79 |  |  |  | uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami – rozteče uložení dle VD
80 |  |  |  | Přesun hmot pro potrubí, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m | % | 0 | 0 | 0
82 | [6 empty] | 0
83 | 45.33.12 |  |  | A R M A T U R Y
84 |  |  |  | Montáže armatur přírubových
85 |  | 45331220-4 | 73410-9117 | MTZ ARMATUR 2PRIRUBY PN6 DN65-DN80 | soub | 2 | 0 | 0
86 |  | 45331220-4 | 73410-9414 | MTZ ARMATUR 3PRIRUBY PN16 DN20-50 (MaR) | soub | 9 | 0 | 0
87 |  |  |  | filtr s vypouštěcím šroubem, standardní síto
88 |  | 42514300-5 | 73416-3427 | filtr přírubový DN65 PN16 | kus | 1 | 0 | 0 | hlavní přívod | 4.7
89 |  |  |  | mezipřírubová zpětná klapka dvojitá s min.tlak.ztrátou
90 |  | 42131292-9 | 73419-2316 | klapka PN6-16 DN65 | kus | 1 | 0 | 0 | za čerpadlem AN
91 |  | 42131292-9 | 73419-2318 | klapka PN6-16 DN100 | kus | 1 | 0 | 0 | okruh UT
92 |  |  |  | mezipřírubová klapka uzavírací
93 |  | 42131100-7 | 73419-3115 | DN65 | kus | 7 | 0 | 0 | AN
94 |  | 42131100-7 | 73419-3117 | DN100 | kus | 7 | 0 | 0 | hlavní přívod
95 |  |  |  | seřizovací ventil na straně zdroje (kontrola přes MST)
96 |  | 42131100-7 |  | mezipřírubový reg.ventil DN50 s def.kvs=80,6 a nest.ovl.kolem s ukazatelem | kus | 1 | 0 | 0 | okruh VZT | 4.3
97 |  | 42131100-7 |  | mezipřírubový reg.ventil DN80 s def.kvs=172 a nest.ovl.kolem s ukazatelem | kus | 1 | 0 | 0 | okruh UT | 4.3
98 |  | 45331100-7 | 73420-9117 | MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 1/2 – 6/4“ | kus | 22 | 0 | 0
99 |  |  |  | automatické regulátory průtoku
100 |  | 42131100-7 |  | regulátor průtoku DN25 5-95 kPa Qnom=1134kg/h | kus | 7 | 0 | 0 | VZT jednotky
101 |  | 42131100-7 |  | nastavitelný regulátor průtoku DN32 17-400 kPa Qnom=4,1m3/h | kus | 1 | 0 | 0 | na R+S větev UT
102 |  | 42131100-7 | 73425-1214 | ventily pojistné závitové DN25 5,5bar | kus | 1 | 0 | 0 | EXP
103 |  | 42131000-6 | 73429-1123 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 | kus | 17 | 0 | 0
104 |  | 42131000-6 | 73429-1124 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | na R+S
105 |  | 42131100-7 | 73424-2413 | ventily zpětné závitové DN20 | ks | 7 | 0 | 0 | VZT jednotky zkrat
106 |  | 42131100-7 | 73424-2416 | ventily zpětné závitové DN40 | ks | 2 | 0 | 0 | u TČ
107 |  | 42131100-7 | 73424-2417 | ventily zpětné závitové DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | hlavní vrat z AN
108 |  | 42514300-5 | 73429-1244 | filtr závitový standardní síto DN25 | kus | 7 | 0 | 0 | u VZT jednotek | 4.7
109 |  | 42131000-6 | 73429-2713 | kulový kohout přímý DN10 | kus | 21 | 0 | 0 | odvzdušnění | 4.4
110 |  | 42131000-6 | 73429-2715 | kulový kohout přímý DN25 | kus | 36 | 0 | 0 | u jednotek | 4.4
111 |  | 42131000-6 | 73429-2717 | kulový kohout přímý DN40 | kus | 4 | 0 | 0 | TČ | 4.4
112 |  | 42131000-6 | 73429-2718 | kulový kohout přímý DN50 | kus | 4 | 0 | 0 | větve na R+S | 4.4
113 |  | 44164300-0 |  | flexi nerezové hadice pro připojení VZT DN25 Lmax=200mm | kus | 14 | 0 | 0 | VZT | 4.5
114 |  |  |  | Teploměry
115 |  | 38412000-6 | 73441-1127 | TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM | kus | 24 | 0 | 0 |  | 4.6
116 |  | 45331100-7 | 73441-9111 | MTZ TEPLOMERU | kus | 24 | 0 | 0
117 |  |  |  | Tlakoměry
118 |  | 38423100-7 | 73442-1102 | TLAKOMER DEFORMACNI 0-600 kPa vč.smyčky a kohoutu | kus | 5 | 0 | 0 |  | 4.6
119 |  |  |  | pozn.: konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR
120 |  | 44167000-8 | 73449-4214 | NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 | kus | 39 | 0 | 0
121 |  | 45331100-7 | 734449-9211 | MTZ NAVARKU M 20X1,5 | kus | 39 | 0 | 0
122 |  |  |  | hydronické vyregulování 9 armatur dle VD
123 |  | 45351000-2 |  | hydronické vyregulování ventilů a sestavení protokolu | soub. | 1 | 0 | 0
124 |  |  | 99873-4202 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
125 |  |  | 99873-4293 | Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m | % | 0 | 0 | 0
126 | [6 empty] | 0
127 | 45.33.11 |  |  | 735 - O T O P N Á T Ě L E S A
128 | [6 empty] | 0
129 |  |  |  | 800-783 N Á T Ě R Y
130 |  |  |  | Nátěry kov.potrubí a armatur
131 |  | 45442000-7 |  | základní | bm | 590 | 0 | 0 |  | 6.1
132 | [6 empty] | 0
133 |  |  |  | I Z O L A C E T E P E L N É
134 |  |  |  | Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur
135 |  |  |  | kašírované vláknité izolace pro rozvody od paty objektu PO vstupní stranu AN od R+S (T)
136 |  |  |  | akumulátor a všechny rozvody na odběrové straně z AN izolovat mikropryží 19mm a 32mm ! (CH) – dle VD
137 | 45.32.11 |  |  | kaš.iz. do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, DN100-DN150 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení
138 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN25 (CH) | bm | 253 | 0 | 0 |  | 7.2
139 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN40 (CH) | bm | 31 | 0 | 0 |  | 7.2
140 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN50 (CH) | bm | 206 | 0 | 0 |  | 7.2
141 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN50 | bm | 130 | 0 | 0 |  | 7.1
142 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN65 (CH) | bm | 32 | 0 | 0 |  | 7.2
143 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN65 | bm | 30 | 0 | 0 |  | 7.1
144 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN100 | bm | 62 | 0 | 0 |  | 7.1
145 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN150 (R+S) | bm | 8 | 0 | 0 |  | 7.1
146 |  | 45320000-6 |  | montáž izolací | HZS | 68 | 0 | 0
147 |  | 45261310-0 |  | D+M oplech. rozvodu nekorodujícím plechem 0,6mm – nad střechou | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 7.2
148 |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
149 |  |  |  | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | % | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 0
151 | 45.32.11 |  |  | 991 - Hodinové zúčtovací sazby
152 |  | 50721000-5 |  | funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 | HZS | 24 | 0 | 0
153 |  | 71300000-1 |  | zaškolení obsluhy | HZS | 8.5 | 0 | 0
154 |  | 71300000-1 |  | doplnění provozního řádu dle ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 | HZS | 25.5 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 0