## SŠP Jílová
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
1 | Větrání učeben 1.NP a 1.PP
1.01 | Rekuperační jednotka 3500 m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vzduchotechniká jednotka s dvojitým rotačním rekuperátorem tepla
s přenosem vlhkostivybavena vlastním systémem MaR se systémem VAV
pro řízení ootáček ventilátorů k zabezpečení konstatntního tlaku v přívodním
i odvodním potrubí se vstupem řízení, odděleným rozvaděčem,
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h, externí tlak přívod 400 Pa, odvod 400 Pa
Průřezová rychlost jednotky - přívod 1,91 m/s, odvod 1,91 m/s
Ventilátor přívodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 450 Pa, celk tlak 850 Pa 1,55 kW, 3x400 V
Ventilátor odvodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 355 Pa, pcelk 755 Pa 1,55 kW, 3x400 V
SFPv faktor (čisté filtry) 2,61 kW/(m3/s)
SFPe - výpočtová tlaková ztráta filtrů 2,85 kW/(m3/s)
Účinnost rekuperace 77,4%
Zimní provoz
teplota a vlhkost vzduchu na rekuperátoru
přívod -15°C/90% / 12,1°C/51%, odvod 20,0°C/50% / -7,1°C/100%
Letní provoz
přívod 32°C/38% / 27,4°C/50%, odvod 26,0°C/50% /30,6°C/38%
Fitrace vzduchu - přívod F7, odvod M5
přívod - tlaková ztráta počáteční 56 Pa, koncová 172 Pa, výpočtová 114 Pa
odvod - tlaková ztráta počáteční 24 Pa, koncová 135 Pa, výpočtová 79 Pa
Ohřívač - chladič přídavný vodní
Ohřev vzduchu
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h
Výkon ohřívače 14,324 kW
teplota vzduchu vstup 12°C, výstup 23,8°C
Průtok topné vody 0,17 l/s, tlaková ztráta na straně vody 0,65 kPa
teplota vody vstup 50,0°C, výstup 30,0 °C
Chlazení vody
Výkon chladiče 10,3 kW
Chlazená voda vstup 10,0°C, výstup 19,0°C
Průtok chlazené vody 0,31 l/s, tlaková ztráta na straně vody 2,1 kPa
Lokální systém MaR pro řízení konst. tlaku v přívodním i odvodním potrubí
a řízení provozu dle vstupů nadřízeného systému MaR
Externí SCP ovladač
Hladina akust. Výkonu v pásmech 63 - 80000 Hz (dB) a celkem (dB(A)
Přívod - výtlak 93, 91, 92, 85, 85, 79, 73, 67, - 89
Přívod - sání 91, 87, 77, 65, 59, 56, 48, 43, - 74
Odvod - výtlak 89, 83, 89, 80, 80, 74, 68, 62, - 85
Odvod - sání 85, 78, 74, 57, 53, 50, 42, 36, - 68
Hluk do okolí 78, 79, 77, 59, 52, 47, 38, 33, - 70
komunikační rozhraní pro nadřízený systéme MaR
včetně tlumících vložek pro napojení vzt potrubí
1.01a | Zprovoznění jednotky | ks | 1 |  |  |  | 0
1.01b | Sada pro VAV | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.01c | Klapka uzavírací | ks | 2 |  |  | 0 | 0
třída 3C, včetně servopohonu
1.01d | Spona rychloupínací | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.01e | Modul -jistič 2A, 2 x relé 24/230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.01f | Vysouvací sada | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.10 | Nasávací žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2260x610, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
1.15 | Tlumič hluku 1000x600 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 6 ks
1.16 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
1.17 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
1.18 | Tlumič hluku 400x500 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 2 ks
1.19 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 3 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
1.20 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 3 |  |  | 0 | 0
D 225 mm, délka tlumiče 900 mm
1.25 | Požární klapka 630x250, odolnost 90 minut | ks | 1 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1.26 | Požární klapka 315x315, odolnost 90 minut | ks | 2 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1.30 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 286 m3/h, Vmax 790 m3/h
1.31 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 200 s tlumícím pláštěm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 226 m3/h, Vmax 550 m3/h
1.40 | Přívodní multidýza na kruhové potrubí D 315 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
425x150 - 18 dýz
1.41 | Přívodní multidýza na kruhové potrubí D 225 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
425x100 - 9 dýz
1.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 148 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 75 %
1.75 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 24 |  |  | 0 | 0
D315
1.76 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 20 |  |  | 0 | 0
D225
1.80 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1.81 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1.85 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
1.90 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 1 | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
1A | Větrání učeben 1.NP a 1.PP - odvod vzduchu
1A.11 | Výdechováí žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1460x720, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
1A.15 | Tlumič hluku 1000x500 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 5 ks
1A.16 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
1A.17 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
1A.18 | Tlumič hluku 500x400 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 2 ks
1A.19 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 3 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
1A.20 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 3 |  |  | 0 | 0
D 225 mm, délka tlumiče 900 mm
1A.25 | Požární klapka 630x250, odolnost 90 minut | ks | 1 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1A.26 | Požární klapka 315x315, odolnost 90 minut | ks | 2 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1A.30 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 286 m3/h, Vmax 790 m3/h
1A.31 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 200 s tlumícím pláštěm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 226 m3/h, Vmax 550 m3/h
1A.40 | Odvodní výustka komfortní na kruhové potrubí D 315 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
400x 100 jednořadá s regulací R1
1A.41 | Odvodní výustka komfortní na kruhové potrubí D 225 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
300x75 - jednořadá s regulací R1
1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 152 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 75 %
1A.75 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 24 |  |  | 0 | 0
D315
1A.76 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 20 |  |  | 0 | 0
D225
1A.80 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 45 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1A.81 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1A.85 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
1A.90 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 1A | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Větrání učeben 2.NP
2018-01-02 | Rekuperační jednotka 3500 m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vzduchotechniká jednotka s dvojitým rotačním rekuperátorem tepla
s přenosem vlhkostivybavena vlastním systémem MaR se systémem VAV
pro řízení ootáček ventilátorů k zabezpečení konstatntního tlaku v přívodním
i odvodním potrubí se vstupem řízení, odděleným rozvaděčem,
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h, externí tlak přívod 400 Pa, odvod 400 Pa
Průřezová rychlost jednotky - přívod 1,91 m/s, odvod 1,91 m/s
Ventilátor přívodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 450 Pa, celk tlak 850 Pa 1,55 kW, 3x400 V
Ventilátor odvodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 355 Pa, pcelk 755 Pa 1,55 kW, 3x400 V
SFPv faktor (čisté filtry) 2,61 kW/(m3/s)
SFPe - výpočtová tlaková ztráta filtrů 2,85 kW/(m3/s)
Účinnost rekuperace 77,4%
Zimní provoz
teplota a vlhkost vzduchu na rekuperátoru
přívod -15°C/90% / 12,1°C/51%, odvod 20,0°C/50% / -7,1°C/100%
Letní provoz
přívod 32°C/38% / 27,4°C/50%, odvod 26,0°C/50% /30,6°C/38%
Fitrace vzduchu - přívod F7, odvod M5
přívod - tlaková ztráta počáteční 56 Pa, koncová 172 Pa, výpočtová 114 Pa
odvod - tlaková ztráta počáteční 24 Pa, koncová 135 Pa, výpočtová 79 Pa
Ohřívač - chladič přídavný vodní
Ohřev vzduchu
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h
Výkon ohřívače 14,324 kW
teplota vzduchu vstup 12°C, výstup 23,8°C
Průtok topné vody 0,17 l/s, tlaková ztráta na straně vody 0,65 kPa
teplota vody vstup 50,0°C, výstup 30,0 °C
Chlazení vody
Výkon chladiče 10,3 kW
Chlazená voda vstup 10,0°C, výstup 19,0°C
Průtok chlazené vody 0,31 l/s, tlaková ztráta na straně vody 2,1 kPa
Lokální systém MaR pro řízení konst. tlaku v přívodním i odvodním potrubí
a řízení provozu dle vstupů nadřízeného systému MaR
Externí SCP ovladač
Hladina akust. Výkonu v pásmech 63 - 80000 Hz (dB) a celkem (dB(A)
Přívod - výtlak 93, 91, 92, 85, 85, 79, 73, 67, - 89
Přívod - sání 91, 87, 77, 65, 59, 56, 48, 43, - 74
Odvod - výtlak 89, 83, 89, 80, 80, 74, 68, 62, - 85
Odvod - sání 85, 78, 74, 57, 53, 50, 42, 36, - 68
Hluk do okolí 78, 79, 77, 59, 52, 47, 38, 33, - 70
komunikační rozhraní pro nadřízený systéme MaR
včetně tlumících vložek pro napojení vzt potrubí
2.01a | Zprovoznění jednotky | ks | 2 |  |  |  | 0
2.01b | Sada pro VAV | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.01c | Klapka uzavírací | ks | 4 |  |  | 0 | 0
třída 3C, včetně servopohonu
2.01d | Spona rychloupínací | ks | 8 |  |  | 0 | 0
2.01e | Modul -jistič 2A, 2 x relé 24/230V | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.01f | Oddělený rozvaděč | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vysouvací sada
2018-10-02 | Nasávací žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2260x610, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
2015-02-01 | Tlumič hluku 1500x600 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 9 ks
2016-02-01 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
2017-02-01 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
2019-02-01 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 5 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
2020-02-01 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 3 |  |  | 0 | 0
D 225 mm, délka tlumiče 900 mm
2025-02-01 | Požární klapka 630x800, odolnost 90 minut | ks | 1 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1930-02-01 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 5 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1931-02-01 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 200 s tlumícím pláštěm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 226 m3/h, Vmax 550 m3/h
1940-02-01 | Přívodní multidýza na kruhové potrubí D 315 | ks | 25 |  |  | 0 | 0
425x150 - 18 dýz
1941-02-01 | Přívodní multidýza na kruhové potrubí D 225 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
425x100 - 9 dýz
1970-02-01 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 165 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 30 %
1975-02-01 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 29 |  |  | 0 | 0
D315
1976-02-01 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 20 |  |  | 0 | 0
D225
1980-02-01 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1981-02-01 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1985-02-01 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
1990-02-01 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 2 | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
2A | Větrání učeben 2.NP - odvod
2A.11 | Výdechováí žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1460x720, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
2A.15 | Tlumič hluku 1000x800 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 8 ks
2A.16 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
2A.17 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
2A.19 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 5 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
2A.20 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 3 |  |  | 0 | 0
D 225 mm, délka tlumiče 900 mm
2A.25 | Požární klapka 560x400, odolnost 90 minut | ks | 2 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
2A.30 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 5 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 286 m3/h, Vmax 790 m3/h
2A.31 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 200 s tlumícím pláštěm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 226 m3/h, Vmax 550 m3/h
2A.40 | Odvodní výustka komfortní na kruhové potrubí D 315 | ks | 25 |  |  | 0 | 0
400x 100 jednořadá s regulací R1
2A.41 | Odvodní výustka komfortní na kruhové potrubí D 225 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
300x75 - jednořadá s regulací R1
2A.42 | Odvodní výustka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
560x300 - jednořadá s regulací R1
2A.43 | Odvodní mřížka na potrubí D225 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 255 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 75 %
2A.75 | Potrubí SPIRO včetně tvarových dílů a zaslepení | bm | 28 |  |  | 0 | 0
D315
2A.76 | Potrubí SPIRO včetně tvarových dílů a zaslepení | bm | 14 |  |  | 0 | 0
D225
2A.80 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 65 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
2A.81 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
2A.85 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
2A.90 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 2A | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Větrání učeben 3.NP
2018-01-03 | Rekuperační jednotka 3500 m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vzduchotechniká jednotka s dvojitým rotačním rekuperátorem tepla
s přenosem vlhkostivybavena vlastním systémem MaR se systémem VAV
pro řízení ootáček ventilátorů k zabezpečení konstatntního tlaku v přívodním
i odvodním potrubí se vstupem řízení, odděleným rozvaděčem,
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h, externí tlak přívod 400 Pa, odvod 400 Pa
Průřezová rychlost jednotky - přívod 1,91 m/s, odvod 1,91 m/s
Ventilátor přívodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 450 Pa, celk tlak 850 Pa 1,55 kW, 3x400 V
Ventilátor odvodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 355 Pa, pcelk 755 Pa 1,55 kW, 3x400 V
SFPv faktor (čisté filtry) 2,61 kW/(m3/s)
SFPe - výpočtová tlaková ztráta filtrů 2,85 kW/(m3/s)
Účinnost rekuperace 77,4%
Zimní provoz
teplota a vlhkost vzduchu na rekuperátoru
přívod -15°C/90% / 12,1°C/51%, odvod 20,0°C/50% / -7,1°C/100%
Letní provoz
přívod 32°C/38% / 27,4°C/50%, odvod 26,0°C/50% /30,6°C/38%
Fitrace vzduchu - přívod F7, odvod M5
přívod - tlaková ztráta počáteční 56 Pa, koncová 172 Pa, výpočtová 114 Pa
odvod - tlaková ztráta počáteční 24 Pa, koncová 135 Pa, výpočtová 79 Pa
Ohřívač - chladič přídavný vodní
Ohřev vzduchu
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h
Výkon ohřívače 14,324 kW
teplota vzduchu vstup 12°C, výstup 23,8°C
Průtok topné vody 0,17 l/s, tlaková ztráta na straně vody 0,65 kPa
teplota vody vstup 50,0°C, výstup 30,0 °C
Chlazení vody
Výkon chladiče 10,3 kW
Chlazená voda vstup 10,0°C, výstup 19,0°C
Průtok chlazené vody 0,31 l/s, tlaková ztráta na straně vody 2,1 kPa
Lokální systém MaR pro řízení konst. tlaku v přívodním i odvodním potrubí
a řízení provozu dle vstupů nadřízeného systému MaR
Externí SCP ovladač
Hladina akust. Výkonu v pásmech 63 - 80000 Hz (dB) a celkem (dB(A)
Přívod - výtlak 93, 91, 92, 85, 85, 79, 73, 67, - 89
Přívod - sání 91, 87, 77, 65, 59, 56, 48, 43, - 74
Odvod - výtlak 89, 83, 89, 80, 80, 74, 68, 62, - 85
Odvod - sání 85, 78, 74, 57, 53, 50, 42, 36, - 68
Hluk do okolí 78, 79, 77, 59, 52, 47, 38, 33, - 70
komunikační rozhraní pro nadřízený systéme MaR
včetně tlumících vložek pro napojení vzt potrubí
3.01a | Zprovoznění jednotky | ks | 2 |  |  |  | 0
3.01b | Sada pro VAV | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.01c | Klapka uzavírací | ks | 4 |  |  | 0 | 0
třída 3C, včetně servopohonu
3.01d | Spona rychloupínací | ks | 8 |  |  | 0 | 0
3.01e | Modul -jistič 2A, 2 x relé 24/230V | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3.01f | Oddělený rozvaděč | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vysouvací sada
2018-10-03 | Nasávací žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2260x610, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
2015-03-01 | Tlumič hluku 1500x600 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 9 ks
2016-03-01 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
2017-03-01 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
2019-03-01 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 8 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
2020-03-01 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 2 |  |  | 0 | 0
D 225 mm, délka tlumiče 900 mm
2025-03-01 | Požární klapka 630x800, odolnost 90 minut | ks | 1 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1930-03-01 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 286 m3/h, Vmax 790 m3/h
1931-03-01 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 200 s tlumícím pláštěm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 226 m3/h, Vmax 550 m3/h
1940-03-01 | Přívodní multidýza na kruhové potrubí D 315 | ks | 40 |  |  | 0 | 0
425x150 - 18 dýz
1941-03-01 | Přívodní multidýza na kruhové potrubí D 225 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
425x100 - 9 dýz
1970-03-01 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 155 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 30 %
1975-03-01 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 44 |  |  | 0 | 0
D315
1976-03-01 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 12 |  |  | 0 | 0
D225
1980-03-01 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 65 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1981-03-01 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1985-03-01 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
1990-03-01 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 3 | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
3A | Větrání učeben 3.NP - odvod
3A.11 | Výdechováí žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1460x720, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
3A.15 | Tlumič hluku 1000x800 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 8 ks
3A.16 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
3A.17 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
3A.19 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 8 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
3A.20 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 2 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
3A.25 | Požární klapka 560x400, odolnost 90 minut | ks | 2 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, kontrolní otvor
3A.30 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 286 m3/h, Vmax 790 m3/h
3A.31 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 200 s tlumícím pláštěm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 226 m3/h, Vmax 550 m3/h
3A.40 | Odvodní výustka komfortní na kruhové potrubí D 315 | ks | 37 |  |  | 0 | 0
400x 100 jednořadá s regulací R1
3A.41 | Odvodní výustka komfortní na kruhové potrubí D 225 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
300x75 - jednořadá s regulací R1
3A.42 | Odvodní výustka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
560x300 - jednořadá s regulací R1
3A.43 | Odvodní mřížka na potrubí D315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 261 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 75 %
3A.75 | Potrubí SPIRO včetně tvarových dílů a zaslepení | bm | 45 |  |  | 0 | 0
D315
3A.76 | Potrubí SPIRO včetně tvarových dílů a zaslepení | bm | 12 |  |  | 0 | 0
D225
3A.80 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
3A.81 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
3A.85 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
3A.90 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 3A | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Větrání učeben 4.NP
2018-01-04 | Rekuperační jednotka 3500 m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vzduchotechniká jednotka s dvojitým rotačním rekuperátorem tepla
s přenosem vlhkosti vybavena vlastním systémem MaR se systémem VAV
pro řízení ootáček ventilátorů k zabezpečení konstatntního tlaku v přívodním
i odvodním potrubí se vstupem řízení, odděleným rozvaděčem,
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h, externí tlak přívod 400 Pa, odvod 400 Pa
Průřezová rychlost jednotky - přívod 1,91 m/s, odvod 1,91 m/s
Ventilátor přívodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 450 Pa, celk tlak 850 Pa 1,55 kW, 3x400 V
Ventilátor odvodní
3500 m3/h, pex 400 Pa, pint st 355 Pa, pcelk 755 Pa 1,55 kW, 3x400 V
SFPv faktor (čisté filtry) 2,61 kW/(m3/s)
SFPe - výpočtová tlaková ztráta filtrů 2,85 kW/(m3/s)
Účinnost rekuperace 77,4%
Zimní provoz
teplota a vlhkost vzduchu na rekuperátoru
přívod -15°C/90% / 12,1°C/51%, odvod 20,0°C/50% / -7,1°C/100%
Letní provoz
přívod 32°C/38% / 27,4°C/50%, odvod 26,0°C/50% /30,6°C/38%
Fitrace vzduchu - přívod F7, odvod M5
přívod - tlaková ztráta počáteční 56 Pa, koncová 172 Pa, výpočtová 114 Pa
odvod - tlaková ztráta počáteční 24 Pa, koncová 135 Pa, výpočtová 79 Pa
Ohřívač - chladič přídavný vodní
Ohřev vzduchu
Pracovní množství vzduchu 3500 m3/h
Výkon ohřívače 14,324 kW
teplota vzduchu vstup 12°C, výstup 23,8°C
Průtok topné vody 0,17 l/s, tlaková ztráta na straně vody 0,65 kPa
teplota vody vstup 50,0°C, výstup 30,0 °C
Chlazení vody
Výkon chladiče 10,3 kW
Chlazená voda vstup 10,0°C, výstup 19,0°C
Průtok chlazené vody 0,31 l/s, tlaková ztráta na straně vody 2,1 kPa
Lokální systém MaR pro řízení konst. tlaku v přívodním i odvodním potrubí
a řízení provozu dle vstupů nadřízeného systému MaR
Externí SCP ovladač
Hladina akust. Výkonu v pásmech 63 - 80000 Hz (dB) a celkem (dB(A)
Přívod - výtlak 93, 91, 92, 85, 85, 79, 73, 67, - 89
Přívod - sání 91, 87, 77, 65, 59, 56, 48, 43, - 74
Odvod - výtlak 89, 83, 89, 80, 80, 74, 68, 62, - 85
Odvod - sání 85, 78, 74, 57, 53, 50, 42, 36, - 68
Hluk do okolí 78, 79, 77, 59, 52, 47, 38, 33, - 70
komunikační rozhraní pro nadřízený systéme MaR
včetně tlumících vložek pro napojení vzt potrubí
4.01a | Zprovoznění jednotky | ks | 2 |  |  |  | 0
4.01b | Sada pro VAV | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.01c | Klapka uzavírací | ks | 4 |  |  | 0 | 0
třída 3C, včetně servopohonu
4.01d | Spona rychloupínací | ks | 8 |  |  | 0 | 0
4.01e | Modul -jistič 2A, 2 x relé 24/230V | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.01f | Oddělený rozvaděč | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vysouvací sada
2018-10-04 | Nasávací žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2260x610, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
2015-04-01 | Tlumič hluku 1500x600 - 1500 buňkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 9 ks
2016-04-01 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
2017-04-01 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
2019-04-01 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 8 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
2020-04-01 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 2 |  |  | 0 | 0
D 225 mm, délka tlumiče 900 mm
2025-04-01 | Požární klapka 630x800, odolnost 90 minut | ks | 1 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
1930-04-01 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 286 m3/h, Vmax 790 m3/h
1940-04-01 | Přívodní multidýza na kruhové potrubí D 315 | ks | 45 |  |  | 0 | 0
425x150 - 18 dýz
1970-04-01 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 159 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 30 %
1975-04-01 | Potrubí SPIRO včetně tavarových dílů a zaslepení | bm | 51 |  |  | 0 | 0
D315
1980-04-01 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 65 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1981-04-01 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
1985-04-01 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
1990-04-01 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 4 | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
4A | Větrání učeben 4.NP - odvod
4A.11 | Výdechováí žaluzie se sítí proti vlétnutí ptáků prřovedení Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1460x720, rám 40 mm - doměřit dle okenního rámu -
barva bílá, odsouhlasit s architektem
4A.15 | Tlumič hluku 1000x800 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 8 ks
4A.16 | Tlumič hluku 800x500 - 1500 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1500 - 4 ks
4A.17 | Tlumič hluku 800x500 - 1000 buňkový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
buňky 500x200-1000 - 4 ks
4A.19 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 9 |  |  | 0 | 0
D 315 mm, délka tlumiče 900 mm
4A.25 | Požární klapka 560x400, odolnost 90 minut | ks | 2 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění, koncové spínače, kontrolní otvor
4A.30 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - D 225 s tlumícím pláštěm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
izolovaný - se servopohonečm, Vmin 286 m3/h, Vmax 790 m3/h
4A.40 | Odvodní výustka komfortní na kruhové potrubí D 315 | ks | 42 |  |  | 0 | 0
400x 100 jednořadá s regulací R1
4A.42 | Odvodní výustka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
560x300 - jednořadá s regulací R1
4A.43 | Odvodní mřížka na potrubí D315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I | m2 | 245 |  |  | 0 | 0
tvarové díly 75 %
4A.75 | Potrubí SPIRO včetně tvarových dílů a zaslepení | bm | 51 |  |  | 0 | 0
D315
4A.80 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
4A.81 | Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním Al plechem | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
min. vlna na Al filii
4A.85 | Požárřní izolace - doizolování k požární klapce | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
provedení odpovídající dle certifikace požární klapky
4A.90 | Montážní, těsnící a spojovací materál | sada | 1 |  |  | 0 | 0
VZT 4A | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Větrání rozvodny NN
5.25 | Požární stěnový uzávěr 200x215 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
tepelná pojistka, ruční spouštění,
VZT 5 | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | Větrání učeben 1.NP a 1.PP |  |  |  |  | 0 | 0
1A | Větrání učeben 1.NP a 1.PP - odvod vzduchu |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Větrání učeben 2.NP |  |  |  |  | 0 | 0
2A | Větrání učeben 2.NP - odvod |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Větrání učeben 3.NP |  |  |  |  | 0 | 0
3A | Větrání učeben 3.NP - odvod |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Větrání učeben 4.NP |  |  |  |  | 0 | 0
4A | Větrání učeben 4.NP - odvod |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Větrání rozvodny NN |  |  |  |  | 0 | 0
| MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| Náklady na dopravu |  |  |  |  | 0 | 0%
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 | 0
| C E L K E M |  |  |  |  | 0
| DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení staveniště |  | % | 0 |  |  | 0%
| Komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  |  |  | 0
| Zaregulování zařízení | hod | 6 |  |  |  | 0
| Revize protipožárních klapek | ks | 13 |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  |  |  | 0
| PD, dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
| DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | 0