technickÁ ZPRÁVA

# základní údaje o stavbě

Číslo zakázky: 	05-7219

Název stavby:  	Brno, Jílová SŠP - kabel NN

Místo stavby: 	Jílová 164/36g, Brno

Kraj: 	Jihomoravský

Katastrální území: 	Štyřice

stavebník:

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o., Jílová 164/36g, Brno

projekční firma:

EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno

Projektant:

Bc. Jan Bureš, mail: jan.bures@eeika.cz, tel.: 772 720 930

# základní údaje o stavbě

Charakteristika zeminy: hlinitopísčitá, ČSN 73 1001

Výpočtová únosnost zeminy: (0,10 – 0,30) MPa

Střídavá síť VN: 3 AC, 50Hz, 22kV, IT

Střídavá síť NN: 3 AC, 50Hz, 400/230 V, TNC-S

Prostory a vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:

Dle stávajícího protokolu vnějších vlivů.

# ochrana před nebezpečným dotykem

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT

ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním (dle ČSN EN 50522)

Rozvodná soustava NN:3PEN/3N+PE AC 50Hz, 400/231V, TN-C-S

ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3)

- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):

  - izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):

  - ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje

- doplňková ochrana:

  - proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

Zvýšená ochrana:	Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

# technická data projektové dokumentace

Základní technická data projektové dokumentace a rozsah dílčích zařízení jsou uvedeny v

technické zprávě, specifikaci rozvaděče technologie a v grafické části.

# ekonomická část projektové dokumentace

- Výsledné hodnoty návrhu propočtů jsou zpracovány pouze pro potřebu investora stavby.

- Jsou uvedeny v souhrnu nákladů stavby a rekapitulaci nákladů stavby.

- Paré č. 1 obsahuje oceněný rozpočet a je předán pouze investorovi.

- V zbylých paré je pouze neoceněný výkaz výměr.

PD řeší:

- kabelové propojení SD922 – RE1 – RK1

- úpravu rozvaděče RE1 a RK1

PD neřeší:

- kompenzaci objektu – provede se měření

- elektroinstalaci

Na základě požadavku investora byly obesláni pouze správci inženýrských sítí dle pokladu.

# Popis stavby:

Provozní napětí: 	400/230 V, 50 Hz

Napojení na technickou infrastrukturu:

Nové kabelové vedení 2x(1-CYKY 4x150) se napojí ve stávající přípojkové skříni SD922 č. R120560.

Technické řešení stavby:

Stavba se nachází v areálu Střední školy polytechnické Brno na ul. Jílová 164/36g.

Z důvodu navýšení odběru z 300A na 400A bude vybudováno nového kabelového vedení 2x(1-CYKY 4x150 a upraví se rozvaděče RE1 a RK1.

Popis trasy kabelového vedení NN

Do stávající rozpojovací skříně SD922/NK na pozemku p.č. 1492/9 v k.u. Štyřice se připojí kabelová vedení 2x(1-CYKY 4x150), které povede v délce 10m částečně v chodníku a zeleném pásu do stávajícího elektroměrového rozvaděče RE1. Kabely budou uloženy v celé trase v plastových chráničkách AROT 110mm.

Dle podkladů investora jsou vedeny 2 chráničky AROT DN110 v podlaze mezi rozvaděčem RE1 a RK1. Během projekčních prací nebylo možné ověřit prostupnost volné chráničky AROT 110. Před započetí prací se nejprve ověří prostupnost této volné chráničky.  Pokud bude průchozí, tak budou do chrániček DN110 v této trase zataženy nové kabely 2x(1-CYKY 4x150).

Pokud nebude možné zatáhnout nové kabely NN do stávajících chrániček v podlaze mezi rozvaděčem RE1 a RK1, tak povedou kabely vrchem po stěně.  V tomto případě povedou kabely 2x(1-CYKY 4x150) od rozvaděče RE1 po obvodové stěně v délce 7m v ocelovém žlabu pod přístřeškem ke dveřím do přípravny jídel. Nad průvětrníkem na dveřmi se provede průraz stěnou o rozměru 50x30cm, kterým projdou kabely. V budově přípravny jídel povedou kabely NN v podhledu chodby v ocelovém žlabu v délce 4,25m k rozvaděči RK1, kde se ukončí na hlavním odpínači rozvaděče. Při průchodu stěnou budou kabely uloženy v plastové chráničce.

Kabelové vedení NN z hlediska PBŘ:

Kabelové propojení sestává ze dvou kabelů 1-CYKY 4x150 mezi objektovým a patrovým rozvaděčem v místnosti ranní dodávky po stěně v kovovém žlabu v délce cca 4,25m, dále po fasádě nad vstupnímu dveřmi do chodby přípravny jídel a dále chodbou v podhledu do patrového rozvaděče (délka trasy v chodbě cca 4,5m). Kabely jsou vedeny jako připoložení ke stávajícím elektrorozvodům a ostatním instalacím.

Celková hmotnost hořlavé izolace kabelů : 0,35kg/1m’; 	K=1,2;

obestavěný prostor místnosti chodby v kabelové trase : 36,0m2 x 3,00 = 108m3;

hmotnost izolace na jednotku obestavěného prostoru : (0,35x1,2x4,5x2)/108 = 0,035kg/m3

Nové kabely neslouží k napájení ani ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Kabely nevedou prostorem CHÚC. Dle ustanovení ČSN 73 0848, čl. 6.1 mohou být kabely na základě výše uvedeného vedeny volně prostorem chodby v 1.NP objektu. Dle ust. ČSN 73 0802, čl. 12.9.3 se kabely při hmotnosti izolace  0,2 kg/m3op místnosti požárně neposuzují. Všechny prostupy kabelů zděnými stěnami budou utěsněny zazdívkou s promaltováním.

Úprava rozvaděčů RE1

Jedná se o stávající, oceloplechový, skříňový rozvaděč RE1, který je dimenzovaný na 300A, má spodní přívod a vývod.

Z důvodu navýšení odběru je nutné upravit rozvaděč. V rozvaděči RE1 se nahradí stávající přípojnice Cu 10x5mm (In=379) za nové Cu 30x10m (In=573A), osadí se nové MTP pro obchodní měření a pojistkový odpínač.

Vývod do rozvaděče RE1 se provede spodem, pokud budou průchozí 2 chráničky AROT 110 mezi rozvaděči RE1 a RK1.

Vývod do rozvaděče RE1 se provede vrchní, pokud nebudou průchozí 2 chráničky AROT 110 mezi rozvaděči RE1 a RK1.

Úprava rozvaděčů RK1

Jedná se o stávající, oceloplechový, skříňový rozvaděč RE1, který je dimenzovaný na 570A má horní přívod a spodní vývody.

V rozvaděči NN se osadí nové MTP pro orientační měření a nový stykač pro nové zařízení.

Z důvodu bezpečnosti bude nový stykač možné vypnout stávajícím klíčovým spínačem.

Jištění kabelů

V rozpojovacích skříních se kabely jistí proti přetížení výkonovými pojistkami a v rozvaděčích jističi případně pojistkovými odpínači.

1-CYKY 4x150: 250A

## Uložení kabelů v objektech a na vzduchu

- Mezera mezi souběžně uloženými kabely musí být pro kabely do 10 kV rovna vnějšímu průměru kabelu. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, lze kabely uložit těsně vedle sebe, ale je nutno snížit jejich zatížení dle ČSN 332000-5-523. Kabely se upevní na zdi, stěně, stropu vhodnými kovovými nebo izolačními příchytkami, které na vodič škodlivě nepůsobí. Kabely, které se nesmí klást přímo na hořlavý podklad, se uchytí pomocí vhodných příchytek. Při průchodech zdivem musí být chráněny trubkami.

## Uložení kabelů v zemi

- Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 a podle tabulky 52HN10 chodníku a neobdělávaném terénu s krytem 70 cm. Pískového lože bude 8 cm pod kabelem a 8 cm nad kabelem. Ve výšce 20-30cm nad kabelem se umístí výstražné fólie š. 33 cm.

- Dále dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13:

- Kde nelze hloubek dle tabulky 52HN10 dosáhnout a u kabelů s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického nebezpečí je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou.

- Ochrana kabelů se provádí kabelovými trubkami DUOFLEX (ohebné, dodávané v metráži) nebo DUOHARD (neohebné, dodávané v šestimetrových kusech).

| - Průřez kabelu [mm2 ] | - typ chráničky | - rozměry chráničky [mm] | - výrobní délka |
| --- | --- | --- | --- |
| - 10 - 25 | - DUOFLEX 50 | - 50x 40 | - 100m |
| - do120 | - DUOFLEX 75 - DUOHARD 75 | - 75 x 63 - 75 x 63 | - 100 m - 300 m/balení |
| - Od 120 do 240 | - DUOFLEX 110 - DUOHARD 110 | - 110 x 94 - 110 x 94 | - 100 m - 300 m/balení |

- Každý šestimetrový kus roury DUOHARD je opatřen na jednom konci spojkou.

Uložení kabelů je zřejmé z přiložených řezů výkopem vyznačených na situačním plánu.

## Styk kabelu s inženýrskými sítěmi

- Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. Kopie vyjádření provozovatelů s podmínkami jsou přiloženy v dokumentaci. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

### Silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 332000-5-52). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají.

### Sdělovací kabely

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do betonových žlabů s poklopem ve vzdálenosti minimálně 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do betonových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů.

### Plynovod

- Při souběhu s nízkotlakým plynovým řádem je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm, se středotlakým 60 cm. Při křížení se kabely uloží do betonových žlabů s přesahem 1 m na obě strany od osy křížení, pokud možno nad plynovodem ve vzdálenosti 10 cm.

### Vodovod

- Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel uloží do žlabů nebo plastových chrániček AROT délky 1 m od osy křížení a svislou vzdálenost je možné snížit na 20 cm.

### Kanalizace

- Při souběhu je minimální vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm.

### Tepelná vedení

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 30 cm, kabel se uloží do ocelových trub s přesahem 1 m na obě strany. Svislou vzdálenost při křížení lze snížit při uložení kabelu do chráničky na 10 cm.

### Hromosvod

- Při křížení se zemním vedení hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

- Důležité upozornění!

- Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

## Ukládání kabelu

- Podmínky kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Např. u výrobce KABLO VELKÉ MEZIŘÍČÍ je nejmenší poloměr ohybu u kabelů s PE, PVC pláštěm roven patnáctinásobku vnějšího průměru kabelu DK (15.DK) a největší dovolená síla F [N] při tažení kabelu za punčochu při mechanickém ukládání je roven stodvacetinásobku vnějšího průměru kabelu DK (120.DK ).

- Důležité upozornění !

- Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

## Úprava povrchu terénu

Po uložení a zakrytí kabelu se zához důkladně po vrstvách udusá a povrch terénu se uvede do původního stavu. Rozprostře se sejmutá ornice, zatravněné plochy se osejí trávou, rozprostře se horní štěrková v místě překopu zpevněné místní komunikace,

Zpevněná místní komunikace:

5cm		dlažba

4cm		drť 4/8mm

15cm 		štěrkodrť

# DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Na základě požadavku investora byly obesláni pouze správci inženýrských sítí dle pokladu.

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Vytýčit nutno především dálkové kabely, slaboproudé kabely a silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení. Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací.

Použitý materiál musí odpovídat ČSN. Případné změny oproti materiálu navrženému u projektové dokumentace musí být odsouhlaseny projektantem a investorem.

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušné:

ČSN 33 0050-604	Provoz, výroba, přenos a rozvod elektrické energie.

ČSN 33 0340	Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace budov

ČSN 33 2000-3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473:Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 	elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50522	Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 3220	Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3231	Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

ČSN 33 3320	Elektrické přípojky

ČSN 38 0810	Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6005	Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 7505	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN ISO 3864	Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek

a bezpečnostního značení

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

vyhláška č.50/1978 sb 	Odborná způsobilost v elektrotechnice

# ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI A HYGIENĚ PŘI PRÁCI

Zajištění bezpečnosti práce

Objekt musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. vedoucí montážní skupiny musí mít kvalifikaci dle §8 vyhlášky č. 50/78sb. Před uvedením do provozu musí být zařízení odzkoušeno a revidováno.

revize elektrického zařízení:

Na závěr před uvedením do provozu bude vyhotovena výchozí revize na elektrického zařízení.

Ochranné a pracovní pomůcky

Pomůcky umístěné ve stanici:

1 sada		Bezpečnostní tabulky z izolační hmoty [dle ČSN ISO 3864 (018010)]:

2 ks		NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím"

2 ks		NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud"

2 ks 		NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno"

2 ks		NB.3.19.31 "Pozor - na zařízení se pracuje"

1 ks		NB.2.39.03 "Jen zde pracuj"

2 ks		NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" – červeno černá

1 ks		Plakát „První pomoc při úrazech elektřinou“

1 ks		Jednopólové schéma zařízení – zasklené nástěnné provedení

1 ks		Telefonní čísla Hasičských sborů, Policie, Záchranné služby - nástěnné provedení

Nové pomůcky mohou být případně doplněny dle přiloženého seznamu.

Pomůcky, které jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za účelem obsluhy a práce na rozvodném zařízení:

1 ks		Zkoušečka napětí vn

1 ks		Zkoušečka napětí do 500V

1 ks		Zkratovací souprava vn

1 ks		Zkratovací souprava nn

4 ks		Zámky pro zajištění vypnutého stavu spínače nebo uzamčení kobek

1 pár 		Dielektrické rukavice pro elektrotechniku (pro napětí 500V nebo 1000V)

1 ks		Obličejový štítek nebo ochranné brýle

1 pár		Dielektrická obuv pro elektrotechniku

1 ks		Záchranný hák (z elektroizolačního materiálu)

1 ks		Mobilní svítilna

Místní bezpečnostní a pracovní předpisy

Seznam může být provozovatelem rozšířen nebo jinak upraven formou místního provozního předpisu

# připomínky zhotoviteli

Dle podkladů investora jsou vedeny 2 chráničky AROT DN110 mezi rozvaděčem RE1 a RK1.

Během projektování nebylo možné ověřit prostupnost volné chráničky AROT 110.

Před započetí prací se ověří prostupnost této volné chráničky, pokud bude průchozí, tak budou do chrániček DN110 v této trase zataženy nové kabely 2x(1-CYKY 4x150).