## List1
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Výkaz výměr
|  |  |  | Dodávka |  | Montáž
Pozice | Název | MJ | Počet | Cena / MJ *doplní dodavatel | Cena celkem | Cena / MJ *doplní dodavatel | Cena celkem
VZT
Zařízení VZT
VZT JEDNOTKA
| Např.: AeroMaster XP 10, včetně FM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
složení viz. příloha
| propojení ZZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení topení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení chlazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZVLHČOVAČ
| Elektrický parní vyvíječ (30 kg/h) CONDAIR RS30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parní hadice (D=57/45 mm)CONDAIR DS80 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubice - distributor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kondenzační hadice (D=12/8 mm)CONDAIR KS10 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pomocný instalační materiál - ukotvení zařízení na stěnu, revizní otvor do VZT potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodoinstalační materiál
| trubky HT50, HT30 vč tvarovek | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| vychlazovací nádoba 20l (akumulace horkého kondenzátu s přepadem do odpadu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| trubka PPR Classic (20x2,7mm PN16) vč tvarovek | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace potrubí Tubex pěněný PE (6mm) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kohout kulový plastový (20mm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní, závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ servopohon
| 250x355 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA
| 250 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULATORY PRUTOKU TROX
| TVR 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| VFC 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVJ 300x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární klapka PKTM-90 TPM 018/01 .11
| 400x500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| D250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU – KULISA v hygienickém provedení
| 100x500x1000 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100x500x1500 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE
| Tepelná izolace minerální vata s AL fólií, tl. 60 mm | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace minerální vata s AL fólií, tl. 40 mm | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I., TŘÍDY TĚSNOSTI III. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECHČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I., TŘÍDY TĚSNOSTI III. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 55% tvarovek | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 60% tvarovek | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 80% tvarovek | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 3500 100% tvarovek | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru 100 0% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru 160 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru 200 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru 250 45% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HADICE, Ohebná hadice vyrobená z PVC, potažená polyesterovou tkaninou a vyztužená spirálou z ocelového drátu
| 250 | bm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 180 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 160 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY
Nástavce integrované v podhledu, viz. projekt ČP
| Talířový ventil kovový odtahový 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ODTAHOVÁ MŘÍŽKA
| OM 150x500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ PŘÍPRAVA
| Demontáže stávající VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odstranění stávajícího podhledu včetně všech částí (čisté nástavce, svítidla, atd.) | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 4,6% z dodávky potrubí) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL SAMOLEPÍCÍ TESNĚNÍ VITOLEN
| 4x9 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplňkové položky
| Montážní a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podpěrný a upevňovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tyč závitová M8 pro uchycení potrubí | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Třmeny kruh.potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příčně rýhovaná pryž pro uložení jednotky a čtyřhranného potrubí | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Provedení prostupu zdi, viz. stavba | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Seřízení zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jeřáb, lešení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Návrh Provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační a operační kvalifikace ČP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí ceny Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0
Pozice | Název | MJ | Počet | Cena / MJ | Cena celkem | Cena / MJ | Cena celkem
ČP
VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR
PŘETLAKOMĚR
| Diferenční přetlakoměr 0-60Pa včetně propojovacích hadiček, nerezovými koncovkami, montážního materiálu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační krabice NEREZ | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
SIGNALIZACE
| Elektronická signalizace stavu dveří, optická, vizuální a akustická signalizace komplet pro 4 dveře + blokace, včetně naprogramování | kpl | 1 | viz sam. projekt
| Příprava SDK a dveří pro montáž signalizačních panelů a čidel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná, trubicová 4x18W | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná, trubicová 2x18W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná, trubicová 4x18W, včetně nouzového zdroje | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY
| Čistý nástavec CGF H/587/K - s výustkou C 587-S a koncovým HEPA MACROPUR 575x575x78-P-U-H13-poč. tlak. Ztráta 150Pa, průtok 530 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čistý nástavec CGF H/587/K - s výustkou D40 a koncovým HEPA MACROPUR 575x575x78-P-U-H13-poč. tlak. Ztráta 150Pa, průtok 530 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čistý nástavec CGF H/587/K - s výustkou D40 a koncovým HEPA MACROPUR 575x575x78-P-U-H13-poč. tlak. Ztráta 150Pa, průtok 420 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čistý nástavec CGF H/470/K - s výustkou D40 a koncovým HEPA MACROPUR 457x457x78-P-U-H13 poč. tlak. Ztráta 150Pa, průtok 320 m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čistý nástavec CGF H/470/K - s výustkou D40 a koncovým HEPA MACROPUR 457x457x78-P-U-H13 poč. tlak. Ztráta 150Pa, průtok 250 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čistý nástavec CGF H/318/K - s výustkou D40 a koncovým HEPA MACROPUR 305x305x78-P-U-H13 poč. tlak. Ztráta 150Pa, průtok 100 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čistý nástavec CGF H/318/K - s výustkou D40 a koncovým HEPA MACROPUR 305x305x78-P-U-H13 poč. tlak. Ztráta 150Pa, průtok 130 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odtahový nástavec CGO H/587/K s výustkou D40 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odtahový nástavec CGO H/470/K s výustkou D40 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
PROKLÁDACÍ BOX
| Oprava povrchových vad | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PODLAHA
| Úprava stávajících povrchů | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litá stěrka | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
PODHLED
| Podhled kovový kazetový se skrytým rastrem 625 x 625 mm, pohledová strana kazet – plech oboustranně pozinkovaný hladký tl. 0,75 mm s úpravou pohledové strany polyesterovým lakem v odstínu RAL 9010. | m2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Závěsný systém (délka táhel cca 1500mm, hmoždinky ocelové prům. 6-10 mm, dl.60-80 mm), | m2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revizní kazeta 625x625 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZH profil | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| odskoková kazeta | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
FABION
| Přechod stěna-strop | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRO
| Svítidla | kpl | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabely CYKY-J 3x2,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocné práce | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplňkové položky
| Výchozí revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokumentace, atesty, certifikáty apod. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocné stavební (začišťovací) práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí ceny Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0
DVEŘE
DVEŘE
DVEŘE
D01 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce, povrchová úprava RAL 9010. S oknem, 1100x2103, jednokřídlé, pravé včetně kování, zámku a těsnící lišty, klika-klika, zámek se střelkou, obložení do SDK | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce, povrchová úprava RAL 9010. Plné, 800x2103, jednokřídlé, pravé včetně kování, zámku a těsnící lišty, klika-klika, zámek se střelkou, obložení do SDK | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
D03 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce, povrchová úprava RAL 9010. Plné, 800x2103, jednokřídlé, pravé včetně kování, zámku a těsnící lišty, klika-klika, zámek se střelkou, obložení do SDK, se zrcadlem na zadní straně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D04 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce, povrchová úprava RAL 9010. Plné, 800x2103, jednokřídlé, levé, včetně kování, zámku a těsnící lišty, klika-klika, zámek se střelkou, obložení do SDK | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
D05 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce, povrchová úprava RAL 9010. S oknem, 800x2103, jednokřídlé, levé, včetně kování, zámku a těsnící lišty, klika-klika, zámek se střelkou, obložení do SDK | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D06 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce, povrchová úprava RAL 9010. S oknem, 900x2103, jednokřídlé, levé, včetně kování, zámku a těsnící lišty, klika-klika, zámek se střelkou, obložení do SDK | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D07 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce, povrchová úprava RAL 9010. Plné, 600x2103, jednokřídlé, levé, včetně kování, zámku a těsnící lišty, klika-klika, zámek se střelkou, obložení do SDK | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
| Obložení stávajícího sprchového kouty PVC | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odstranění stávajícího keramického obkladu | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Likvidace odpadu, doprava demontáže | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí ceny Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0
č. položky | Popis výkonu | Jednotka | Množství | Cena / MJ | Cena celkem | Cena / MJ | Cena celkem
SIGNALIZACE
Vybavení prostor Nemocnice TGM Hodonín
Signalizace stavu dvěří
(vodiče a nosný materiál odměřovat na stavbě podle skutečných tras a délek - uváděné údaje jsou jen informativní !!!)
technologická a zásuvková instalace
| individuálně silové připojení skříně signalizací - trasa tr. o20/16 nebo lišta LV 24/22 | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| individuálně silové připojení, CYKY 3J x 1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| individuálně silové připojení, průzkum a využití stáv. vývodových rezerv rozvodnic na 2.NP, případně montáž nového vestav. Jistič B/ 10A, odborné nezbytné úpravy rozvodnice pro nový vývod | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| propojovací vedení, CY 1,5 + CY 4 různé barvy, DLE MONTÁŽE | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný montážní materiál a svorky do rozváděče, DLE MONTÁŽE | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
instalace signalizace stavu dveří (SSD)
1 | subdodávka do rozvodné skříně a k montáži v provozu z programu systému zař. signal GEA-DMAXX
| řídící jednotka na DIN, GEA D-MAXX, control sada | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| napaječ AC_230 / DC_24 V (1A) 20W, "SELV" nejlépe ze sady GEA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optosenzor do dveří digitální - D-MAXX včetně vedení cca 5m, sada signal systém GEA D-MAXX | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| signalizační panel, modul do KP68, stěny SDK, typ LUS, D-MAXX, signal systém GEA | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| přístrojové krabice do SDK, KP68 pod signal jednotku LUS, D-MAXX | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nerezový kryt přístrojové krabice, pro signal jednotku LUS, D-MAXX | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní lepidlo pro upevnění opto senzoru D-MAXX | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | dodávka rozvodné skříně 2Rssd-1, OCEP, podle výkresu SL-102 včetně zapojení a montáže subdodávek komponetů GEA D-MAXX | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ostatní materiál
| vedení digi opto-senzorů SYKFY 2x2x0,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| vedení signalizačních modulů (LUS) SYKFY 4x2x0,5 | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
| rozvodky IP54, např acidur, podle potřeby prodloužení vestavných vodičů čidel | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalační trubky tuhé Kopos o20/16 rovný díl + příchytky, závěsy | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochr. Trubka supermonoflex o20/16 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalační dráto-žlab KOPOS, DZ 60/50 včetně spojovacích prvků | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| strop. závěs pro žlab, sestava 2x záv. tyč M8(6) + příčník "C" Kebek dl.100 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalační trubky tuhé Kopos o35/30 rovný díl + příchytky na stěnu (vertikální přechod nad podhled a svod do podlahy) | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabelové vyvazovací pásky | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | montáž speciální
| šéfmontáž, zapojení svorkové, komponentů systému GEA, D-MAXX | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| naprogramování dveřních smyček systému D-MXX | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| odborná montáž nových periferních komponentů signalizací do stěn a zárubní. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ostatní
1 | demontáže stávajících rozvodů, čidel a signalizačních panelů pouze v případě výměny dveřních zárubní; posoudit na místě možnost demontáže a změtné montáže podhledů v dotčených místnostech pro montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | stavební přípomoce, průvrty pro vedení a úpravy tras | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | odborný průzkum elektro v místech pro trasy a nové zařízení včetně přípravy pro signalizace GEA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | obvyklá montáž elektro nová, doplňková pro průmyslovou instalaci, velmi individuální přístup k montážím !!! | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | výchozí revize pro všechny nové a upravované instalace SILNO + SLABO | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | uvedení zařízení do provozu + odzkoušení bezpečného chodu zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | předání uživateli a seznámení s obsluhou a funkcí signalizací GEA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí ceny Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0
Typové číslo | Popis | m.j. | Počet | Cena / MJ | Cena celkem | Cena / MJ | Cena celkem
MaR
Periferie :
| frekvenční měnič – 400VAC, 3kW (dodávka VZT) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
QAD2012 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, -30…+130°C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QFA2060 | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
QFM2160 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QAF81.6 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
QBM81-5 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
QBM81-3 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QBM2030-1U | Čidlo dp pro vzduch, -50-50Pa, linární char. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QBM2030-30 | Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| třícestný směšovací ventil s elektropohonem 24VAC, 0..10V- ohřev (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| třícestný směšovací ventil s elektropohonem 24VAC, 0..10V – chlazení (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| třícestný směšovací ventil s elektropohonem 24VAC, 0..10V – rekuperace (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GCA126.1E | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. Fce, 2 sig. Kont. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
GLB161.1E | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární klapka (dodávka VZT) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ventilátor přívod 400VAC (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ventilátor odtah 400VAC (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| čerpadlo topné vody OH 230VAC (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zvůhčovač 400VAC (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| čerpadlo glykolu 230VAC (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
QFM81.21 | kanálový hydrostat 15..95%rv | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící systém :
PXC100-E.D | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXA1.K12 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + 2 resetovací | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXA1.LA4 | Popisné štítky, A4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RXZ02.1 | Ukončovač sběrnice pro DESIGO RX | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PXM20 | Ovládací panel pro podstanice PX | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PXA-C1 | Kabel 3m pro panel PXM20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TXA1.IBE | Modul pro prodloužení TX I/0 sběrnice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
RA | Rozváděč
KS208030-5 | Rozvaděč skříňový KS, 2000x800x300, jednokř. dveře, RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSOT031-- | Podstavec AS,KS,IDS - příčný díl, 300x100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSOT081-- | Podstavec AS,KS,IDS - příčný díl, 800x100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
BM018832-- | Jistič B32/3N | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BM900005-- | Vypínací cívka B-FA/24 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IS506103-- | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ISZ10032-- | Pojistka válcová gG10x38 32A 400V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
IS211240-- | Svodič přepětí COMBTEC BC TNS 275/12,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BM900013-- | Vypínač 3P/40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IU008513-- | Svítidlo do rozvaděče ČSN, s magnetem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IUK08566-- | Termostat FLZ530/1Z | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IUKNF1523A | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BM018110 | Jistič B10/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LP822025-- | Transformátor 230/24, 250VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LP749060-- | Spínaný zdroj 24VDC 2,5A 60W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216957-- | Tlačítko prosvětlené, aretace, červené, "0" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216374-- | Propojovací díl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216376-- | Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216557-- | LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BM017110 | Jistič C10/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216837-- | Spínač,prosv,3 pol,zelený | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216374-- | Propojovací díl | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216376-- | Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
PT570524-- | Relé PT 4P/6A,24VAC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
YPT78704-- | Patice PT 4P/6A, pro YM modul | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216590-- | Tlačítko,černá barva, nízké | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216374-- | Propojovací díl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216376-- | Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IS506103-- | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ISZ10010-- | Pojistka válcová gG10x38 10A 500V | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216837-- | Spínač,prosv,3 pol,zelený | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216374-- | Propojovací díl | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216376-- | Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216557-- | LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
BE400206-- | Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A,2P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
BM900001-- | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1Z+1R,B-HSI | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
LA301010N- | Stykač K3-10ND10/24V AC,3Z+1Z | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216772-- | Signálka,červená,nízká | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216374-- | Propojovací díl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MM216557-- | LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IK141004-- | Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
IK131204-- | Koncová deska k SFR.4 (IK141004) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IK122006-A | Zemnící svorka TEC.6 6 mm², zelenožlutá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IK110004-- | Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
IK110210-- | Koncová deska CBC2,5-10,šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IK150004-A | Dvoupatrová svorka | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
IK150204-A | Koncová deska k IK150004-A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IK021038-- | Svorkovnice N (15 svorková) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IK021039-- | Svorkovnice PEN (15 svorková) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
IK020018-- | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příslušenství : vodiče, žlaby, průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a trasy :
kabel | 1ks CYKY-J 5x6 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel | 2ks CYKY-J 4x2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel | 2ks CYKY-J 3x1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel | 12ks J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel | 19ks J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel | 6ks J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel | 2ks CMFM-J 4G2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič Cu 6, zelenožl. | CYA | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
ohebná trubka DN33 | HDPE 40/33 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka pancéřová DN16 | trubka pancéřová DN16 1520 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
protipožární ucpávky |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Služby
| oživení systému | DB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava 2x 4cesty po 270km | km | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0
| čas strávený na cestě – 4 pracovníci | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| přesun materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| dokumentace výrobní a realizovaného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SW práce :
| SW pro jeden datový bod vč. Odladění | DB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava SW dispečinku - grafika, parametrování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí ceny Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0
Poznámka :
Výměra kabelů je stanovena odhadem – upřesnění výměry bude provedeno při realizaci.
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  | 0 |  | 0