Příloha č. 1  Kupní smlouvy - Technická specifikace

V místnosti stávající serverovny A.4.02 v objektu ZZS JMK Brno je požadováno instalovat autonomní plynové stabilní hasicí zařízení (SHZ) s hasivem NOVEC 1230, zajišťující požární ochranu místnosti. Systém bude plně autonomní s vlastní detekcí požáru. Součástí systému SHZ musí být výstražná signalizace, tlačítka pro aktivaci respektive blokování hašení, monitoring množství hasiva. Je požadována funkce možného odstavení hašení v případě údržbových prací serverovny. Součástí technologie hašení bude dále laserový nasávací systém kouře. Požadavkem zadavatele je projekt, dodávka, montáž a zkoušky plynového SHZ s originálním hasivem NOVEC 1230 výrobce 3M.

Požadavky na SHZ:

- Hasivo 3M™ Novec™ 1230 (napodobeniny se nepřipouštějí)

- Projekční předpis ČSN EN 15004-1,2

- Minimální návrhová objemová koncentrace hasiva 5,6%, tj. 294 kg NOVEC 1230 (3M)

- Z důvodu prostorového uspořádání jsou požadovány 2 lahve 140 litrů.

- Systémový tlak v lahvích minimálně 50 bar (minimalizace počtu a velikosti lahví a dimenze potrubí)

- Každá láhev bude vybavena zařízením pro monitorování množství hasiva s propojením do ovládací ústředny SHZ

- Součástí systému SHZ bude i takový spínač „HAŠENÍ SPUŠTĚNO“ s propojením do ovládací ústředny SHZ

- Potrubní rozvod – pozinkované, tlak 60/80 bar

- Pro ovládání SHZ je požadován adresný systém schválený dle EN 12094.

  - Systém bude využívat adresné multisenzory (kombinace optického a teplotního hlásiče), konvenční prvky se nepřipouští

  - Ústředna bude obsahovat:

    - akubaterie

    - displej pro zobrazení stavu systému

    - paměť událostí s minimální počtem 900 zápisů

    - funkci „SERVIS“ pro automatické upozornění provedení servisu

    - musí splňovat komunikaci do nadřazeného systému pomocí RS485 ModBus

- Laserový nasávací kouřový systém pro včasnou detekci požáru se SW nastavitelnou citlivostí, pamětí událostí a výstupními relé „POŽÁR 1“, „POŽÁR 2“ a „PORUCHA“.

- Součástí dodávky budou všechny normativně požadované zkoušky a revize včetně testu integrity hašeného prostoru, tzv Door Fan Test.

POŽADAVKY NA PROFESE

název profese:	plynové stabilní hasicí zařízení NOVEC 1230 (3M)

chráněný prostor:	serverovny A.4.02

## Požadavky na prostor pro lahve, ústřednu SHZ

- v prostoru lahví musí být prostředí normální

- musí být proveden tak, aby komponenty systému SHZ byly chráněny před vlivy mechanickými, chemickými a povětrnostními

- vlhkost vzduchu smí být max. 80%

- napájení pro ústřednu SHZ samostatně jištěným přívodem 230V/50Hz/6A v soustavě TN-S. Přívod musí být zakončen na svorkovnici ústředny a musí být na tento přívod provedena revize.

- pro ochranné pospojení komponentů SHZ, poskytnou přípojné místo do prostoru lahví

- podlaha musí mít nekluzký povrch, zatížení dle rozmístění lahví (cca 300 kg při Ø 406 mm), pod lahvemi bude umístěna roznášecí deska, např. OSB 25 – dodávka SHZ

- vnitřní okolní teplota cca + 15 až + 30°C

- stěna (za lahvemi) musí být rovná, pevná a stabilní pro připevnění lahví ke zdi. V případě lehkých SDK příček vložit konstrukci

## Požadavky na chráněný prostor

- prostupy pro potrubní a kabelové rozvody budou požadovány a upřesněny při realizaci

- po instalaci všech rozvodů (potrubí, VZT, chlazení, elektro, …) je nutné utěsnění vzniklých prostupů příslušnou hmotou splňující stanovené požární podmínky

- před spuštěním SHZ je nutné odstavovat VZT a ostatní zařízení, která by mohla ovlivnit funkci a účinnost SHZ. Klapky nutno uzavírat do cca 15 sekund. Pro ovládání bude připraven signál „POPLACH“ od SHZ

- dveře musí být osazeny automatickým zavíračem, celoobvodovým těsněním, práh – mechanicky výsuvná lišta či těsnící kartáč, otevíratelné zevnitř ve směru úniku a to i v případě, že jsou uzamčeny zvenku. Při vyhlášení signálu „PŘEDPOPLACH“ od SHZ v případě využití přístupového systému, musí být dveře odemčeny

- chráněný prostor musí být co nejlépe utěsněn, použitý materiál na obvodové stěny nesmí vykazovat spárové či pórové netěsnosti, udržení hašení schopné koncentrace minimálně po dobu 10 minut – ověřuje se metodou Door Fan Test

- klimatizační jednotky s vnitřním oběhem vzduchu není nutné odstavovat

## Požadavky elektro

- potrubní rozvod musí být propojen se svorkovnicí centrálního zemnícího systému

- ovládací ústředna SHZ musí mít samostatně jištěný přívod 230V/50Hz/6A pro napájení – viz bod 1.1

- zajistit přenos signálů od SHZ na EPS / nadstavbový / dohledový systém (4-8 signálů) – rozšíření vstupů EPS / nadstavbového / dohledového systému

- předpoplach

- poplach

- aktivace

- SUM porucha

- Úbytek hasiva

- Aktivace STOP tlačítka (nouzové přerušení)

- Změna režimu ovládání (pouze manuální režim)

- ovládání VZT – uzavírání klapek, není součástí dodávky SHZ

Přílohy:

Technologické schéma

Umístění prvků