## List1
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
SO101 BUDOVA ZZS KAMENICE - SERVEROVNA A.4.02
Plynové stabilní hasicí zařízení NOVEC 1230 (3M)
VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR DODAVATELE
Číslo položky | Popis položky | Množství | MJ | cena/MJ | cena
1. Strojní část
M1 | Tlaková láhev 140 l / 50 bar | 2 | ks |  | 0
M2 | Roznášecí a ochranná deska pod lahve | 1 | kpl |  | 0
M3 | Kontaktní manometr 50 bar, NC | 2 | ks |  | 0
M4 | Objímka lahve | 2 | ks |  | 0
M5 | Hadice 90° | 2 | ks |  | 0
M6 | Zpětný ventil dn50 | 2 | ks |  | 0
M7 | Elektrický aktivátor 24 VDC | 1 | ks |  | 0
M8 | Pneumatický aktivátor | 1 | ks |  | 0
M9 | Manuální aktivátor | 1 | ks |  | 0
M10 | Hadice DN4 x 1000 | 1 | ks |  | 0
M11 | Adapter M12x1,5 G1/8 | 3 | ks |  | 0
M12 | Tlakový spínač - SHZ spuštěno | 1 | ks |  | 0
M13 | Napínací přípravek elektrického aktivátoru | 1 | ks |  | 0
M14 | bezpečnostní ventil pneumatického ovládání | 1 | ks |  | 0
M15 | Ovládací potrubí 6x1 B-210-2394/1 | 1 | ks |  | 0
M16 | Hasivo NOVEC 1230 výrobce 3M | 294 | kg |  | 0
M17 | Tryska 360° DN25 | 2 | ks |  | 0
M18 | Tryska 180° DN40 | 2 | ks |  | 0
M19 | Potrubí včetně fitinků, zinkováno. | 1 | kpl |  | 0
M20 | Informační tabulky včetně schéma zařízení | 1 | ks |  | 0
2. Elektrická část
E1 | Ústředna SHZ, adresný systém schválený dle EN 12094, displej, paměť události min 900 zápisů, funkce servis, rozhraní pro dálkový dohled a ovládání, včetně propojovacích kabelů | 1 | kpl |  | 0
E2 | adresný modul pro připojení hlásičů | 1 | ks |  | 0
E3 | modul pro monitorování koncových prvků SHZ - 4 vstupy | 2 | ks |  | 0
E4 | modul pro výstupní prvky SHZ - 4 výstupy | 2 | ks |  | 0
E5 | releový modul - 8 výstupů | 1 | ks |  | 0
E6 | modul pro komunikaci do nadřazeného systému pomocí RS485 ModBus | 1 | kpl |  | 0
E7 | Akubat 12V/18Ah | 2 | ks |  | 0
E8 | Analogový adresný multisenzor sestávající z kombinace optického a teplotního detektoru | 12 | ks |  | 0
E9 | Patice pro hlásiče | 12 | ks |  | 0
E10 | Tlačítko STOP - modré nearetované | 1 | ks |  | 0
E11 | Tlačítko START - žluté adresné | 1 | ks |  | 0
E12 | Akustická signalizace | 1 | ks |  | 0
E13 | Opticko-akustická signalizace | 1 | ks |  | 0
E14 | Výstražný panel opticko-akustický | 1 | ks |  | 0
E15 | Laserový Nasávací Detektor kouře, Rozsah nastavení prahu alarmu 0,025 - 20,00% obs/m, minimálně 24 nasávacích otvorů | 1 | ks |  | 0
E16 | Potrubní rozvody nasávacího systému | 1 | kpl |  | 0
E17 | Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu | 1 | kpl |  | 0
3. Služby
S1 | Doprava a manipulace | 1 | kpl |  | 0
S2 | Montáž zařízení (strojní a elektrická část) | 1 | kpl |  | 0
S3 | Funkční, tlakové zkoušky, revize | 1 | kpl |  | 0
S4 | Door Fan Test | 1 | kpl |  | 0
S5 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
S6 | Projektová dokumentace | 1 | kpl |  | 0
Souhrn
|  | 1. Strojní část |  |  | 0
|  | 2. Elektrická část | 2. Elektrická část |  | 0
|  | 3. Služby | 3. Služby |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH |  |  | 0
|  | Celkem včetně DPH |  |  | 0