Příloha č. 4 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Chladící jednotka na operační sály

Součástí dodávky nové chladící jednotky budou veškeré práce spojené s demontáží stávající chladící jednotky a zapojení a následného zprovoznění nové chladící jednotky. 
Toto bude zahrnovat demontáž a ekologickou likvidaci chladiva, oleje a ekologickou likvidaci stávající chladící jednotky. Zajištění demontáže akustické zástěny a její oprava, která bude zahrnovat výměnu akustické zástěny v podobě izolačních desek a zpětně osazení na místo, demontáž staré jednotky ze střechy budovy nemocnice zajistí taktéž zhotovitel a zajistí veškeré jeřábnické práce. Zhotovitel dále zajistí úpravu podkladu pro novou chladící jednotku, osazení nové jednotky na antivibrační podložky zpět na střechu nemocnice, dopojení vodního potrubí, doplnění nových uzavíracích motýlových klapek, vlnovcových nebo pryžových kompenzátorů, izolace potrubí, dopojení el. kabelů, zavodnění potrubního systému a odvzdušnění a následné uvedení do provozu. Součástí dodávky chladící jednotky bude komunikační karta Mdbus IP RS485 pro pozdější připojení do nadřazeného systému.
Součástí ceny chladící jednotky budou servisní náklady spojené se servisními prohlídami v záruční době. Servisní prohlídky budou dvakrát ročně, před zahájením sezóny (jaro) a po sezóně (podzim). Požadovaná záruční doba minimálně 24 měsíců. Chladící jednotka musí splňovat nařízení Ecodesign dle EU č. 2016/2281.

Zařízení musí být nové. Za nové zařízení zadavatel nepovažuje zejména zboží použité, repasované či zboží využité pro výstavní, prezentační či jiné účely.

Technická specifikace chladící jednotky:

- Chladící výkon minimálně 330 kV

- Maximální příkon chladící jednotky 122 kW

- Akustický výkon maximálně 86 dB(A), dle ISO 9614-1

- Akustický tlak v 10m maximálně 54 dB(A)

- Minimální výkon 76 kW

- Médium voda 14oC/8oC

- Tlaková ztráta na výparníku maximálně 16 kPa

- Výpočtová teplota okolí 35 oC

- Chladivo R410A

- Maximální množství chladiva 36 kg (ekvivalent 74t CO2)

- Počet chladivových okruhů 2

- Typ kompresorů scroll

- Počet kompresorů (regulačních stupňů) minimálně 5

- 400V-3f-50Hz

- Maximální proud nesmí být vyšší než 255A

- Startovací proud 391A

- Provozní hmotnost maximálně 1 980kg

- Rozměry (délka x šířka x výška) maximálně 3 620mm x 2 260mm x 2 340mm

Výbava chladící jednotky musí obsahovat:

Pryžové antivibrační podložky

Teplotní a tlakovou ochranu kompresorů

Chladivo R410A

Elektronický expansivní ventil

Vysokotlakou a nízkotlakou ochranu

Pojišťovací ventil s uzavíracím ventilem

Elektronický průtokový spínač

Ventilátory s variabilním počtem otáček

Barevný dotykový řídící display

Komunikační kartu Modbus IP RS485

Navařovací Viktaulické protikusy na vodním potrubí

Kartu pro nastavení setpointu 4-20mA

Protimrazovou ochranu

Ventily na kompresoru

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž :

- Dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu

- Zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

- Předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standarty, předání certifikátů CE

- Zajištění periodických prohlídek, technických kontrol po dobu trvání záruky, v rozsahu povinností k jejich provádění vyplývajících z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zařízení.

- Bezúplatný kompletní servis klimatizační jednotky, včetně doplnění provozních kapalin, po dobu sjednané záruční lhůty v rozsahu platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zařízení

- Provedení demontáže, odvozu a likvidace stávající klimatizační jednotky, provozních náplní, obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje mimo jiné :

- Jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti

- Provedení zkušebního provozu v rozsahu minimálně 14 dnů

- Zajištění proškolení obsluhy

- Obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení protřebných pro uvedení zařízení do plného provozu, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.