## List2
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
akce: Gymnázium Blansko DPS
| Seznam strojů a zařízení |  |  | j.m. | počet
Zařízení č. 1 - Větrání tělocvičny
1. | 1 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, protiproud
vč. filtrace, rekuperace s obtokem, el dohřevem, cirkulací
|  | venkovní provedení | s kompletní MaR
s kaskádovým ohřívačem, vč. čidla CO2
te = - 12 C, ti = + 18 C, v zimě min 50 % cirkulace
Qv = 6.000/6.000 m3/h, 250/250 Pa,
|  | Qt = 15 kW el | jištění 38 A
|  | 400/230 V, 2,2/2,2 kW, 4,81/4,81 A, 50 Hz |  | ks | 1 |  | 1
dle nabídky MGA130447_var.1
1. | 2 | Ohebná hadice tlumící Ø 250 |  | bm | 50
1. | 3 | Vířivá výusť 600, přívodní, připojení svislé,
|  | s regulací, 24 lamel |  | ks | 8
1. | 4 | Vířivá výusť 600, odsávací, připojení svislé,
|  | s regulací, 24 lamel |  | ks | 8
1. | 5 | Neobsazeno
1. | 6 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 12 0405
pozink. plech
|  | do obvodu 3500/70% tvar |  | bm | 3
|  | do obvodu 2630/40% tvar |  | bm | 46
|  | do obvodu 1890/30% tvar |  | bm | 24
|  | do obvodu 1500/30% tvar |  | bm | 36
|  | do obvodu 1050/20% tvar |  | bm | 20
Zařízení č. 3 - Pomocný materiál
3. | 1 | Materiál na zhotoveni závěsů, podpěr a konzol
|  | při montáži |  | kg | 380
3. | 2 | Materiál spojovací a těsnící |  | kg | 90
KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ
Komplexní vyzkoušení vzt. zařízení
včetně jeho zaregulování a seznámení
|  | uživatele s jeho obsluhou |  | hod | 32
IZOLACE
a/ tepelná:- krytá Al folií
|  | tloušťka 40 mm |  | m2 | 44
b/ protipožární: např. protipožární
rohože MDD-KI 40 ( tl.30 mm )
|  | ( veškeré vzt zařízení na půdě ) |  | m2 | 260

## List3
VZDUCHOTECHNIKA - SLEPÝ ROZPOČET
akce: Gymnázium Blansko DPS
|  | j.m. | množství
1. | Dodávka
2. | Montáž - jednotky | % (D) | 10
| - ostatní | % (D) | 20
- celkem
3. | Mimostaveništní doprava | % (D) | 3.6
4. | Přesun | % (D) | 1
5. | PPV | % (M) | 1
6. | PPJP | % (M) | 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. | Celkem
|  | j.m. | počet
KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ
Komplexní vyzkoušení vzt. zařízení
včetně jeho zaregulování a seznámení
| uživatele s jeho obsluhou | hod | 32
IZOLACE
a/ tepelná:- krytá Al folií
| tloušťka 40 mm | m2 | 44
b/ protipožární: např. protipožární
rohože MDD-KI 40 ( tl.30 mm )
| ( veškeré vzt zař. na půdě ) | m2 | 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM