A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva:

C. Situace stavby

D. Dokumentace objektů

E. Zásady organizace výstavby

F. Dokladová část

A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby

Akce: Rekonstrukce hygienických zařízení v domově pro seniory (koupelny s WC) pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle současné legislativy (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Místo stavby: Domov pro seniory, Sportovní 432, 664 84 Zastávka

Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno jako vlastník stavby a Domov pro seniory, p.o., Sportovní 432, 664 84 Zastávka

Projektant: Ing. arch. Dytrychová Hana, Tetčická 663, 665 01 Rosice, 721614664

Datum: 01/2016

Zpráva byla doplněna na základě informací získaných při realizaci rekonstrukce 14 hygienických zařízení v roce 2015.

b) údaje o dosavadním využití

Budova je využívána jako domov pro seniory, 30 lůžek je využíváno jako klasický domov pro seniory, 121 lůžek je se speciálním režimem pro osoby se zhoršeným pohybem a orientací, osoby s Alzheimerovou nemocí. Tomuto provozu je nutné přizpůsobit hygienické zařízení.

Bylo rozhodnuto o postupné rekonstrukci všech hygienických zařízení ve starší budově dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezbariérové užívání.

Je nutné zrekonstruovat celkem 51 koupelen se záchodem.

Dispozičně bude nutné propojit WC s koupelnami, neboť se jedná o dispozici ve stávajícím rozměrově omezeném prostoru.

V první etapě výstavby bylo v roce 2015 zrekonstruováno 14 koupelen. se záchodem.

c) provedené průzkumy

Byla provedena prohlídka staveniště před odstraněním stávající koupelny a WC. Dle dostupné dokumentace bylo zjištěno, že mezi sloupy nosného systému je dutina, využitelná pro plochu koupelny, která takto dosáhne požadovaných rozměrů, s menšími odchylkami od legislativy při novostavbách, avšak tolerovanými při rekonstrukcích.

Po odstranění stávajícího umakartového jádra bylo provedeno definitivní zaměření a návrh nového sociálního zázemí.

Další informace byly získány při odkrývání dalších koupelen:

- Bylo zjištěno, že u některých koupelen mezi sloupy vede instalace dešťových svodů a že prostor nelze využít celý.

- V jiném místě bylo zjištěno, že zavětrovací panel je osazen na straně koupelny, na vnitřním líci sloupů skeletové železobetonové konstrukce.

Po zjištění výše uvedených omezení byly navrženy i jiné varianty dispozičního řešení.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Bude přiloženo samostatně.

e) věcné a časové vazby na související stavby – nejsou

g) předpokládaná lhůta výstavby: 2016 – 2017

Stavbu lze vzhledem ke svému charakteru provádět postupně, dle finančních a provozních možností. Rekonstruována bude vždy jedna koupelna, aby nebylo nutné omezení provozu domova pro seniory.

B. Souhrnná technická zpráva:

1. Architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště

Koupelny budou rekonstruovány v budově z 80tých let minulého století. Nosná konstrukce budovy je železobetonový prostorový skelet OPD (PS Gottwaldov - Zlín). Budova má jedno podzemní – technické podlaží a 7 nadzemních podlaží konstrukční výšky 3,2 m.

Prostorové buňky skeletu mají rozměr 2,4 x 7,2 m, z čehož vyplývá, že modul podélného trojtraktu budovy je 7,2 m (pokoj + sociální zázemí) – 1,8 m (chodba) – 7,2 m (pokoj + sociální zázemí). Budova má plochou střechu, kterou převyšují strojovny výtahů.

Stropy jsou tvořeny železobetonovými žebírkovými deskami, na kterých je jen konstrukce podlahy. Ze spodní strany stropní konstrukce jsou trapézové plechy, na nichž jsou zavěšeny podhledy. Tyto údaje jsou převzaty z pracovního paré statického posouzení. Podrobnosti jsou ve statickém posudku.

Původně realizované koupelny jsou konstruovány jako klasická umakartová jádra:

- WC je dispozičně odděleno od koupelny, je minimálních rozměrů 1,2 x 0,8 m,

- koupelna rozměru 1,2 x 1,8 m je vybavena sprchovací vanou dl. 1,2 m a umyvadlem.

Tyto rozměry nevyhovují bezbariérovému užívání.

Z celkového počtu 51 koupelen bylo rekonstruováno 14, zbývá k rekonstrukci 37.

Z toho je 	- 27 koupelen v původní dispozici z umakartu

- 9 koupelen bylo v minulosti opravováno, nová konstrukce je ze 	sádrokartonu, není zde sprcha, je zde jen WC s umyvadlem

- 1 koupelna je původní z umakartu, ale byly sem nalepeny keramické 	obklady.

Žádná z těchto koupelen však nesplňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb, všechny konstrukce budou odstraněny a budou provedeny nové rozvody instalací, sádrokartonové předstěny, obklady a osazení nových zařizovacích předmětů.

b) architektonické řešení

Stávající konstrukce koupelen a WC budou odstraněny, včetně výplně mezi sloupy u chodby.

Velikost nové koupelny je omezena stávajícími konstrukcemi, rozměrů pro bezbariérové užívání bude dosaženo odstraněním konstrukcí mezi nosnými sloupy a posunutím čelní příčky směrem do předsíně pokoje o 200 mm.

Koupelna bude vybavena WC mísou pro invalidy s madly, sprchovým koutem s madly a sklopným sedátkem a umyvadlem pro invalidy, včetně baterie s prodlouženou pákou. WC mísa bude integrovaná do koupelny.

Dále je koupelnu nutné vybavit věšáky na oblečení a odpadkovým košem.

V koupelně bude osvětlení spínané na fotobuňku. Koupelny budou vybaveny 2 spínači pro nouzové přivolání obsluhy. Spínače budou připojeny na světlo se zvukovým signálem, umístěné na chodbě nad vstupem do chodbičky obytné buňky.

V chodbě před koupelnou i v koupelně bude volný manipulační prostor 1500 mm pro otočení invalidního vozíku.

c) technické řešení

Nejprve budou odstraněny stávající zařizovací předměty, podlaha a umakartové konstrukce stávající koupelny a WC.

Nová konstrukce koupelny bude vytvořena tak, že ke stávajícím dělícím příčkám a instalačnímu jádru budou vytvořeny sádrokartonové předstěny, ve kterých budou vedeny instalace vody, odpadů, elektřiny a vedení signalizačního zařízení, ústícího nad vstupní dveře obytné buňky na chodbu před pokojem, pro přivolání pomoci při pádu nebo jiném nouzovém stavu klienta na WC nebo ve sprše.

Součástí nosné pozinkované konstrukce sádrokartonových předstěn a příčky mezi koupelnou a chodbou budou typové výztužné profily pro osazení dveří a výztužné profily pro montáž madel s garantovanou nosností namontovaného madla 150 kg.

Na stávající instalační šachtu budou osazena revizní dvířka.

Stávající potrubí vzduchotechniky pro odvětrání sociálních zařízení bude obaleno 30 mm minerální vaty a vývod vzduchotechniky bude opatřen certifikovanou protipožární klapkou (ventil PVM-90) – viz požárně bezpečnostní řešení stavby. Certifikát bude předložen při předání díla.

Sádrokarton (musí být použit vlhkuvzdorný) bude montován na základní profily (CW75, UW75, CW50, UW50 ), mezi něž budou montovány výztužné profily (UA50, CD, UD), na které budou kotvena madla a zařizovací předměty.

Podhled bude rovněž z vlhkuvzdorného sádrokartonu (GKBi 12,5 mm), zavěšeného na typové konstrukci z pozinkovaných profilů. Konečná světlá výška koupelny bude 2,45 m.

Dveře šířky 900 mm budou zasouvací do stěnového pouzdra (dveřní pouzdro Eclisse).

Dveře a obložkové zárubně jsou doporučeny Sapeli. Na dveřích musí být namontované vertikální madlo délky min. 300 mm ve výšce 800 – 1100 mm. Madlo musí mít 30 – 50 mm a mezera mezi plochou dveří a madlem musí být 45 – 55 mm. Budou objednány dveře typu „příprava na madlo“.

Vzhledem k omezenému prostoru v modulu se zavětrovací stěnou na straně koupelny nebo v modulech, kde je v prostoru mezi sloupy dešťový svod, budou použity dveře zavěšené na kolejničce nad dveřním otvorem na straně chodby. I zde musí být madlo v parametrech pro invalidy.

Podlaha koupelny bude betonovým potěrem vyspádována k nerezové podlahové vpusti, jejíž napojení na odpad bude proveden ve spodním podlaží. Pro odpadní potrubí bude ve stropním panelu zhotoven průraz tak, aby při prorážení otvoru nebyly porušeny výztuže stropního panelu ani jeho nosná žebra.

Před dveřmi do koupelny bude v chodbě ze správkového betonu zhotovena rampička (š. 1 m, délka 10 cm) s protiskluzovým povrchem pro překonání 25 mm výškového rozdílu mezi podlahami chodby a koupelny.

Celá podlaha koupelny, stěna ve sprchovém koutu, ostatní stěny do výšky 200 mm budou chráněny stěrkovou izolací proti vodě SIKA, v rozích bude provedeno vyztužení izolace páskou z izolačního systému výrobce (koutové profily). Dlažba a obklady budou nalepeny flexibilním lepidlem SIKA.

Obklad koupelny bude RAKO, formát 250/300 mm, proveden do výšky 2 m od podlahy. Pro vytvoření pocitu domova se doporučuje použití 2 odstínů obkladu, případně listely či jiné zdobení. Na podlaze bude dlažba téhož výrobce, protiskluzná 330/330 mm.

Lze však použít i dlažbu od jiného výrobce.

Všeobecně lze říci, že lze použít jakoukoliv dlažbu dle výběru investora, která bude nenasákavá s bude splňovat požadavky R 10 B.

Dle vyhlášky 398/2006 Sb. je nutné pro invalidy v sanitárních zařízeních používat dlažby, které i za mokra splňují níže uvedené požadavky:

a) smykové tření min. 0,6 nebo

b) úhel kluzu minimálně 18°, nebo

c) výkyv kyvadla min. 50

V případě spádu podlahy (rampa) se hodnoty násobí hodnotou (1 + tg α)

Sanitární keramika a její osazení musí být v provedení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

WC kombi pro invalidy OLIMP-JIKA, výška horní hrany 460 mm od podlahy, čelní hrana WC mísy 700 mm od stěny, pevné madlo délky 900 mm (lze i délky 600 mm, ale musí být min. 200 mm před přední hranu WC), sklopné délky 800 mm, obě osadit do výšky 800 mm nad podlahu. Pevné madlo u stěny se doporučuje doplnit i svislou částí pro snadnější vstávání z WC mísy. Vzájemná vzdálenost madel 600 mm. Držák toaletního papíru 700 mm nad podlahou.

U WC mísy se počítá se signalizačním zařízením, které bude spustitelné ve výšce 150 mm od podlahy a 600 – 1200 mm od podlahy. Další spínač signalizačního zařízení bude u dveří koupelny na straně umyvadla.

Umyvadlo pro invalidy MIO-JIKA, horní hrana 800 mm nad podlahou, podjezd pod umyvadlem 700 mm. Umyvadlo bude vybaveno pákovou baterií s prodlouženou páčkou.

Sprchový kout bude 900/1350 mm, sklopné sprchové sedátko bude osazeno do výšky 460 mm nad podlahu, do vzdálenosti 600 mm od rohu na osu sedátka. Madlo dl. 600 mm osadit 300 mm od rohu do výšky 800 mm. Druhé madlo bude sklopné, 300 mm od osy sedátka.

Sprchovou baterii osadit 750 mm od rohu koutu do výšky 1 m od podlahy.

Sprchový kout bude vybaven PVC závěsem, zavěšeným na nerezové konstrukci.

Koupelna bude vybavena odpadkovým košem a zrcadlem. Nutná je i instalace háčků na oděvy.

Vzhledem k tomu, že bude měněna celková dispozice koupelny, budou provedeny nové plastové rozvody vody a kompletně veškeré odpadní potrubí, včetně dodávky zápachových uzávěrek (sifonů).

Přívod vody a odpady budou připojeny na stávající instalace v instalačním jádru. Rozvody vody budou provedeny z plastu. Odpady z HT potrubí. WC bude připojeno na stávající zaústění do stupačky. Odpad ze sprchy o patro níže pod stropem.

Kvůli zvětšení koupelny bude muset být posunut bytový rozvaděč elektřiny na vnější stranu koupelny. Rozvaděč bude namontován nový.

Elektroinstalace bude v koupelně provedena nová. V koupelně bude umístěno 1 stropní svítidlo s rozsvěcováním na pohybové čidlo, 1 svítidlo nad zrcadlem, rozsvěcované na vypínač, 1 ks zásuvka na 220 V v provedení do vlhkého prostředí a 1 vypínač odvětrání WC.

Součástí elektroinstalace je i slaboproudý rozvod signalizačního zařízení k přivolání pomoci při pádu a nevolnosti, vyvedený nad dveře obytné buňky ve společné chodbě (2 tlačítka a svítidlo se zvukovým signálem).

Před uvedením do provozu bude provedena revize elektroinstalace.

Odvětrání koupelny bude připojeno do stávající šachty vzduchotechniky.

d) vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vzniklé odpady (umakartové konstrukce, potrubí a zařizovací předměty a sutě budou likvidovány v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech).

e)bezbariérové užívání

Účelem stavby je vybudování bezbariérových sociálních zařízení u pokojů klientů domova pro seniory. Koupelna respektuje vyhlášku 398/2009 Sb., v platném znění.

f)členění stavby na jednotlivé stavební objekty

Každá koupelna bude prováděna jako samostatný objekt, aby nebyl omezen provoz domova pro seniory.

g)vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Skladování materiálu bude pouze v chodbě před koupelnou, na staveniště bude zamezeno přístupu klientů domova pro seniory. Krátkodobě bude okolí stavby zatíženo hlukem, případně prašností. Práce budou prováděny pouze ve dne, mimo dobu nočního klidu.

Vliv stavby nebude přesahovat na okolní pozemky ani na okolní stavby.

h)způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Práce bude provádět dodavatelská firma, která zodpovídá za bezpečnost svých pracovníků. Všichni pracovníci budou prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce. Budou dodržovány veškeré předpisy, týkající se bezpečnosti práce na stavbách.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Budou vyměněna stávající umakartová jádra za sádrokartonové konstrukce. Statické posouzení je samostatnou přílohou projektové dokumentace.

3. Požární bezpečnost

Rekonstrukce koupelen nezvýší požární zatížení stávající stavby. Součástí dokumentace je i požárně bezpečnostní řešení stavby, na jejímž základě budou provedena opatření dle současné legislativy (obklad potrubí vzduchotechniky a osazení protipožární klapky).

4.Bezpečnost při užívání

Koupelny jsou navrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb., v platném znění, tj. dle obecných technických požadavků pro bezbariérové užívání staveb. Při předávání stavby do užívání budou předloženy certifikáty použitých výrobků, revize elektroinstalace, tlakové zkoušky rozvodů instalací.

6. Ochrana proti hluku

Nové sádrokartonové konstrukce s keramickým obkladem mají lepší zvukově izolační vlastnosti než stávající umakartová jádra.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Neřeší se

Výkresová část:

1. Situace 								1 : 1200

2. Schema 1: NP								1 : 100

3. Schema 1. NP – vzor koupelen 							1 : 100

4. Půdorys koupelny – jádro vlevo							1 : 25

5. Půdorys koupelny – jádro vpravo 						1 : 25

6. Koupelna – varianta s dešťovým svodem					1 : 25

7. Koupelna – varianta se ztužující stěnou mezi nosnými sloupy 	1 : 25

8. Schemata montáží zařizovacích předmětů v koupelně a WC – část přílohy č. 3 vyhlášky 398/2006 Sb.