rekonstrukce výtahu

Nemocnice TGM Hodonín

Purkyňova 2731/11, Hodonín

LŮŽKOVÝ VÝTAH - pravý

D2b - technologická část - technická zpráva

Dokumentace pro výběrové řízení

- Investor

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

IČO : 002 26 637

- Projektant

- Ing. Vladimír Čech, Fučíkova 281, 411 55 Terezín, ČKAIT  0401540

tel.: 724 228 327, email: vladimir.cech@otis.com

Číslo zakázky:	C5SK9006

Archivní číslo:	01D2/TZ

Datum:        		Březen 2016

Obsah:

D2b.  technická zpráva

1.   Identifikační údaje nového výtahu						3

1.1.	Druh výtahu								3

1.2.	Číslo zakázky								3

1.3.	Rok výroby								3

1.4.	Název výrobce, adresa, IČ 						3

1.5.	Zákazník, adresa 							3

1.6.	Umístění výtahu 							3

2.   Technická specifikace 								4

3.   Rozsah modernizace 								4

3.1.	Ve výtahové šachtě 							4

3.2.	Ve strojovně 								4

4.   Parametry nového výtahu 							4

5.   Hlučnost zařízení 									4

6.   Strojovna výtahu 									4

7.   Výtahový stroj 									5

8.   Výtahová šachta 									5

9.   Výtahová kabina									5

10.   Šachetní dveře 									5

D2b.	technická zpráva podle ČSN EN 81-1+A3

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NOVÉHO VÝTAHU

1.1	Druh výtahu

Trakční lůžkový výtah 1600/1,0

1.2	Číslo zakázky

C5SK9006

1.3	Rok výroby

2016

1.4	Název výrobce, adresa, IČ

Bude znám po výběrovém řízení

1.5 	Zákazník, adresa

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

IČO : 002 26 637

1.6 	Umístění výtahu

- Nemocnice TGM Hodonín – pravý výtah při pohledu z nástupiště

- 2.	Technická specifikace

- trakční nákladní – lůžkový výtah se samoobsluhou

- změna nosnosti z 500 kg na 1600 kg

- změna rychlosti z 0,5 m/s na 1 m/s

3.	Rozsah modernizace

3.1	Ve výtahové šachtě

- výměna rámu klece za novou, kovovou včetně samomazačů vodítek s automatickými klecovými dveřmi

- výměna stávající klece 1390 x 2570 mm za novou o rozměrech 1400 x 2400 mm

- výměna nosných lan za nové ploché nosné pásy s vnitřními lany

- nová vodítka klece včetně kotvení a lapačů oleje

- nová vodítka vyvažovacího závaží včetně kotvení a lapačů oleje

- opatření proti volnému pádu klece: - nové zachycovače

- výměna vyvažovacího závaží za novou rámovou konstrukci se samomazači vodítek

- výměna šachetních dveří za nové

- doplnění krytu vyvažovacího závaží v prohlubni

- doplnění ochranné prahové desky na kabinu

- výměna nárazníků pod rámem klece a pod vyvažovacím závažím

- doplnění/výměna zářivkového osvětlení po celé výšce šachty

3.2	Ve strojovně

- výměna výtahového stroje za nový typ s dvojčinnou bezpečnostní brzdou, která je součástí zařízení pro omezení nekontrolovaného pohybu klece směrem nahoru

- výměna roznášecího rámu výtahového stroje s odkláněcími kladkami a krytem kladek

- výměna omezovače rychlosti za nový vhodný pro ovládání bezpečnostní brzdy výtahového stroje včetně lanka a napínacího závaží, včetně krytu kladky

- výměna rozvaděče za nový mikroprocesorový

- ohrazení otvorů v podlaze strojovny

- 4.	Parametry nového výtahu

Nově zmodernizovaný výtah bude o nosnosti 1600 kg (t.j. 21 osob) a o dopravní rychlosti 1 m/s. Obsluhovat bude 5 zastávek, bude neprůchozí a zdvih bude mít 15,1 m. Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné s dvoucestným frekvenčním měničem pro rekuperaci.

Výtah bude vybaven obousměrným dorozumívacím zařízením přes GSM bránu.

- 5.	Hlučnost zařízení

Výrobce zaručí, že výtahové zařízení nepřesáhne maximální hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahu dané dle ČSN 27 4210 čl. 5.3. V případě požadavku jiných hodnot hlučnosti je třeba předložit akustickou studii, určit konkrétní místo měření a požadovanou hodnotu hluku.

- 6.	Strojovna výtahu

Strojovna výtahu je elektrická provozovna. Strojovna je umístěná nad výtahovou šachtou a je společná pro dva výtahy. Rozměry strojovny jsou 5200 x 9300 mm. Výška strojovny je cca 2470 mm. Strojovna nesmí promrzat - teplota +5°až +40°C.

- 7.	Výtahový stroj

Ve strojovně bude osazen nový výtahový stroj s bezpřevodovým synchronním motorem, který má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost. Pohon bude opatřen rekuperací el. energie.

- 8.	Výtahová šachta

Výtah je umístěn ve zděné šachtě, která má vnitřní rozměry 1800 x 2800 mm, stávající výška šachty je 19,5 m (dle typu instalovaného výtahu bude zřejmě nutné prohloubit stávající prohlubeň, nyní cca 770 mm). Větrání výtahové šachty je zajištěno otvory pro průchod lan do strojovny výtahu a následně mimo objekt.

Stávající přivolávače na čelní stěně nástupiště budou nahrazeny novými v provedení ANTIVANDAL se světelným potvrzením volby.

- 9.	Výtahová kabina

Nová kovová kabina o rozměrech 1400 x 2400 mm, výška kabiny 2100 mm.

Kabina bude vybavena okapovými lištami výšky 60 mm, protiskluzovou podlahovou krytinou, úsporným LED osvětlením, bočním madlem, nouzovým osvětlením kabiny a nerezovým ovládacím panelem. Ovládací panel bude vybaven světelným potvrzením volby, braillovým písmem, polohovou a směrovou signalizací a obousměrným dorozumívacím zařízením. Kabina bude dále vybavena optickou a akustickou signalizací přetížení výtahu.

- 10.	Šachetní a klecové dveře

Stávající šachetní dveře ruční dvoukřídlové budou ve všech podlažích nahrazeny novými automatickými teleskopickými šachetními dveřmi o rozměrech 1100/2000 mm s požární odolností EW 60.

Nová neprůchozí klec bude osazena novými automatickými teleskopickými klecovými dveřmi o rozměrech 1100/2000 mm s celoplošnou světelnou lištou.