PROJEKTOVÁNÍ  EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM

Brigádnická 16 , 370 06 České Budějovice

Tel : 38 6102929 ,mob.: 723 307 564 , E-mail : adensam.josef@seznam.cz

## Technická zpráva

#### E l e k t r o i n s t a l a c e

ZMĚNA 4.5.2016

Název akce		:	MOŠTÁRNA NA PARCELE Č.946/1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALTICE

Investor		:	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

zahradnické, Sobotní 116, Valtice 691 42

### Vypracoval  	:	Ing. Josef Adensam

### Stupeň		:	DPS

Datum zpracování	:	04/2015

Tento projekt řeší elektroinstalaci pro napojení technologie ,osvětlení,hromosvod v rámci projektu pro provedení stavby.

1.Všeobecně:

Provozní napětí: 3,PEN,, 400V/230V ,50Hz stř.(Hlavní přívod)

Napěťová soustava: TN-C

Provozní napětí: 3,PE+N,, 400V/230V ,50Hz stř.(vnitřní rozvody)

Napěťová soustava: TN-S

Ochrana před nebezpeč. dotyk.napětím dle  ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Stupeň normální:  automatickým odpojení od zdroje jističi a pojistkami

Stupeň doplněný: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním

a dle ČSN 33 2000-7-705 ed.2

Instalovaný výkon:

Osvětlení…………. …………..  3 kW

Chlazení       …………………..  8 kW

Technologie     ….………… ... 17 kW

Instalovaný výkon celkem	   28 kW

Předpokládaný soudobý příkon:  Ps= 20 kW

Předpokládaná spotřeba el. energie za rok: cca 30 000 kWh/rok

2.Hlavní rozvody:

Pro napojení el.instalace moštárny bude osazen samostatný rozvaděč napojený ze stávajícího rozvodu NN. Přívod bude proveden kabelem CYKY 4Bx10. Do stávajícího rozvaděče se doplní jistič 3-pól. 40A.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY vedenými v ochranných trubkách na povrchu.

3.Silnoproud:

K osvětlení budou použita průmyslová zářivková svítidla IP65 přisazená ke stropu. Intenzita osvětlení moštárny musí být min. 300lx.

Ovládání osvětlení v jednotlivých místnostech bude provedeno ručně pomocí vypínačů.

Přívody pro napojení technologických zařízení budou ukončeny dle požadavku dodaných strojů. Dle požadavku technologa, bude součástí dodávky technologie elektrický rozvaděč pro který se připraví samostatně jištěná zásuvka 400V/32A. Z rozvaděče RTECH se napojí jednotlivá technolog. zařízení.Pro napojení ostatních el. spotřebičů(čerpadla,apod.) budou osazeny dvě zásuvkové skříně se zásuvkami 230V a 400V. Konečné umístění zásuvkových skříní bude upřesněno na stavbě dle rozmístění technologie. Pro napojení venkovních jednotek chlazení budou provedeny samostatně jištěné vývody z rozvaděče. Jištění upřesnit dle typu dodaných jednotek.

4.Uzemnění , ochranné pospojování, hromosvod:

U rozvaděče se osadí hlavní svorkovnice  pospojování, která bude uzemněna na zemnící síť uloženou v základech. Na tuto svorkovnici se připojí veškeré kovové části el. zařízení. Dále bude připojeno místo rozdělení soustavy TN-C na TN-S(rozvaděč RM). Objekt bude vybaven ochranou před účinky blesku dle ČSN EN 623051-4. Provede se jímací hřebenová soustava na střeše objektu doplněná tyčovými jímači. V ochranném pásmu jímací soustavy musí být veškeré části střechy, vč. případných výústek.  Jímací vedení bude propojeno s hromosvodem sousedního objektu. Jímací soustava bude uzemněna přes zkušební svorky na zemnící soustavu tvořenou zemnícím páskem FeZn 30/4mm.

Objekt je zařazen do třídy LPSIII.

5.El.zabezpečovací signalizace(EZS):

Prostor moštárny bude zabezpečen pomocí pohybových čidel PIR napojených na ústřednu EZS. Signál z ústředny bude zasílán přes GSM na mobil provozovatele. Ústředna  EZS není dodávkou této projektové dokumentace.

6.Závěr:

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací  se stavbou a ostatními profesemi,postupovat v souladu s příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení,dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

Po dokončení bude vypracován projekt skutečného provedení, který bude předán uživateli.