Úvod

Předložená dokumentace výše uvedené stavby - část vzduchotechnika pro provedení stavby řeší návrh větrání prostor v objektu.

Účelem navržených vzduchotechnických zařízení v objektu a úpravy stávajících zařízení je zajištění mikroklimatických podmínek v jednotlivých prostorách ve smyslu následujících norem, směrnic a předpisů:

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb;

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. (včetně novelizace) o obecných technických požadavcích na výstavbu;

- Nařízení vlády č. 502/2000 ve znění novely 88/2004 Sb. a nařízení vlády 148/2006 Sb. – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška 238/2011 Sb. O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních ploch

- Nařízení vlády 361/2007 Podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - změna 343/2009 Sb.

- Zákon 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu

- Zákon 244/1992 Sb. – O posuzování vlivů na životní prostředí

- ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením“ (1979);

- ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody;

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

- ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- Větrání a klimatizace – J.Chyský, K.Hemzal a kol. (1993)

- Technika prostředí – Doc. Ing. Richard Nový, Csc. a kolektiv (2000)

Místo			:	Brno

Nadmořská výška	:	227 m.n.m.

Tlak vzduchu		:	1012,6 mb

Teplota

Zima tz			:	-12oC

léto tl			:	+32oC

Entalpie léto		:	57,3 kJ/kgs.v.

Media			: 	Elektrická napájecí soustava 	230/400V

Zařízení číslo	1	Větrání podtlakové

Zařízení číslo	1	Větrání podtlakové

Jedná se o podtlakové větrání z jednotlivých místností hygienických zařízení a šatny v objektu. Odvod bude zajištěn přes koncové elementy napojené do společného vzduchotechnického potrubí, ve kterém budou osazeny potrubní ventilátory nebo pomocí malých radiálních ventilátorů, které budou umístěny v podhledu. Vzduch bude veden do společných potrubí, které v 1.NP bude vzduch vyfukován na fasádě objektu. Množství odváděného vzduchu a z toho související velikost ventilátorů je stanovena dle kubatury větraných prostorů a zařizovacích předmětů. Malé radiální ventilátory jsou opatřeny doběhem a potrubní ventilátor je bez doběhu. Ovládání ventilátorů viz část elektro.

Přívod bude zajištěn z okolních prostor. U všech dveří do místností hygienických zařízení, skladů, technické místnosti a šatny nebudou osazeny prahy a u vstupních dveří budou v horní části dveřních křídel osazeny mřížky viz stavební část. V části ÚT je počítáno s dohřevem vzduchu.

Odvod vzduchu – šatna 150 m3/hod, WC a úklid 50 m3/hod, předsíňky 30 m3/hod a pisoár 25 m3/hod.

Spotřeba energií

| Zařízení číslo: | Elektrická energie (kW) |
| --- | --- |
| Zařízení č. 1 Větrání podtlakové | 020 |

Protihluková opatření

K zamezení šíření chvění na rozvodná potrubí je použito při napojení jednotky na potrubí tlumících vložek a ohebných hadic, které plní funkci tlumících vložek. Větrací jednotka je již od výrobce opatřena odtlumením pohonných motorů jak na vibrace, tak na hluk tepelnou a hlukovou izolací vnitřku skříně jednotek. K zamezení šíření hluku do prostorů a vně objektu vzduchotechnickým potrubím, jsou použity tlumiče hluku do potrubí. Další útlum hluku v potrubí je uvažován v kolenech a odbočkách.

VZT zařízení jsou navržena tak, aby byly splněny podmínky hygienických předpisů.

Požární opatření

Projektovaná VZT zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.

Nátěry a izolace

Nátěry

VZT potrubí a elementy není nutné natírat, pokud vznikne tento požadavek pak složení nátěru pro pozink. elementy bude: 1x reaktivní, 1x základní, 2x vrchní syntetický, pomocné konstrukce budou natřeny 1x základním a 2x vrchním nátěrem (dodávka stavby). Rozsah nátěrů a barevné provedení  ověřit před započetím prací s architektem projektu.

Izolace

Na vzduchotechnickém potrubí budou provedeny izolace tepelné a hlukové izolace s odolností dle PBŘ tl. 40 a 60mm.

Ekologie.

Odváděný vzduch vzduchotechnickými zařízeními do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ovzduší“.

- Vliv na životní prostředí (hluk, škodliviny, vibrace) je specifikován:

- Hluk v prostorách - bude podlimitní

- Hluk do okolí - bude podlimitní

- Koncentrace škodlivin v prostorách - bude podlimitní

- Koncentrace škodlivin do okolí - bude podlimitní

Požadavky na profese.

Stavba – statika

Stavební prostupy nutné pro instalaci VZT zařízení, jejich začistění po skončené montáži VZT. Zajištění bezpečného přístupu k elementům, které potřebují revizi a údržbu. (obslužné strany VZT jednotek).

Zajištění instalačních a komunikačních prostor pro instalaci zařízení.

Součinnost při montáži VZT.

Elektro + MaR

Napojení VZT zařízení na zdroj elektrické energie a jeho ovládání bude řešeno v součinnosti profesí SI a MaR  dle předaných funkčních schémat VZT a schémat zapojení. Jedná se zejména o:

- uzemnění vzduchotechniky  (SI)

- ovládání jednotlivých zařízení (SI + MaR)

ZTI

- Odvod kondenzátu od jednotky

Požadavky na montáž, obsluhu a údržbu.

Montážní práce budou prováděny odbornými pracovníky při dodržení veškerých bezpečnostních a montážních předpisů platných pro jednotlivá zařízení.  Zařízení bude zaregulováno na projektované parametry a zprovozněno.

Postup montážních prací  je  nutné koordinovat s profesemi ÚT, ZTI , SI a MaR.

Zhotovené dílo bude předáno „Zápisem o předání a převzetí“ bez vad a nedodělků a bude odpovídat smluvené kvalitě dle ČSN, včetně dodaných atestů, záručních listů, provozních předpisů a návodů k používání dodaných zařízení, prohlášení o shodě, protokolu o zaregulování zařízení.

Určená obsluha musí být odborně zaškolena, musí mít znalosti o funkci vzduchotechniky a navazujících profesích, včetně provozních a bezpečnostních předpisů.

Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno ve lhůtách stanovených bezpečnostními předpisy jednotlivých výrobců tj. musí mít kvalifikovaný servis.

Zařízení je nutno provozovat v souladu s provozním řádem.

Připojení el. motorů jednotlivých VZT zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.

Brno 01/2016							vypracoval: Ivo Mach

Seznam příloh

1 - Technická zpráva

2 - Výkaz výměr + tabulka výkonů

3 - Půdorys 1.NP