ING. PAVEL VOGEL

projektová činnost ve výstavbě

požární bezpečnost staveb

IČ 469 44 877

644 71 Veverská Bítýška, Chudčice 166,   tel: 728 212 472,  vogel@atlas.cz

Projekt 	:  Cestmistrovství SÚS JMK

Tyršova 619, Slavkov u Brna

- změna užívání

SO 03 SKLAD VYŘAZENÝCH ZNAČEK

Tyršova č. popis. 619, 684 01 Slavkov u Brna,

katastr Slavkov u Brna, parcely 1607, 1608

Stupeň 	:  dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Odpovědný projektant 	: Ing. Pavel Vogel

Vypracoval 			: Ing. Pavel Vogel

Chudčice 166, 664 71 Veverská Bítýška

číslo aut.1004476   IČ 469 44 877

Projektant 			: STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o., IČ 28331877,

U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna;

poštovní adresa Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna

Investor  	          : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno; hospodaření se svěřeným majetkem

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 601 82 Brno; IČ 70932581

Datum 			: Brno, říjen 2015

Obsah

Obsah	2

1. Úvod	3

2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)	3

3. Technologické řešení	3

4. Koncepce řešení PO	3

5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)	5

9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)	5

10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)	5

11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

18. Závěr	8

19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)	9

20. Přílohy	9

# 1. Úvod

- Zpráva PO posuzuje stávající objekt skladu vyřazených značek (SO 03) v areálu Cestmistrovství SÚS JMK ve Slavkově u Brna na ulici Tyršova 619. Jsou zde prováděny stavební úpravy s ohledem na platné požární předpisy.

- Posuzování objektu probíhalo podle ČSN 73 0802 a norem souvisejících.

- Na posuzovaný objekt nebylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení.

# 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)

Sklad vyřazených značek je ocelový přístřešek (kontejner) volně stojící na zpevněné ploše dvora. Zastavěná plocha přístřešku je 8,3 m2, výška přístřešku 3,16 m. Nosná ocelová konstrukce přístřešku je opláštěná ocelovým plechem, střecha je z vlnitého plechu.

# 3. Technologické řešení

- V objektu není instalována žádná technologie, objekt neslouží pro výrobu.

# 4. Koncepce řešení PO

Posouzení požární bezpečnost stavby je provedeno v rozsahu, odpovídajícím zpracovávanému stupni dokumentace – dokumentace pro stavební řízení, požadovanému dle vyhl. MV č. 246/2001.  Podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby byly stavební výkresy a popisy konstrukcí a podklady a informace od projektantů stavební části.

Posouzení projektové dokumentace z hlediska PO je v souladu se zákonem č. 67/2001 - úplné znění zákona ČNR č. 133/1985 o požární ochraně § 31a, odst.c, a směrnicí rady EHS č. 89/106/EHS z 27.12.1988.

Základní požadavky bezpečnosti znamenají, že stavba musí být navržena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a/  byla po předepsanou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce

b/  byl omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř stav. objektu

c/  bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty

d/  mohly stavbu opustit osoby

e/  byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek

Požární bezpečnost objektu bude řešena podle ČSN 73 0802. Objekt byl posuzován jako jednopodlažní (jedno nadzemní užitné podlaží) s požární výškou 0 metrů. Na posuzování objektu se vzhledem k jeho půdorysné ploše nevztahuje ČSN 73 0845.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (podle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8b) :

- konstrukční části svislé požárně dělící jsou DP1 (zděné stěny)

- konstrukční části obvodové jsou DP1 (ocelové stěny)

- střešní konstrukce jsou DP1 (ocelová střecha)

Nahodilé požární zatížení bylo stanoveno podle ČSN 73 0802. Stálé požární zatížení bude stanoveno podle ČSN 73 0804 tab.1 (nulové).

# 5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Prostory objektu budou tvořit samostatný požární úsek :

- N1.9	 	celý objekt SO 03, m.č.140

# 6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Posouzení a výpočet byl proveden podle ČSN 73 0802 výpočtovým programem WinFire Office 2015, verze 4.0.481 (SN: 5431) firmy Free RW- Soft Ostrava.

- N1.8		celý objekt SO 03, m.č.140

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny podle ČSN 73 0802 podle max. množství hořlavých hmot – sklad nehořlavých kovových dopravních značek (ocel, hliník), v místnosti není uložen hořlavý materiál (ve výpočtu bylo započteno na stranu bezpečnosti 50 kg plastových součástí)

- požární úsek s otvory -  větrací otvory okolo dveří

- stálé požární zatížení – nulové

- výpočet proveden podle ČSN 73 0802

- p = 7,23 kg/m2, pn = 7,23 kg/m2

- pvyp = 7,42 kg/m2 , a=0,93, b=0,93, c=1,0

- SPB dle ČSN  73 0802 = I, podle čl.6.7 ČSN 73 0802 se jedná o požární úsek bez požárního rizika

# 7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V následujícím jsou posouzeny stavební konstrukce objektu. Požadované odolnosti jednotlivých stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0802 tab.10 pol. 12 (jednopodlažní objekt staticky nezávislý na sousedním objektu) – viz výkresová dokumentace v příloze.

- 1) Požárně dělící konstrukce 		požadavek (R)EI30 DP1

- nová stěna okolo sousedního skladu olejů (SO 04) - zdivo z plných cihel nebo keramických tvárnic na min. tl. 150 mm s oboustrannou omítkou (požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2) 	 EI 120DP1

- 2) Požární uzávěry otvorů 		požadavek EW-C2 15DP1

- nevyskytují se

- 3) Obvodové stěny 			požadavek (R)EW15DP1

- plechové stěny bez požární odolnosti

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0802.

# 8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)

Nosná konstrukce objektu je nehořlavá – ocelová.

Požární úsek nespadá do skupin U1 ani U2 podle ČSN 73 0802 čl.8.13.3, 8.13.4.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí (stěny a podhledy) nejsou kladeny žádné požadavky.

V posuzovaném objektu nejsou střešní světlíky.

Zateplení obvodových stěn – není provedeno.

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0802.

# 9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)

- N 1.9

- Z požárního úseku může vést v souladu s  ČSN 73 0802 čl.9.9.1 a tab.17 min. jedna nechráněná úniková cesta (počet evakuovaných osob je menší než 120).

- Únikové možnosti z požárního úseku jsou vstupními vraty ven do volného prostoru před objekt do dvora.

- Délka nechráněné únikové cesty bude nulová (splněny požadavky čl. 9.10.2 - plocha místnosti je menší než 100m2, počet osob menší než 40, vnitřní vzdálenost přes místnost je do 15 metrů).

- Únikové možnosti z požárního úseku vyhoví požadavkům ČSN 73 0802.

# 10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)

N1.9

Odstupové vzdálenosti jsou nulové – obvodové stěny jsou bez požárně otevřených otvorů – viz čl.8.4.6 ČSN 73 0802 –požární úsek bez požárního rizika.

Objekt zasahuje do požárně nebezpečného prostoru sousedního požárního úseku N1.8 stavebního objektu SO02 . Objekt může ležet v požárně nebezpečném prostoru pokud jsou splněny požadavky čl.11.2.7e ČSN 73 0804.

Posuzovaný objekt má obvodové stěny z výrobků třídy reakce na oheň A1, jedná se o sklad nehořlavých látek uložených v nehořlavých obalech (mobilní kovový kontejner), tyto látky při požáru neuvolňují toxické nebo žíravé zplodiny (viz čl.11.2.7e ČSN 73 0804 – není v rozporu s tímto požadavkem).

V požárně nebezpečném prostoru mohou být umístěny jiné objekty pouze tehdy :

- jsou-li jejich obvodové stěny, umístěné v požárně nebezpečném prostoru, bez požárně otevřených ploch a druhu DP1, nebo mají povrchové úpravy z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2; u zateplení obvodových stěn musí povrchové úpravy vykazovat index šíření plamene = 0 podle ČSN 73 0863;

- je-li jejich střešní plášť, umístěný v požárně nebezpečném prostoru, bez požárně otevřených ploch a je-li proveden v souladu s požadavky 8.15.2;

- pozemní komunikace včetně vleček;

- dopravní a jiná pomocná technická a technologická zařízení (potrubní a kabelové mosty, dopravníky apod.), sloužící posuzovanému požárnímu úseku nebo objektu s tímto úsekem;

- otevřené objekty vodohospodářských zařízení (musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1 nebo z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2);

- sklady a skládky nehořlavých látek uložených volně nebo v nehořlavých obalech, pokud tyto látky při požáru neuvolňují toxické nebo žíravé zplodiny (musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1 nebo z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2).

# 11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)

Zásobování požární vodou pro požární úsek není vyžadováno (viz ČSN 73 0873 čl.4.1 – požární úsek bez požárního rizika).

# 12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)

Posuzovaný objekt je pro mobilní požární techniku přístupný po asfaltové komunikaci, která má minimální šířku 7,0 m, zpevněný asfaltový povrch a dostatečnou únosnost. Na tuto komunikaci navazuje příjezdná komunikace do areálu s posuzovanými objekty. Tato příjezdná komunikace je jednopruhová šířky 4,0 metru, navazuje na zpevněnou plochu dvora před objekty.

Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN 73 6100-1 se šířkou vozovky nejméně 3,0 metry. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114.

Objekt je pro potřeby zásahu přístupný ze dvou stran.

# 13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V objektu budou umístěny přenosné hasící přístroje. Použity budou PHP práškové o obsahu 6 kg – min.hasicí schopnosti 21A, 113B :

- pro N1.9

- nr = 0,15 (Sxaxc3)1/2 =  0,45

- požadovaný počet hasících jednotek = 6 x 0,45 = 3

- 1 x PHP práškový PG6 (s práškem ABC nebo odpovídající ČSN 38 9100) s HJ2 = HJ1 = 6 (hasící schopnost 21A,113B) tj.      6 HJ

V případě pokud budou použity hasící přístroje s nižší hasicí schopností, musí být použito více přístrojů tak, aby součet hasicích schopností jednotlivých přístrojů dosáhl požadované hodnoty.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě (bude umístěn na obvodové stěně sousedního SO02).

# 14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)

Elektrická zařízení tvoří běžná elektroinstalace a elektrická zařízení technologie (230/400 V). Elektroinstalace bude řešena v souladu s platnými ČSN pro příslušné druhy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosferickou elektřinou a bude opatřena výchozí revizí.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu nejsou navrženy.

# 15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)

není navrženo

# 16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)

16.1 EPS

V požárním úseku není podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0873 vyžadována instalace EPS.

16.2 SSHZ

V posuzovaném případě není vyžadována instalace SSHZ (samočinné stabilní hasící zařízení) u posuzovaného požárního úseku.

16.3 SOZ

V posuzovaném případě není vyžadována instalace SOZ (samočinné odvětrávací zařízení) u posuzovaného požárního úseku.

Další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nejsou požad ována (zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, automatické protivýbuchové zařízení, NO, požární klapky).

# 17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)

V požárním úseku budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864 a ČSN 01 0813. Jedná se zejména o požární značky označené v uvedené normě ISO:

- NE.05 (hasicí přístroj)

- Požární značky NE.05 budou označovat umístění příslušného požárního zařízení.

Vzhled a umístění bezpečnostních značek musí být v souladu s Nařízením vlády ze dne 14.11. 2001, které bylo zveřejněno ve vyhl.č.11/2002 Sb.

Poznámka - dle nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti. Značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

# 18. Závěr

Navržený objekt vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby, přičemž musí být splněny podmínky dle této technické zprávy, k nimž patří především následující :

- Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle dokumentace a podkladů, předložených k tomuto posouzení (archivováno u projektanta).

- Stavební konstrukce budou provedeny podle požadavků kap. 7

- Budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje - viz kap. 13.

- Budou rozmístěny tabulky dle popisu v kap. 17.

Objekt musí být využíván pro výše uvedené skladování nehořlavého materiálu – kovové dopravní značky.

Požadavky z hlediska PO musí být zapracovány do projektů jednotlivých profesí, uvedené  požadavky budou v jednotlivých  profesích  navrženy a vyřešeny,  mezi profesemi bude provedena koordinace v souladu s vyhl.246/2001 k zákonu o požární ochraně.

V případě změn projektu nebo změn účelu jednotlivých prostorů je povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby. V opačném případě odpovědný projektant řešení požární bezpečnosti stavby neodpovídá za provedené změny stavby a požárně bezpečnostní řešení stavby je neplatné v plném rozsahu.

Posouzení projektové dokumentace se po schválení příslušného HZS stává závazným dokumentem pro stavební povolení. Jakékoliv změny musí být konzultovány s generálním projektantem a zpracovatelem tohoto PBŘ.

Žádná z částí popř. jakékoliv informace z tohoto požárně bezpečnostního řešení nesmí být zveřejňovány, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu autora.

Pozn. :  Podrobnější popis konstrukčního, dispozičního a technického řešení stavebního objektu je součástí výkresové dokumentace a technické zprávy projektu stavby.

# 19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

- Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických požadavcích na požární bezpečnost staveb v platném znění

- ČSN 73 0802 vydání květen 2009

- ČSN 73 0804 vydání únor 2010

- CSN 73 0810 vydání duben 2009, změna Z1 5/2012

- ČSN 73 0821 vydání květen 2007

- ČSN 73 0845 vydání květen 2012

- ČSN 73 0848 vydání duben 2009

- ČSN 73 0818 vydání červenec 1997, změna Z1 10/2002

- ČSN 73 0824 vydání prosinec 1992

- ČSN 73 0872 vydání leden 1996

- ČSN 73 0873 vydání červen 2003

- ČSN EN ISO 7010 vydání prosinec 2012

rozpracovaná projektová dokumentace akce

Roman Zoufal a kol. – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, vydal PAVUS, a.s. v roce 2009

# 20. Přílohy

01. Výpočty				2A4

02. Půdorys				1A4

Příloha č.1

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: N1.9

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 sklad vyřazených značek | 8,30 | 2,30 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 0,36/0,10 | 1 |  |

Obsahy místností:

| Název místnosti | Popis obsahu | Hmotn. M[kg] | Koefic. K [-] | Plocha S [m2] | Součin.m [kg.min-1.m-2] | Součin. am [-] | Pol. tab. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 sklad vyřazených značek | Polyvinylchlorid tvrdý | 50,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 3 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	7,42	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	8,30	[m2]

Koeficient n	0,009

Koeficient k	0,013

Plocha otvorů pož.úseku So	0,36	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,10	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,003

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,30	[m]

Požární zatížení p	7,23	[kg.m-2]

Koeficient a	1,100

Koeficient b	0,93

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	634,29	[°C]

Čas zakouření te 	1,72	[min]

Maximální délka pož.úseku	80,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	60,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	4 800,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	24,27

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,45)

Počet hasicích jednotek	3

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	B

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=60,01).

- Odstupy:

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.9 | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,17 | 1,90 | 4,12 | 100,00 | 7,42 | 38,42 | 1,17 | 0,15 |