ING. PAVEL VOGEL

projektová činnost ve výstavbě

požární bezpečnost staveb

IČ 469 44 877

644 71 Veverská Bítýška, Chudčice 166,   tel: 728 212 472,  vogel@atlas.cz

Projekt 	:  Cestmistrovství SÚS JMK

Tyršova 619, Slavkov u Brna

- změna užívání

SO 04 SKLAD OLEJŮ, BENZÍNU A SORBENTŮ

Tyršova č. popis. 619, 684 01 Slavkov u Brna,

katastr Slavkov u Brna, parcely 1607, 1608

Stupeň 	:  dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Odpovědný projektant 	: Ing. Pavel Vogel

Vypracoval 			: Ing. Pavel Vogel

Chudčice 166, 664 71 Veverská Bítýška

číslo aut.1004476   IČ 469 44 877

Projektant 			: STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o., IČ 28331877,

U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna;

poštovní adresa Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna

Investor  	          : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno; hospodaření se svěřeným majetkem

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 601 82 Brno; IČ 70932581

Datum 			: Brno, říjen 2015

Obsah

1. Úvod	3

2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)	3

3. Technologické řešení	3

4. Koncepce řešení PO	3

5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)	5

9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných  hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

18. Závěr	9

19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)	9

20. Přílohy	10

# 1. Úvod

- Zpráva PO posuzuje stávající objekt skladu olejů, benzínu a sorbentu (SO 04) v areálu Cestmistrovství SÚS JMK ve Slavkově u Brna na ulici Tyršova 619. Jsou zde prováděny stavební úpravy s ohledem na platné požární předpisy.

- Posuzování objektu probíhalo podle ČSN 73 0802 a norem souvisejících.

- Na posuzovaný objekt nebylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení.

# 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Sklad olejů, benzinu a sorbetu je ocelový přístřešek kolem betonové vany, zastavěná plocha  přístřešku je 25,2 m2. Nosná ocelová konstrukce přístřešku je opláštěná ze tří stran ocelovým plechem, z čelní strany jsou čtvery dveře s drátěnou výplní. Střecha je z vlnitého plechu. Betonová vana má vnější půdorysné rozměry 4,50 m x 5,25 m, stěny mají tloušťku 100 mm, hloubka vany je 180 mm.

- Maximální množství skladovaných látek:

- Motorový olej		200 litrů

- Hydraulický olej		200 litrů

- Převodový olej		200 litrů

- Nafta solventní		200 litrů

- Benzin natural		40 litrů

- Olej použitý		400 litrů

- Sorbent čistý		120 litrů

- Sorbent použitý 		120 litrů

Pro vytvoření samostatného požárního úseku bude posuzovaný objekt obezděn stěnami vyzděnými na celou výšku objektu z keramických tvárnic min. tl.150mm s oboustrannou omítkou tl.10mm. V čelní stěně bude ponechán vstupní otvor max. velikosti 3 x 2,2 metru s dveřmi s drátěným pletivem.

# 3. Technologické řešení

- V objektu není instalována žádná technologie, objekt neslouží pro výrobu.

- Ve skladu hořlavých kapalin bude skladováno následující množství hořlavých kapalin : převážně oleje (motorový olej, převodový olej, hydraulický olej – vše IV. třída nebezpečnosti) - 7 sudů á 200l (provozní objem je do 1500l), dále v menším množství benzín natural (40 litrů) a sorbent. 
Sudy jsou osazeny na podlaze – v podlahové záchytné jímce vyspárované do sběrné jímky.

# 4. Koncepce řešení PO

Posouzení požární bezpečnost stavby je provedeno v rozsahu, odpovídajícím zpracovávanému stupni dokumentace – dokumentace pro stavební řízení, požadovanému dle vyhl. MV č. 246/2001.  Podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby byly stavební výkresy a popisy konstrukcí a podklady a informace od projektantů stavební části a vnitřních instalací.

Posouzení projektové dokumentace z hlediska PO je v souladu se zákonem č. 67/2001 - úplné znění zákona ČNR č. 133/1985 o požární ochraně § 31a, odst.c, a směrnicí rady EHS č. 89/106/EHS z 27.12.1988.

Základní požadavky bezpečnosti znamenají, že stavba musí být navržena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a/  byla po předepsanou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce

b/  byl omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř stav. objektu

c/  bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty

d/  mohly stavbu opustit osoby

e/  byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek

Požární bezpečnost stávajících požárních úseků byla řešena podle ČSN 73 0802. Objekt byl posuzován jako jednopodlažní s požární výškou 0 metrů.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (podle ČSN 73 0804 čl. 5.7.1a) :

- konstrukční části požárně dělící jsou DP1 (nové zděné stěny)

- konstrukční části obvodové jsou DP1 (nové zděné stěny)

- konstrukční části nosné jsou DP1 (ocelové sloupy a ocelové vazníky třídy reakce na oheň A1)

- střešní plášť DP1 podle ČSN 73 0810 čl.3.2.3.2 – ocelový trapézový plech.

Stálé požární zatížení bude stanoveno podle ČSN 73 0804 tab.1 (nulové).

Ve skladu hořlavých kapalin budou uloženy hořlavé kapaliny I. až IV. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201– sklad bude posuzován podle ČSN 73 0802 (viz čl.7.1.1c ČSN 65 0201).

# 5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Prostory objektu budou podle požadavků ČSN 65 0201 tvořit samostatný požární úsek :

- N1.8	 	celý objekt SO 04, m.č.141

# 6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Posouzení a výpočet byl proveden podle ČSN 73 0802 výpočtovým programem WinFire Office 2015, verze 4.0.481 (SN: 5431) firmy Free RW- Soft Ostrava.

- N1.04		objekt SO 04, m.č.141

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny podle ČSN 73 0802 podle skladovaných olejů (skladované množství podstatně převažuje nad benzínem) v případě jejich rozlití na podlahové jímce a odhořívání

- požární úsek s otvory o max. ploše 3 x 2,2 metru (vstupní dveře s výplní drátěným pletivem)

- stálé požární zatížení je nulové

- maximální plocha byla stanovena 70 x 100 metru, z=1,54, skutečná je 4,3 x 5,05 m

- výpočet proveden podle ČSN 73 0802

p=225 kg/m2, pvyp=116,88 kg/m2, a=0,90 , b=0,58 , c=1,0

SPB dle ČSN  73 0802 = II

# 7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)

V následujícím jsou posouzeny stavební konstrukce objektu. Požadované odolnosti jednotlivých stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0802 tab.10 pol. 12 (jednopodlažní objekt staticky nezávislý na sousedním objektu) – viz výkresová dokumentace v příloze.

1) Požárně dělící konstrukce 		požadavek (R)EI45 DP1

nová stěna - zdivo z plných cihel nebo keramických tvárnic na min. tl. 150 mm s oboustrannou omítkou (požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2) 					EI 120DP1

2) Požární uzávěry otvorů 		požadavek EW-C2 30DP1

nevyskytují se

3) Obvodové stěny 			požadavek (R)EW30DP1

zděné stěny z keramických tvárnic na min. tl.150mm, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm, požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.2) a podle podkladů výrobce 					REW120DP1

Požární pás

svislé a vodorovné požární pásy nejsou podle ČSN 73 0802 požadovány, kromě svislého pásu mezi budovami (směrem k sousedním objektům SO 03 a SO 05) :

šířka požárního pásu větší než 900 mm

nové zděné stěny z keramických tvárnic na min. tl.150mm, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm, požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.2) a podle podkladů výrobce 					REI120DP1

Skladové prostory s hořlavými kapalinami (sklad hořlavých kapalin) – požadavky podle ČSN 65 0201 :

- V případě posuzovaného skladu se jedná o příruční sklad hořlavých kapalin I až IV. třídy nebezpečnosti (ČSN 65 0201 čl.3.40) - uskladnění olejů v maximálním množství 1,5 m3 hořlavých kapalin. Maximální skladované množství podle čl.7.1.3 není překročeno. Umístění skladu vyhovuje požadavkům čl.7.1.7.

Ukládací nádrže budou ocelové sudy – odolné proti chemickým účinkům skladovaných hořlavých kapalin.

Zajištění proti rozlití hořlavých kapalin – pod nádobami na hořlavé kapaliny je betonová záchytná podlahová jímka  na 100% objemu skladovaných hořlavých kapalin.

Podlaha ve skladu je nehořlavá a chemicky odolná proti případnému působení uložených hořlavých kapalin.

Větrání prostoru bude zajištěno větracími otvory pro přívod a odvod vzduchu podle ČSN 65 0201. Požadavky na odvětrání prostoru skladu – bude zajištěna šestinásobná výměna vzduchu  a desetinásobná výměna havarijní v prostoru skladu (viz čl.6.3.1, v místnosti bude docházet k přečerpávání skladovaných olejů). Prostor bude odvětrán přirozeně vstupními otvory do venkovního prostoru.

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0802 a ČSN 65 0201.

# 8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)

Nosná konstrukce objektu je navržena nehořlavá – ocelová, zděná z keramických tvárnic – materiály třídy reakce na oheň A1 podle ČSN 73 0810.

Požárně dělící konstrukce objektu je navržena nehořlavá –  zděné stěny – materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN 73 0810.

Požární úsek nespadá do skupin U1 ani U2 podle ČSN 73 0802 čl.8.14.3, 8.14.4 :

Na navržené povrchové úpravy stavebních konstrukcí (stěny a podhledy) nejsou kladeny žádné požadavky.

V posuzovaném požárním úseku nejsou střešní světlíky.

Podlaha ve skladu je nehořlavá a chemicky odolná proti působení skladovaných látek (nepropustná) a musí mít třídu reakce na oheň A1fl až Cfl (betonová podlaha). Kovové konstrukce podlah (pokud není prokázáno jiné bezpečnější řešení) musí být uzemněny a musí mít svodový odpor menší než 106Ω.

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0802.

# 9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)

- N 1.10

- Z požárního úseku může vést v souladu s  ČSN 73 0802 tab.17 jedna nechráněná úniková cesta (počet evakuovaných osob je menší než 10).

- Únikové možnosti ze skladu jsou vstupními jednokřídlými dveřmi šířky 900 mm přímo ven do volného prostoru.

- Délka únikové cesty únikové cesty je nulová – začíná u vstupních dveří (samostatná místnost s jedním vchodem, je splněn požadavek ČSN 73 0802 čl. 9.10.2 – místnost pro max.40 osob (max.10 osob), s podlahovou plochou do 100m2 (17m2), vnitřní vzdálenost k východu do 15 metrů (6 metrů)).

Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod (zabraňovat zachycení oděvu apod.) a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu jednotek požární ochrany.

Únikové možnosti z objektu splňují požadavky ČSN 73 0802.

# 10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V následujícím jsou vymezeny požárně nebezpečné prostory před požárně otevřenými plochami jednotlivých průčelí posuzovaného objektu na základě stanoveného požárního rizika a skutečné velikosti požárně otevřených ploch. Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle ČSN 73 0802, výpočtem dle metodiky ČSN 73 0802 pro pokles hustoty tepelného toku pod 18,5 kW/m2.

N1.10

Odstupové vzdálenosti v případě vstupní stěny jsou max.4,14 metru. V požárně nebezpečném prostoru vrat leží zpevněné plocha, protilehlý objekt se stěnou automyčky je ve vzdálenosti 4,2 metru.

Přesah požárně nebezpečného prostoru přes hranici stavebního pozemku bude omezen novou stěnou zděnou plotu z plných cihel nebo keramických tvárnic na min. tl. 150 mm s oboustrannou omítkou (požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2) EI 180DP1 – vyhovuje.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na zpevněné plochy a na komunikace před objektem (vše v areálu firmy).  Hranice stavebního pozemku není překročena.

# 11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných  hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)

Zásobování vnitřní  požární vodou pro požární úsek není vyžadováno (požární úsek N1.10 je součin p x S = 3780 < 9000).

Jako zdroj vnější požární vody je požadován podle ČSN 73 0873 hydrant na potrubí DN80 do vzdálenosti 200 metrů od požárního úseku, požadovaný odběr Q=4,0 l/s (při v=0,8m/s) a při odběru požárním čerpadlem Q=7,5 l/s (při v=1,5m/s). Na místní komunikaci Tyršova jsou v dojezdové vzdálenosti 190 metrů (měřeno přes dvůr) podzemní požární hydranty na potrubí DN150, nejbližší požární hydrant na potrubí DN80 je na ulici Purkyňova ve vzdálenosti cca 50 metrů od objektu – vyhovuje.

# 12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Posuzovaný objekt je pro mobilní požární techniku přístupný po asfaltové komunikaci, která má minimální šířku 7,0 m, zpevněný asfaltový povrch a dostatečnou únosnost. Na tuto komunikaci navazuje příjezdná komunikace do areálu s posuzovanými objekty. Tato příjezdná komunikace je jednopruhová šířky 4,0 metru, navazuje na zpevněnou plochu dvora.

- Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN 73 6100-1 se šířkou vozovky nejméně 3,0 metry. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114.

- Objekt je pro potřeby zásahu přístupný z jedné strany.

# 13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V objektu budou umístěny přenosné hasící přístroje. Použity budou PHP práškové o obsahu 6 kg – min.hasicí schopnosti 21A, 113B :

- pro N1.10

- nr = 0,15 (Sxaxc3)1/2 =  0,71

- požadovaný počet hasících jednotek = 6 x 0,71 = 5

- 1 x PHP práškový PG6 (s práškem ABC nebo odpovídající ČSN 38 9100) s HJ2 = HJ1 = 6 (hasící schopnost 21A,113B) tj.      6 HJ

V případě pokud budou použity hasící přístroje s nižší hasicí schopností, musí být použito více přístrojů tak, aby součet hasicích schopností jednotlivých přístrojů dosáhl požadované hodnoty.

Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) použije se přenosných hasicích přístrojů s náplní hasebných látek, jejichž hasicí účinnost je nejvyšší a jejichž užití nezvyšuje další rizika (zdravotní, ztráty škod zničením hašených látek, výbušné nebo toxické zplodiny apod.).

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod.

# 14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)

Elektrická zařízení tvoří běžná elektroinstalace a elektrická zařízení technologie (230/400 V). Elektroinstalace bude řešena v souladu s platnými ČSN pro příslušné druhy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosferickou elektřinou a bude opatřena výchozí revizí.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu nejsou navrženy.

Rozvodná potrubí hořlavých látek – nejsou navržena (stávající vedené plynu bude umístěno až za novou stěnou mimo požárně nebezpečný prostor).

VZT potrubí nejsou navržena.

Stavební objekt musí být opatřen bleskosvodní instalací.

# 15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)

- není navrženo

# 16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)

16.1 EPS

V požárním úseku není podle ČSN 73 0802, ČSN 65 0201 a ČSN 73 0873 vyžadována instalace EPS.

16.2 SSHZ

V posuzovaném případě není vyžadována instalace SSHZ u posuzovaného požárního úseku.

16.3 SOZ

Samočinným odvětracím zařízením  posuzovaný požární úsek nemusí být vybaven.

Další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nejsou požadována (zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, automatické protivýbuchové zařízení, NO, požární klapky).

# 17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)

V požárním úseku budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864 a ČSN 01 0813. Jedná se zejména o požární značky označené v uvedené normě ISO:

- NE.05 (hasicí přístroj)

Požární značky NE.05 budou označovat umístění příslušného požárního zařízení.

Dále budou použity bezpečnostní značky, a to zejména:

- B 1.1 (zákaz kouření)

- B 1.2 (zákaz výskytu otevřeného ohně)

- B 1.4 (zákaz použití vody pro hašení)

- NB 1.53 (zákaz vstupu nepovolaných osob)

Vzhled a umístění bezpečnostních značek musí být v souladu s Nařízením vlády ze dne 14.11. 2001, které bylo zveřejněno ve vyhl.č.11/2002 Sb.

Poznámka - dle nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti. Značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

# 18. Závěr

Navržený objekt vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby, přičemž při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace budou splněny podmínky dle této technické zprávy, k nimž patří především následující :

- Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle dokumentace a podkladů, předložených k tomuto posouzení (archivováno u projektanta).

- Bude provedeno členění do požárních úseků - viz kap. 5.

      - Stavební konstrukce budou provedeny podle požadavků kap. 7

- Budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje - viz kap. 13.

- Vnitřní instalace budou provedeny způsobem dle popisu v kap. 14.

- Budou rozmístěny tabulky dle popisu v kap. 17.

Na provoz, obsluhu, údržbu a bezpečnost skladu P-B se vztahují požadavky kap. 5.4 TPG 200 00.

Požadavky z hlediska PO musí být zapracovány do projektů jednotlivých profesí, uvedené  požadavky budou v jednotlivých  profesích  navrženy a vyřešeny,  mezi profesemi bude provedena koordinace v souladu s vyhl.246/2001 k zákonu o požární ochraně.

V případě změn projektu nebo změn účelu jednotlivých prostorů je povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby. V opačném případě odpovědný projektant řešení požární bezpečnosti stavby neodpovídá za provedené změny stavby a požárně bezpečnostní řešení stavby je neplatné v plném rozsahu.

Posouzení projektové dokumentace se po schválení příslušného HZS stává závazným dokumentem pro stavební povolení. Jakékoliv změny musí být konzultovány s generálním projektantem a zpracovatelem tohoto PBŘ.

Žádná z částí popř. jakékoliv informace z tohoto požárně bezpečnostního řešení nesmí být zveřejňovány, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu autora.

Pozn. :  Podrobnější popis konstrukčního, dispozičního a technického řešení stavebního objektu je součástí výkresové dokumentace a technické zprávy projektu stavby.

# 19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

- Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických požadavcích na požární bezpečnost staveb v platném znění

- ČSN 73 0802 vydání květen 2009

- ČSN 73 0804 vydání únor 2010

- CSN 73 0810 vydání duben 2009, změna Z1 5/2012

- ČSN 73 0821 vydání květen 2007

- ČSN 73 0845 vydání květen 2012

- ČSN 73 0848 vydání duben 2009

- ČSN 73 0818 vydání červenec 1997, změna Z1 10/2002

- ČSN 73 0824 vydání prosinec 1992

- ČSN 73 0872 vydání leden 1996

- ČSN 73 0873 vydání červen 2003

- ČSN 73 0875 vydání duben 2011

- ČSN 65 0201 vydání srpen 2003, změna Z1 2/2006

- ČSN EN ISO 7010 vydání prosinec 2012

rozpracovaná projektová dokumentace akce

Roman Zoufal a kol. – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, vydal PAVUS, a.s. v roce 2009

# 20. Přílohy

01. Výpočty				2A4

02. Půdorys				1A4

Příloha č.1

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: N1.10

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 sklad olejů, benzínu a sorbentu | 25,20 | 2,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 6,60/2,20 | 1 |  |

Obsahy místností:

| Název místnosti | Popis obsahu | Hmotn. M[kg] | Koefic. K [-] | Plocha S [m2] | Součin.m [kg.min-1.m-2] | Součin. am [-] | Pol. tab. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 sklad olejů, benzínu a sorbentu | Motorový olej | 2 268,00 | 2,50 | 25,20 | 0,60 | 0,90 | 20 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	116,88	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	25,20	[m2]

Koeficient n	0,246

Koeficient k	0,224

Plocha otvorů pož.úseku So	6,60	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,20	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,094

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,50	[m]

Požární zatížení p	225,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,58

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 045,10	[°C]

Čas zakouření te 	2,20	[min]

Maximální délka pož.úseku	100,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	70,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	7 000,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,54

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,71)

Počet hasicích jednotek	5

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=3 780,00).

- Odstupy:

- Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.10 | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,20 | 3,00 | 6,60 | 100,00 | 116,88 | 171,15 | 4,14 | 1,83 |