- Obsah

Předložená projektová dokumentace řeší návrh silnoproudých rozvodů pro napojení   VZT jednotek a ventilátorů   v upravovaných  prostorech   objektu Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, 679 63  Velké Opatovice. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace   byly  stavební výkresy, prohlídka staveniště,platné ČSN  a požadavky investora.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY , JYTY  A SYKFY pod omítkou, v podhledu stropu a v plastových kabelových lištách.

2. HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1. Základní údaje :

## Proudová soustava : 3+PEN v síti E.ON , 3+N+PE  , AC ,400V, TN-C-S,

Zdroj : Stávající rozvody NN  objektu Paprsek.

Instalovaný příkon navýšení :  34,9 kW

Soudobost : 0,9

Zajištění dodávky el.energie : stupeň 3

Vnější vlivy : nezměněny

Hodnota  hl. jističe  :  stávající

Měření el. energie :   stávající

2.2. Ochrana před úrazem el. proudem

Je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 takto :

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

Je provedena izolací živých částí a kryty.V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici , proto musí být  minimální krytí přístrojů IP 20.

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

Základní :  ( v prostorách normálních i nebezpečných )

Síť TN . Ochrana je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí  nadproudových prvků , ochr. opatření  pospojováním.

Hlavní pospojování:

V objektu musí být navzájem spojeny tyto vodivé části :

- Ochranný vodič – v rozvodnici HR-RSM

- Hlavní ochranná svorka

- Rozvod potrubí v budově – vodovod ( pouze ocel),plyn,topení

- Kovové konstrukční části

- Ochranné svorky v podružných rozvodnicích

Podružné rozvodnice budou připojeny vodiči CYA na hl. ochrannou přípojnici.

Zvýšená : ( v prostorech zvlášť nebezpečných )

Jedná se o prostory se zvýšeným výskytem vody  ( koupelny ,sprchy ).V těchto prostorách se provede doplňující pospojování  vodičem CYA 6,10 mm 2 zž.

- PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

Napojení VZT jednotek + ventilátorů

Rozvody pro napojení   VZT jednotek  a  ventilátorů    budou napojeny kabely CYKY, JYTY  a SYKFY , které budou uloženy   v podhledu stropu , pod omítkou a v kabelových plastových žlabech, lištách LV.Rozvodnice RS mini EO   bude osazena  na vyznačeném místě ve výšce  120 cm  nad podlahou - zde  bude vyveden přívodní kabel + pospojování  a  ovládací kabely  VZT jednotky - ponechat  délkovou rezervu pro napojení   cca 2m. Zapojení  a  oživení  provede odborná firma  - dodavatel VZT jednotky. Jednotka bude ovládána pomocí  ovladače RC-RSM 10 , který bude  osazen v  blízkosti  rozvodnice  RS mini EO. VZT  jednotka  bude  provozována  v   aut. režimu - mimo aut. režim  bude  jednotka ovládána pomocí tlačítek umístěných v koupelně (   tlačítka  ovládají inpulzem relé CS 3-4M , které   spustí  jednotku na předem  nastavený čas -  relé  vřazeno paralerně do  obvodu spínacích hodin). Při  napojení  rozvodnice   bude  zařízení  VZT jednotky rozfázováno - L1  motory  ventilátorů , L2 - první stupeň  el. ohřívače , L3 druhý stupeň el. ohřívače.

VZT jednotky  č. 1, 2  budou napojeny  ze stávajících rozvodnic  osazených na 1.NP. Do rozvodnice budou osazeny   jističe  3x25A/ char. C, ze kterých  bude napojen kabel CYKY-J 5x4mm2 + vodič CYA 10mm . který bude  ukončen na svorkách hl. vypínače  rozvodnice  RS mini EO.

VZT jednotky  č. 3,42  budou napojeny  z hl. rozvodny  , která je  umístěna v 1.NP. . Do rozvodnice budou osazeny2 kusy  jističů  3x25A/ char. C, ze kterých  bude napojen kabel CYKY-J 5x6mm2. který bude  ukončen na svorkách hl. vypínače  rozvodnice  RS mini EO. Kabel  bude veden pod omítkou , liště LV  přes stávající  skladové prostory ve 2.np a po půdě v části  3.NP  a v podhledu stropu 3.NP  na  kabelových příchytkách typu grip.

Samostatné  odtahové  ventilátory    budou  spínány  současně s osvětlením  prostoru a budou  mít zpožděný  doběh. P Použité  ventilátory  umožňují výkon  ve  třech stupních -výkon se  ventilátoru se  určuje zapojením na svorkovnici ventilátoru. Bude  vyhledána   stávající   rozpojovací  krabice světelných rozvodů , ze které bude proveden vývod  do krabicové rozvody , kde bude osazeno  ventilátorové relé CS 3-4 a  odtud budou provedeny vývody  k jednotlivým ventilátorům.

Na  vyznačených  místech  bude provedeno ochranné pospojování - napojení  vodičů

pospojování  bude provedeno ve stávajících rozvodnicích  jednotlivých  podlaží.

Prostupy   mezi jednotlivými požárními úseky  budou utěsněny  požárními ucpávkami a označeny  dle platných ČSN.

- PROVOZNÍ  PODMÍMKY

- El. instalační práce musí být provedeny tak,aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN,a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1/edice 2 a se zkouškou podle výhl. 50/78 sb.,která opravňuje k samostatné činnosti na el. zařízeních.

- Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 edice 3.

- Nutno dodržovat předepsané hodnoty intenzity osvětlení .Svítidla nutno čistit 1x za půl roku,čištění svítidel bude prováděno ze žebříku nebo individuálně podle místních podmínek. Výměna zdrojů bude prováděna individuálně. Obnova povrchů ( maleb ) bude prováděna 1x za 2 roky.

- Zajistit ,aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace  a nekonaly v nich žádné práce  ve smyslu ČSN EN 50110-1/ edice 2,33 1310.V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí el. instalace  IP 20 .

- S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby ,které budou konat jakékoliv práce  i obsluhu v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je nutné provádět po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSN 34 3100.

- Před provedením omítek je nutné přizvat revizního technika  k prověření správnosti uložení vodičů a ke změření izolačních odporů.

- Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vyhotovena  výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 332000-6-61/edice 2.Dále je nutné provádět pravidelné revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500/Z3.

- Je nutné v předepsaných intervalech kontrolovat funkčnost proudových chráničů.

- Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku v případě požáru povodně nebo jiné skutečnosti vyžadující odpojení objektu bude objekt odpojen v přípojkové skříni  osobou s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1/ edice 2 a se zkouškou podle vyhl. 50/78 sb., která opravňuje k samostatné činnosti na el. zařízeních.

- Závěr

V případě výskytu nebo zjištění nepředvídaných okolností během montáže je nutné , aby dodavatel o tomto i hned uvědomil projektanta a mohla být sjednána náprava.Dodavatel montážních prací je povinen dodržet technické parametry tohoto projektu. V případě ,že v době mezi předáním a započetím realizačních prací dojde ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž nutné , aby  investor zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.

V Boskovicích srpen 2013

Vypracoval : Pavlů Jiří

UPOZORNĚNÍ - ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  PRÁCE

1.  Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných předpisů a ČSN.

Zejména nutné dodržet :

ČSN 332000-1                        Rozsah platnosti , účel a základní hlediska.

ČSN 332000-4-41                   Ochrana před úrazem el. proudu

ČSN 332000-4-43                   Ochrana proti nad proudům

## ČSN 332000-4-473                 Opatření proti nadproudům

ČSN 332000-5-523                 Dovolené proudy

ČSN 332000-5-54                   Uzemnění a ochr. Vodiče

ČSN 332000-5-51                   Předpisy pro kladení el. vedení.

ČSN 333300                           Všeobecné předpisy pro el. venkovní vedení

ČSN 736005                           Prostorová úprava vedení technického vybavení

2.  Z hlediska bezpečného pracovního postupu a provozu je nutné dodržovat tyto

bezpečnostní předpisy :

ČSN EN 50110-1/ edice2.

3.  Pracovat  na vedení nn je dovoleno jen po odpojení a zajištění ve smyslu

ČSN EN 50110-1/ edice2.

4.  Před prováděním zemních prací je nutno přesně vytýčit stávající podzemní

vedení a  v jejich  blízkosti  výkopy provádět za dodržení  ČSN 343101 a

ČSN 736005.

5.  Ve všech skříních - rozpojovacích budou umístěny výstražné tabulky  ¨ Pozor

zpětný proud . ¨. Na zadní straně dveří bude umístěno platné schéma rozvodné

skříně s vyznačením míst pojistek a s udáním jejich jmenovitých proudů.Všechny

konce kabelů musí být opatřeny označovacími štítky  v souladu s ČSN 333210

čl.2.

6.  Nutno zajistit , aby do el. zařízení nezasahovaly  nedovoleným způsobem  osoby

bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN

EN 50110-1/edice2 a ČSN 331500/Z3.

7.  Před uvedením  el. zařízení do provozu  musí být vyhotovena výchozí revizní

zpráva dle ČSN 331500/Z3 a ČSN 332000-6-61 a nutno konat pravidelné revize    dle lhůt uvedených v ČSN EN 50110/edice 2.

ROZVODNICE RS mini EO

Příslušenství
• Regulace teploty plynulým řízením výkonu el. ohřívače (výstup 0-10 V), možné dva způsoby:
1. Kaskádní regulace teploty přívodního vzduchu v závislosti na teplotě v prostoru
2. Regulace na konstantní teplotu přiváděného vzduchu. Rozsah nastavení teploty 0–30°C
• Tepelná ochrana elektrického ohřívače, ovládání vstupní (event. cirkulační) klapky, signalizace sdružené poruchy (námraza rekuperátoru, zanesení filtru), kontrola chodu přívodního ventilátoru
• Spínání a řízení otáček dvou 1-fázových ventilátorů, napájení a řízení el. ohřívače
• Časový program provozu VZT a útlumu teploty (fixně cca 4°C)
• Dálkový ovladač RC-RSM10 požadovanou teplotu, otáčky ventilátoru. Vestavěné teplotní čidlo

Doporučeno pro jednotky:
• RME … R , RMR + ohřívač MBE … R
• DIRECT AIR (ventilátor ILB do velikosti 225 a ILB/6-250 + ohřívač IBE do 16,7 kW)
• CAIB a CADB

Současně můžete chtít objednat:
• Ovladač RC-RSM10 nebo RC-RSM20
• Čidla TGBK330, TGBA130, TGBR430
• Snímač tlaku DTS PSA
• Servopohon klapky LM24A

 Elektrické parametry:
• Ventilátory: 1x 230 V AC, společně max. 5,2 A; s termokontaktem v sérii s vinutím nebo vyvedeným zvlášť
• Servopohony: 24 V AC, příkon celkem 8 VA

Rozvaděč:
• Rozměr (v x š x h) 570 x 380 x 140 mm
• Krytí IP65, materiál plast

OVLADAČ  RC-RSM10

Informace
• dálkový ovladač pro RSmini 40xx, 45xx, 50xx a 55xx. 
• zapnutí vzduchotechniky, přepnutí do provozu podle spínacích hodin 
• nastavení požadované teploty v rozsahu 10–30°C 
• nastavení otáček ventilátorů 
• signalizace stavu zařízení (vypnuto, zapnuto, porucha) 
• vestavěné teplotní čidlo

ZAPOJENÍ VENTILÁTORU

Ventilátory jsou standardně tříotáčkové. Změna otáček se provede přepínačem umístěným pod čelní mřížkou. Nastavené otáčky nelze dále regulovat.

Ventilátorové relé CS3-4

# CS3-4 -  Časový spínač pod vypínač

Spínač pod vypínač CS3-4 je vhodné použít jako schodišťový automat v zapojení bez nulového vodiče.

## Vlastnosti CS3-4:

je určen ke zpožděnému vypnutí odporové, nebo indukční zátěže - ventilátory, stykače, relé. K zapnutí dojde okamžitě při stisknutí tlačítka, ale samotné časování začne po rozpojení tlačítka.

| TECHNICKÉ PARAMETRY |  |
| --- | --- |
| Napájení | 230 V/ 50 Hz |
| Odporová zátěž | 15- 200 W |
| Induktivní zátěž | 15- 100 VA |
| Spínací prvek | triak |
| Nastavitelný čas | 1 s - 20 hod. |
| Počet dekád | 4 |
| Pracovní teplota | 0°C až +35°C |

Ventilátorové relé CS3-4M

# CS3-4M -  Multifunkční časový spínač

Spínač pod vypínač CS3-4M je v zapojení BEZ NULOVÉHO VODIČE a má možnost nastavení OSMI FUNKCÍ SEPNUTÍ.

## Vlastnosti CS3-4M:

je multifunkční časové relé pro ovládání odporové (žárovky) a indukční zátěže (ventilátory) s možností montáže pod vypínač a v zapojení bez nulového vodiče.

Osm funkcí CS3-4M:

- časové zpoždění s možností přerušení

- zpožděné vypnutí (obdoba CS3-1)

- multi-časové relé s blokováním

- časové relé bez možnosti blokování

- impulsní relé (ovládání z více míst)

- zpožděné sepnutí

- zpožděné sepnutí i vypnutí

- blikač

| TECHNICKÉ PARAMETRY |  |
| --- | --- |
| Napájení | 230 V/ 50 Hz |
| Odporová zátěž | 15 - 200 W |
| Induktivní zátěž | 15 - 100 VA |
| Spínací prvek | triak |
| Nastavitelný čas | 1s - 20 hod. |
| Počet dekád | 4 |
| Pracovní teplota | 0°C až +35°C |

5. Impulsní relé (ovládání z více míst) 
Stisknutí tlačítka sepne zátěž a další stisknutí tlačítka zátěž vypne. Na délce stisknutí tlačítka nezáleží.