Obsah:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOVODY	3

1.	NAPÁJECÍ A PROVOZNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	3

1.1	Všeobecná část	3

1.1.1	Předmět projektové dokumentace	3

1.1.2	Rozsah projektové dokumentace	3

1.2	Základní technické údaje	4

1.2.1	Rozvodné soustavy	4

1.2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

1.2.3	Energetická bilance	4

1.2.4	Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie	4

1.2.5	Vnější vlivy	4

1.2.6	Ochrana proti zkratu a přetížení	4

1.2.7	Způsob měření spotřeby elektrické energie	5

1.2.8	Způsob uzemnění a ochranného pospojování	5

1.3	Popis technického řešení	5

1.3.1	Stávající stav	5

1.3.2	Nový stav	5

1.3.3	Provozní silnoproudé rozvody pro zařízení vytápění, chlazení a MaR	5

1.3.4	Kabelové trasy	6

2.	ELEKTROINSTALACE	6

2.1	Všeobecná část	6

2.1.1	Předmět projektové dokumentace	6

2.1.2	Rozsah projektové dokumentace	6

2.1.3	Projektové podklady	7

2.2	Základní technické údaje	7

2.2.1	Rozvodné soustavy:	7

2.2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem:	7

2.2.3	Energetická bilance:	7

2.2.4	Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:	8

2.2.5	Vnější vlivy:	8

2.2.6	Způsob uzemnění a ochranného pospojování	8

2.3	Popis technického řešení	9

2.3.1	Stávající stav	9

2.3.2	Napájení	9

2.3.3	Dispoziční řešení	9

2.3.4	Umělé osvětlení	9

2.3.5	Zásuvkové rozvody	10

2.3.6	Napojení zařízení lékařské technologie	10

2.3.7	Napojení zařízení stavební instalace	10

2.3.8	Ochranné uzemnění a ochranné pospojování	11

2.3.9	Úpravy elektroinstalace v navazujících prostorech	11

3.	OCHRANA PŘED BLESKEM	11

3.1	Všeobecná část	11

3.2	Popis technického řešení	11

4.	REVIZNÍ PRÁCE	11

5.	Demontáže	11

6.	OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	12

6.1	Bezpečnost při práci	12

6.2	Normy a hlavní související předpisy	12

# ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOVODY

Předmětem  řešení dokumentace pro provedení stavby stavby je instalace náhradního zdroje pro nouzový provoz domova. Pro zachování provozu domova budou zálohovány tyto spotřeby:

- Kuchyně

- Kotelny jednotlivých objektů

- Osvětlení chodeb

- Výtah

## Všeobecná část

### Předmět projektové dokumentace

Z hlediska napájení potřebných rozvodů bude vytvořen rozvod důležitých obvodů (DO), napájených z MTG 200kVA.

### Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace zahrnuje:

- Půdorysy

- Schéma napájení

- Úpravy rozvaděčů

- Situaci

## Základní technické údaje

### Rozvodné soustavy

3 PEN AC 50 Hz 230/400 V / TN-C

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddílech „411 – Ochranné opatření: Automatické odpojení od zdroje“ a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna: základní ochranou dle odstavce 411.2 jedním z opatření popsaných v příloze „A“ a případně „B“.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:

- ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odstavce 411.2.1

- automatickým odpojením v případě poruchy dle odstavce 411.3.2

- doplňkovou ochranou dle odstavce 411.3.3

- v soustavě 3PEN AC 50Hz 230/400V / TN-C dodržením podmínek dle odstavce 411.4

### Energetická bilance

Kuchyně		Pi=  93kW

Kotelna „A“		Pi=   6 kW

Kotelna „B“		Pi=   5 kW

Kotelna „C“		Pi=   6 kW

Výtah  „B“		Pi=   6 kW

Osvětlení chodeb	Pi=   4kW

Celkem 		Pi=120kW

Elektroinstalace - DO		Pi= 120 KW	/ Pp=   120 kW	Soudobost 1

Celková soudobost všech el.zařízení DO  ß=1

### Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

- dodávka elektrické energie je zajištěna v souladu s ČSN 332140 pro DO.

### Vnější vlivy

- Vnější vlivy jsou určeny ve stávajícím protokolu o působení vnějších vlivů pro uvedenou stavbu. Všechnay prostory objektu jsou zařazeny jako normální.

### Ochrana proti zkratu a přetížení

- Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena v ATS, SR4-MTG.

### Způsob měření spotřeby elektrické energie

- Není řešen

### Způsob uzemnění a ochranného pospojování

- uzemnění a ochranné pospojování je provedeno v souladu s ČSN 33 2140 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2

## Popis technického řešení

### Stávající stav

DO nejsou v areálu řešeny.

### Nový stav

Vedle stávající rozpojovací skříně SR4 u trafostanice bude instalována nová skříň SS200. Jeden vývod ze stávající skříně bude přepojen do nové skříně a z uvolněního vývodu SR4 bude připojena SS200. Z volného vývodu bude vyveden kabel pro napojení DO před ATS. Která je součástí MTG.

Z ATS je výkon vyveden kabelem do SR4 – MTG pod spojovacím krčkem u budovy „C“. Z této skříně jsou vytaženy přívody pro napojení každého z objektů.

### Napojení objektů

Z SR4-MTG je vyveden kabel pro napojení každého objektu domova.

U objektu A je napojena přípojková skříň SS200 u vstupu do 1pp objetu.

Objekt B je napojen kabelem vedeným do hlavního rozvaděče objetu R-H v 1pp.

Objekt c je napojen do rozvaděče v R0.1 1pp

### Rozvody v objektech

Z SR4-MTG je vyveden kabel pro napojení každého objektu domova.

### Kabelové trasy

Objekt A

– jedním vývodem z přípojkové skříně je napojen rozvaděč kotelny. Rozvaděč kotelny bude celý napojen z DO.

- Druhým  vývodem je napojen rozvaděč R2 v 1NP. Z tohoto rozvaděče je smyčkovám rozvaděč R3 v 2NP. Rozvaděče budou upraveny tak, aby vznikl samostatný prostor pro DO. Do rozvaděče je přiveden přívod přes vypínač. Vývody nově připojené na DO budou přepojeny z MDO na DO. Jistící a spínací prvky budou fyzicky přemístěné do prostoru DO rozvaděče. Z nového vývodu bude napojen stávající rozvaděč R1. Protože rozvaděč R1 dosud neprošel rekonstrukcí, bude proveden pouze přívod. Úpravy v rozvaděči se nebudou provádět.

Objekt B

- – Do hlavního rozvaděče objektu bude přiveden přívod DO. Rozvaděč bude upraven tak, aby vznikl samostatný prostor pro DO. Do rozvaděče je přiveden přívod přes vypínač. Vývody nově připojené na DO budou přepojeny z MDO na DO ( kuchyně, výtah, schodiště, kotelna). Jistící a spínací prvky budou fyzicky přemístěné do prostoru DO rozvaděče.

Objekt C

- – Do hlavního rozvaděče objektu R0.1 bude přiveden přívod DO. Rozvaděč bude upraven tak, aby vznikl samostatný prostor pro DO. Do rozvaděče je přiveden přívod přes vypínač. Vývody nově připojené na DO budou přepojeny z MDO na DO (chodba, schodiště, kotelna). Jistící a spínací prvky budou fyzicky přemístěné do prostoru DO rozvaděče. Z nového vývodu bude napojen stávající rozvaděč R1.1. Rozvaděč bude upraven tak, aby vznikl samostatný prostor pro DO. Do rozvaděče je přiveden přívod přes vypínač. Vývody nově připojené na DO budou přepojeny z MDO na DO (chodba).

# ELEKTROINSTALACE

## Všeobecná část

### Předmět projektové dokumentace

Předmětem řešení rekonstrukce elektroinstalace je dodávka, montáž a napojení motorgenerátoru, nápojných bodů, rozvodů DO a úpravy stávajících rozvaděčů.

### Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace zahrnuje:

- úpravu a montáž patrového rozvaděčů

- dodávku, montáž MTG

- provedení rozvodů

- napojení kotelen

- napojení osvětlení chodeb

- napojení výtahu

- napojení kuchyně

- spojovací vedení včetně výzbroje kabelových tras

- ochranné uzemnění a ochranné pospojování

- úpravy elektroinstalace v návaznosti na stavební úpravy

Projektová dokumentace nezahrnuje:

- elektroinstalaci v ostatních částech objetu, pokud není uvedeno jinak.

- ochranu před bleskem (MTG je chráněn objektem „C“)

### Projektové podklady

Podkladem ke zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení byly:

- výkresy stavební části

- dokumentace stávajícího stavu stavební elektroinstalace

- předběžné podklady a požadavky profesí na napojení zařízení

- projednání rozsahu a způsobu napájení zařízení s uživatelem

- projednání dokumentace v průběhu zpracování

## Základní technické údaje

### Rozvodné soustavy:

3 PEN AC 50 Hz 230/400 V / TN-C		napájení DO

3 NPE AC 50 Hz 230/400 V / TN-S		elektroinstalace

1 NPE AC 50 Hz 230 V / TN-S		elektroinstalace

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddílech „411 – Ochranné opatření: Automatické odpojení od zdroje“ a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna: základní ochranou dle odstavce 411.2 jedním z opatření popsaných v příloze „A“ a případně „B“.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:

- ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odstavce 411.2.1

- automatickým odpojením v případě poruchy dle odstavce 411.3.2

- doplňkovou ochranou dle odstavce 411.3.3

- v soustavě 3PEN AC 50Hz 230/400V / TN-C dodržením podmínek dle odstavce 411.4

### Energetická bilance:

DO 		120,0 kW

### Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

- dodávka elektrické energie je zajištěna v souladu s ČSN 33 2140 pro napájecí soustavy DO

### Vnější vlivy:

- vnější vlivy jsou specifikovány v protokolu o určení vnějších vlivů pro uvedenou stavbu

### Způsob uzemnění a ochranného pospojování

Rozsah stavby a zabezpečení provozu vyžaduje zřízení následujících druhů uzemnění:

- pracovní

- ochranné

Pracovní uzemnění:

Pro správnou funkci el. zařízení při měření elektrických veličin a spotřeby jsou sekundární svorky měřících transformátorů proudu v hlavním rozvaděči RH1 připojeny na přípojnici PEN

Ochranné uzemnění, ochranné pospojování:

Instalace musí být provedena v souladu s ČSN

Hlavní ochranná přípojnice je stávající a je umístěna v rozvodně NN

### Stavební připravenost

Pro instalaci MTG bude zhotovena železobetonová deska o rozměrech 2200x4400 mm. Tloušťky 15cm. Pod betonem bude zřízeno Štěrkové lože 500mm. Deska bude vystupovat min 8 cm nad okolní terén.

## Popis technického řešení

### Stávající stav

Novostavba

### Napájení

Pro napojení ATS je proveden pojistkový vývod v nově instalované pojistkové skříni u trafostanice.

### Napojení DO

Napojení zařízení potřebných pro provoz domova je z DO. Napojení je trvale přes ATS. V případě výpadku je nastartován MTG a v ATS dojde k jeho připnutí k DO.

### Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

- ochranné uzemnění a pospojování je popsáno v bodě 2.2.6

# OCHRANA PŘED BLESKEM

## Všeobecná část

- MTG je instalován v ochranném pásmu jímací soustavy objektu „C“.

## Popis technického řešení

REVIZNÍ PRÁCE

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení a výchozí revizi zařízení elektroinstalace.

# Demontáže

Nejsou

# OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

## Bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 501 10-1 ed.2

Na provedené elektro zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Při montáží a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení podle:

- vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 207/1991 Sb. č. 352/2000   Sb., č. 192/2005 Sb.

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrana zdraví při práci) ve znění pozdějších zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb. a jejich prováděcích nařízení vlády

## Normy a hlavní související předpisy

ČSN 33 2000-1	Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3	Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN EN 50110-1ed.2 Obsluha a práce na elektrickém zařízení

ČSN EN 62305-1až4  Ochrana před bleskem

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem-Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrická zařízení nízkého napětí, Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42	Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45	Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46	Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47	Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-481	Ochranná opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51ed.2 Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52	Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53	Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61	Revize-Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 1500 		Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN IEC 1200-52	Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53	Výběr a stavba elektrických zařízení- Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2130		Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3320		Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 45014	Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

(01 5259)

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související, případně i na související právní a jiné předpisy.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1, fax: 4202 21802301; 4202 21802310,  tel.: 4202 21802111, případně Hornoměcholupská 40   v  (102 04) Praze 10, tel.: 271961770.

Příloha:  vzorový DA. Uvedené zařízení slouží jako vzor pro instalované zařízení. Skutečně dodané zařízení musí spňovat uvedené parametry nebo mít lepší.