MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

### projekt pro stavební povolení

### SO 01 – Modernizace objektu MSCB a přístřešek

E.1.4 – ELEKTROINSTALACE PRO EXPOZICI 1. technická zpráva

Investor: Jihomoravský kraj, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Marek Svoboda

Odpovědný projektant: ing. Miroslav Kadrnožka

Zakázkové číslo: 873

Datum: červenec 2010

Číslo výtisku:

Technická zpráva

1. ENERGETICKÉ ÚDAJE

Zdroj energie		:  distribuční síť  0,4 kV, ČEZ

Rozvodná soustava

Napájení						:  3PEN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C

Instalovaný příkon	:

Hlavní jištění	VN	:  40 A

Hlavní přívod	VN	:  3xAXEXCY-J 1x240

Hlavní jištění	NN	:  1000 A

Hlavní přívod	NN	:  4xCYKY-J 3x240+120

Měření spotřeby	:  v rozvodně VN – obchodní měření

Kategorie odběru	:  B

Stupeň důležitosti	:  č.III  ČSN 34 1610

Kompenzace		:  v hlavní rozvodně NN

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N bude provedeno v připojovacím rozváděči RH.

2. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.1 automatickým odpojením od zdroje v síti TN. V rozvodu bude použito samostatných vodičů N a PE, rozdělení v hlavním rozvaděči RH1 a podružných rozvaděčích.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem se zajišťuje uplatněním následujících opatření:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí el. zařízení dle čl. 412 ČSN 332000-4-41ed.2  bude dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a bude řešena jednak ochranou izolací dle čl. 412.1 a jednak ochranou kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  el. zařízení dle čl. 413 ČSN 332000-4-41ed.2 bude provedena dle čl. 413.1 samočinným odpojením od zdroje. V prostorech zvlášť nebezpečných bude navíc provedeno doplňující pospojování vodičem CY, nebo pevně ke kovovým zařízením

Pro zásuvkové obvody v nebezpečných a zvlášť nebezpečných prostorách, koupelnách a venkovních prostorách bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA dle čl. 412.5 ČSN 33 2000-4-41.

Ve všech výše uvedených prostorách bude provedeno doplňující ochranné pospojování dle čl. 413.1.6. Kovové potrubí VZT bude vodivě pospojováno.

Uzemňovací soustavu bude tvoří nový zemnič, tvořený obvodovým zemním páskem FeZn 30x4. Celé provedení bude dle  ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2000-4-41. Odpor uzemnění pracovního středu zdroje nemá být větší než 5 ohmů.Celková odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících z transformovny nesmí být vyšší nez 2 ohmy.

  - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ

Do hlavního pospojování v rámci tohoto projektu budou zahrnuty následující zařízení a vodivé části

Ochranný vodič – v rozváděči RM1,RM1, všechny podružné rozvaděče

Hlavní ochranná svorka - HOS

Vodovodní potrubí

Rozvod vytápění

Rozvod VZT

Kovové konstrukční části stavby

3. NAPÁJENÍ

Stávající rozvodna NN zůstane zachována bez úprav, pouze budou upraveny vypínací chrarakteristiky jističů. Ze stávající rozvodnice RM1,RM2 v rozvodně NN bude napájen celý  objekt. Z rozvodnice RM budou přivedeny nové přívod k podružným rozvaděčům napájejícím jednak jednotlivé části objektu, jednak jednotlivé technologické prvky stavby (výtahy, schodiště VZT apod).

4. VÝVODY  NN

Hlavní rozvaděč je instalován v rozvodně NN 1PP. Rozvaděč je vybaven silovými vývody pro napájení rozvaděčů.  Vývoídy budou provedeny nově, vyjma paprsků pro naspojení rozvaděčů exponátů v suterénu (R00.1-6), V 1NP RE1.02, 3NP RE03.02 pro exponáty uchycené na střeše R04.01. Část exponátů je napojena v rozvaděči režie R04.03.

Vývody NN bude možné centrálně vypnout na dveřích rozvaděče a u vstupu do objektu (vjezd od pavilonu B. Tlačítko vypne pouze obvody které nejsou zálohovány. Označení tlačítka „CENTRAL STOP“. Dále bude instalováno tlačítko „TOTAL STOP“, které zajistí vypojení veškerého zařízení NN  v objektu,  včetně rozvaděčů Rno a Rpo. O funkci těchto tlačítek musí být poučena osoba mající nad technickým zařízením pavilonu dohled.

5. ZÁSUVKOVÉ OBVODY + TECHNOLOGIE

Veškeré rozvody budou provedeny, nebo ve drátěných žlabech nad podhledem, ve dvojité podlaze, v kabelových kanálech.

Rozvody pod dvojitou podlahou jsou provedeny společně se SLP oddělené přepážkou. Silnoproud montuje veškeré žlaby i pro SLP. Zásuvky ve dvojité podlaze jsou přisazené v provedení IP65 namontované na podlaze, chráněné základní ochranou a doplňkovou ochranou proudovým chráničem. Napojení z rozvaděčů RE v 1PP.

Rozvody na galerii 1NP budou rozvody v kabelových kanálech přichystaných stavbou. Zásuvky budou uloženy v podlahových krabicích, pokud není ve výkrese uvedeno jinak. Podlahové krabice jsou připravené stavbou včetně vybavení. Silnoproud dodává pouze zásuvky. Před zahájením montáže je nutné provést konečnou koordinaci s architektem. Napojení zásuvek na 1.galerii je z rozvaděče RE 2.1 na 1.galerii, odtud kanálem kolem fasády. Kabelové žlaby do kanálu dodává silnoproud..

Zásuvky na OK pod střechou budou kovové uchycené třmenem k nosné konstrukci AVT. Provedení zásuvek přisazené IP44, chráněné základní ochranou a doplňkovou ochranou proudovým chráničem.

8. KABELY A VODIČE

  - Silové rozvody

Nově navrhovaná elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

Stávající neměněná elektroinstalace objektu je považována za vyhovující.

Snížená hořlavost

V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN 730802 kap.12.9

Ve shromažďovacích prostorech a na navazujících únikových cestách z těchto prostor musí kabely vyhovovat třídě reakce na oheň B2cas1,d0.

V prostorech CHÚC musí volně vedené el. rozvody  splňovat třídu funkčnosti P15-R a musí být třídy reakce na oheň B2cas1,d0. Izolace kabelů nemají obsahovat chemický vázaný chlór (bezhalogenové). Nebo musí být kabely uloženy tak, aby byly chráněny omítkou nebo protipožární ochranou v tl. nejméně 10 mm nebo musí být vedeny v samostatných šachtách určených pro el. rozvody.

9. UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD

  - Uzemnění

Stávající. Kovové části exponátů budou propojeny s HOP.

10. OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Bude provedena v hlavním rozvaděči  svodičem bleskových proudů /třída B. V podružných rozvaděčích bude namontována přepěťová ochrana třídy   C.

4. stupeň (třída D) bude  ve vybraných zásuvkách.

11. VNĚJŠÍ VLIVY

Po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51. Pro určení vnějších vlivů byl zpracován protokol, který je součástí souhrnné zprávy.

Prostory se sprchou a umývací prostory

Prostory se sprchou a umývací prostory včetně zón řeší samostatná norma  ČSN 33 2000-7-701.

Prostor vně objektu

AA7  	-  teplota okolí = -25OC - +55oC

AB8  	-  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory

nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o.

Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné.

Ostatní  prostory

U ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za normální.

Předpisy a použité normy

  - ČSN 33 2000-4-41	Ochrana před úrazem el.proudem

  - ČSN 33 2000-4-43	Ochrana proti nadproudům

  - ČSN 33 2000-4-46	Odpojování a spínání

  - ČSN 33 2000-5-51	Všeobecné předpisy

  - ČSN 33 20000-5-52	Výběr a stavba el.zařízení- Výběr soustav a stavba zařízení

  - ČSN 33 2000-5-523	Dovolené proudy

  - ČSN 33 2000-5-54	Uzemnění a ochranné vodiče

  - ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

  - ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

  - ČSN 34 1610		El.silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

  - ČSN 33 2000-4-481	Elektrická zařízení

  - ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ZKOUŠKY

Dodávka díla bude kompletní, provozuschopná,dodavatel je povinen provést zkoušky včetně provádění potřebných měření za přítomnosti TDI, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.

Provádění a výsledek zkoušek bude zaznamenán v zápisech, které budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků, uvedení případně zjištěných vad a nedodělků, termín jejich odstranění.

Po ukončení zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno přejímací řízení.

Dle zák č. 137/2006  § 44 jsou uvedené výrobky uvedeny pouze jako typový výrobek a mohou

být nahrazeny výrobky se stejnými nebo obdobnými vlastnostmi a parametry. Vždy se však musí jednat o výrobky s příslušnou homologací určené k použití v ČR.

Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.

BEZPEČNOST PRÁCE

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy  pro montážní práce určené ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky pro demontážní práce, práce související se stavební činností a práce ve výškách.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů.

Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, kteří mají pracoviště v upravovaném objektu, nebo přístup do něj. Majitel objektu seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního, případně s režimem využití místních komunikací.

Dohoda bude řešena buď ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací nebo později v zápisu o předání staveniště a budou v ní konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi majitelem objektu, uživatelem objektu a dodavatelem, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 8 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebních prací musí zajistit dodržování těchto opatření po celou dobu výstavby.

ZÁVĚR

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému použití.

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a předpisů.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy.

Dodávka díla musí být kompletní provozuschopná a součástí dodávky je odzkoušení jednotlivých částí a zařízení jako celku včetně komplexních zkoušek.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Provozovatel el.zařízení je povinen vydat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena.

Prokazatelně seznámit s dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100, ĆSN 331310 všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

V Brně, leden ’12			 		                  Vypracoval:  ing. Kadrnožka Miroslav

V objektu zůstanou zachovány tyto části:

- Rozvodna VN – s úpravami

- Trafostanice

- Rozvodna NN s úpravami

- Kabeláže pro rozvaděče RE v 1PP

- Kabeláže výtahů 1 a V2