Příloha č.1 – Technické podmínky

Název zakázky: Rekonstrukce nákladního výtahu se změnou na osobní výtah v budově B

školy

Základní technické požadavky na rekonstrukci výtahu:

- Požadujeme dodání nového osobního výtahu pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu,

dopravu zaměstnanců zajišťujících provoz školy a příležitostnou přepravu nákladu – především

školního a  kancelářského nábytku, aj.

- Provedení výtahu musí mimo jiné splňovat vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění

- Nový výtah bude vestavěn do stávající výtahové šachty.

- Nosnost výtahu: min. 1500 kg.

- Rychlost výtahu: min. 0,6 ms-1.

- Je požadován trakční bezpřevodový výtah s frekvenčním měničem, umožňující energeticky

úspornou jízdu, tichý chod, vysokou spolehlivost, minimální hladinu vibrací, minimální hluk

přenášený do přilehlých prostor a snadnou údržbu.

- Požadován plynulý rozjezd a dojezd výtahu, včetně přesného zastavování ve stanicích.

- Pohon výtahu bude umístěn ve stávající strojovně výtahů, která je společná  pro oba výtahy.

Nový osobní výtah byl instalován v budově B školy při rekonstrukci v roce 2012.

- Osvětlení výtahu provedené LED diodami, včetně nouzového osvětlení při výpadku proudu.

- Součástí výtahu musí být systém monitorující stav lan a ostatních funkčních částí (tzv.

selfdiagnostika).

- Kabinové dveře automatické, šachetní dveře automatické.

- Kabina bude mít elektrickou ochranu proti přetížení, bezbariérové provedení.

- Stěny kabiny v provedení nerez-vzor plátno případně komaxit.

- Podélné nerezové madlo na ovládací straně kabiny a na zadní stěně kabiny.

- Na zadní stěně kabiny nad madlem umístit celoplošné zrcadlo do výše cca 185 cm.

- Okopové lišty požadovány na obou bočních stěnách a na zadní stěně.

- Všechny ovládací panely ve stanicích i v kabině budou nerezové, leštěné, popisy prvků budou

Braillovým a reliéfním písmem. Ovládání výtahu bude možné po vložení klíčku.

- Ovládací panely ve stanicích budou zapuštěné do zdi.

- Požadujeme kabinové dorozumívací zařízení pro případ poruchy – obousměrné pomocí GSM

brány.

- V kabině je požadován digitální ukazatel polohy včetně směru jízdy, signalizace přetížení,

tlačítka prosvětlená v provedení antivandal, zvonek, akustické hlášení pater a stavu výtahu.

- Ve všech nástupištích požadujeme digitální ukazatel polohy kabiny včetně směru jízdy.

- Nástupiště budou značeny: -1, 0, 1, 2, 3, hlavní stanicí bude 0.

- Požární odolnost šachetních dveří je požadována min. EW 30.

- Požadujeme nová vodítka kabiny, broušená po celé délce, zámkovaná pro vysoký jízdní

komfort.

- Požadována nová vodítka protiváhy, v místech spojů zámkovaná a kompletně nová protiváha,

v místech spojů zámkovaná.

- Výtahovou šachtu požadujeme vyčistit, vyspravit, provést nový malbu/nátěr, instalovat nové

osvětlení.

- Připojení nového rozváděče na síť 3 x 400 V / 50 Hz bude provedeno dodavatelem včetně

kabelu od stávajících pojistek, veškeré nové elektroinstalace a výchozí revizní zprávy

k přívodu.

- Dodavatel provede konečné zapravení a nátěr/výmalbu veškerých stavebních úprav, včetně

konečného provedení přechodů stávajících podlah a šachetních dveří.